Zdravotní instalace v tomto objektu přístavby zázemí víceúčelové sportovní haly pro město Konice řeší napojení a rozvod studené vody pitné a teplé vody. Odvedení splaškových vod mimo objekt bude do stávající splaškové kanalizace (stáv. ČOV).

Dešťová kanalizace není v rámci PD řešena, stávající dešťový svod vestavby s hygienickým zázemím bude po realizaci navrhovaných pracích zaslepen, nové zachytávané dešťové vody nevznikají. Střecha stávající halové stavby není zaústěna do dešťové kanalizace, stékající voda po střeše dále odkapává na navazující terén a jeho přirozenou sklonitostí je voda odváděna od objektu a zasakována (stavba do tohoto řešení nezasahuje).

V projektu jsou respektována platná nařízení, normy a předpisy výrobců jednotlivých zařízení. Závazné pokyny pro montáž, která musí být prováděna v souladu s ČSN 73 7760 „Vnitřní kanalizace „ a ČSN 73 6660 „ Vnitřní vodovody“ jsou uvedeny v této technické zprávě a na jednotlivých výkresech. Případné změny, které by nastaly z jakékoliv příčiny při montáži, je nutno projednat s projektantem.

Rozvod vody

Vnitřní rozvod studené vody pitné bude napojený na stávající rozvod vody  ve stávající budově zázemí. Vodoměr se všemi příslušnými armaturami je stávající , je umístěný v místnosti č.1.06 WC-ženy. Studená voda pitná bude po celém objektu přístavby rozvedená k jednotlivým zařizovacím předmětům.

Ohřev vody se bude provádět centrálně, v místnosti č.1.08-Úklidová místnost bude nově osazený zásobníkový ohřívač TV 300l (součást projektu UT). Rozvod teplé vody bude propojený s potrubím TV ve stávajícím objektu.  Teplá voda bude přivedená ke všem zařizovacím předmětům.

V rámci tohoto projektu bude přemístěná stávající domácí vodárna s nádobou 30l ze stávající části budovy do místnosti 1.09-Sklad. Domácí vodárna je napojená na potrubí užitkové vody vedené ze stávající studny. Tato užitková vody bude sloužit pro technické potřeby provozu sportovní haly. Na obvodové zdi bude umístěný výtokový ventil s hadicovou přípojkou DN20.

Jako vnitřní zdroj požární vody bude zřízen hadicový systém D25 s jedním nástěnným hydrantem, které budou opatřeny tvarově stálou hadicí průměru 25 mm a délky 30m na bubnu se zajištěným přívodem vody středem a třípolohovou proudnicí.

Minimální požadovaný průtok činí 0,3 l/s při minimálním přetlaku v nejnepříznivějším místě 0,20MPa. Hydrant bude osazený v místnosti č.1.13–Chodba.

Potřeba vody

Nárůst množství spotřeby vody se nepředpokládá, počet zařizovacích předmětů zůstává stejný, pouze jsou přemístěné do nové přístavby zázemí.

Materiál:

Vnitřní rozvody vody budou provedeny potrubím z plastických hmot materiál např. PPr-NOVOLEN – PN16 (dle případného požadavku investora možno provést rozvody vody potrubím z mědi stejných dimenzí). Potrubí bude izolováno profilovanou izolaci např. typu MIRELON, tloušťky 6 - 10 mm – pro rozvody v drážkách pod omítkou nebo v podhledu. Rozvody v drážkách možno případně izolovat plstěnými pásy. Svým provedením musí vnitřní instalace vody odpovídat ustanovením ČSN 73 6660 – Vnitřní vodovody.

Po ukončení montáží musí být provedeny tlakové zkoušky nového vodovodního potrubí a proplach desinfekčním roztokem. Ostatní podrobnosti a dispoziční uspořádání jsou patrny z výkresové dokumentace.

Kanalizace

Kanalizace je navržena jako oddílná. Splaškové vody ze sociálního zařízení objektu budou napojeny potrubím domovní splaškové kanalizace do stávající ČOV.

Splašková kanalizace;

Odpadní vody od všech zařizovacích předmětů budou svedeny do základů a budou      vyvedeny mimo objekt a napojeny na stávající potrubí přípojky splaškové kanalizace, která je napojena do stávající ČOV.  Stoupačka 2 od výlevky bude vyvedena nad střechu a ukončena ventilační hlavicí. Nad podlahou 1.NP bude na každé stoupačce dle možnosti osazený čistící kus pro potřeby potrubí. Na potrubí splaškové kanalizace, stoupačka 2 bude napojený odvod kondenzátu od tepelného čerpadla umístěného na střeše objektu. Napojení na stoupačku bude provedeno přes zápachovou uzávěrku HL138.

Odvod kondenzátu od VZT jednotek, umístěných pod stropem místnosti 1.14-Šatna muži a 1.15-Šatna ženy bude přes zápachovou uzávěrku napojena potrubím mimo objekt přístavby zázemí. Potrubí bude svedeno do vsaku (štěrková jáma 0,6x0,3m, hl.0,80m)

Množství splaškových vod

Nárůst množství splaškových vod se nepředpokládá, počet zařizovacích předmětů zůstává stejný, pouze jsou přemístěné do nové přístavby zázemí.

Dešťová kanalizace

Dešťové vody ze střechy stávajícího vestavku objektu hygienického zázemí jsou v rámci stávajícího stavu svedeny stávajícím venkovním dešťovým svodem DN 100, (který byl potřeba kvůli otevřené konstrukci haly) přes lapač splavenin do stávajícího potrubí dešťové kanalizace, která je napojen do stáv. šachty za ČOV, dále potrubí pokračuje jako jednotná kanalizace napojená na městskou jednotnou kanalizaci. Vlivem stavebních úprav dojde k opláštění čela haly, a tedy zabránění vniknutí vody na střechu vestavku hygienického zázemí a nově i přístaveb, z důvodu nevyužití původního svodu, bude tento svod odpojen od dešťové kanalizace a ponechán s volným vyústěním na terén, kde vlivem přirozeného sklonu terénu dojde k povrchovému zasakování. Stávající ocelové zastřešení haly do které konstrukčně v rámci stavby nezasahujeme bude ponecháno ve stávajícím režimu, tedy voda dopadající na střešní plášť není sváděna do dešťové kanalizace, ale je ponechána k volném odtoku a zasakování vlivem přirozené sklonitosti navazujícího terénu. Vlivem těchto úprav dojde k poklesu odvádění dešťových vod do jednotné kanalizace.

Tento projekt odvodnění střechy přístavby (ve vztahu k hale se jedná o vestavbu) protože SO 02–Přístavba zázemí bude umístěná pod stávající střechou haly s opláštěním čelních stěn.

Materiál

Veškeré potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z  trub PP systém HT, KG. Připojovací potrubí bude novodurové.

Veškeré odpady vznikající při provádění stavby budou likvidovány předepsaným způsobem - dle zákona č. 185/2001 sb. – o odpadech a vyhlášek č. 381/2001 sb. – katalog odpadů a č.383/2001sb. - o podrobnostech nakládání s odpady.

Odpady budou předávány pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání pro likvidaci nebo využití určeného druhu odpadu. Je nutno vést evidenci odpadů a způsob likvidace jednotlivých druhů odpadů nutno doložit dokladem.

Při provádění prací nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy dle NV č.101/2005, zákona č.262/2006 sb. a č. 309/2006 sb., NV č.591/2006, NV č.361/2007 a souvisejících předpisů.

Zařizovací předměty

Zařizovací  předměty ve stávající místnosti WC invalidé bude osazeno nové umývadlo a WC v provedení pro invalidy, vč. madla pevného i sklopného. Ve stávající části budovy bude zrušená výlevka a nová výlevka bude umístěná v místnosti č. 1.08-Úklidová místnost.   V místnosti 1.12-Výdejna bruslí bude osazený dvojitý ocelový dřez s pákovou stojánkovou baterií.

Jednotlivé typy zařizovacích předmětů a výtokových armatur budou vybrány a upřesněny investorem.

Další podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace.