- OBSAH :

1.	Členění dokumentace	2

2.	Technická zpráva	2

2.1	Přestavba kluziště na víceúčelovou sportovní halu, město Konice	2

2.1.1	Určení vnějších vlivů	3

2.1.2	Měření spotřeby elektrické energie	3

2.1.3	Hlavní kabelové trasy	4

2.1.4	Rozvodnice RMS1 - doplnění	4

2.1.5	Ochranné pospojování	4

2.1.6	Zásuvkové okruhy	4

2.1.7	Světelný okruh	4

2.1.8	Elektroinstalace	4

3.	Závěr	5

# Členění dokumentace

Zpráva je rozdělena do následujících částí:

ELEKTROINSTALACE

- Hlavní technické údaje

- Měření spotřeby elektrické energie

- 	Hlavní kabelové trasy

- Rozvodnice RMS1 - doplnění

- Ochranné pospojování

- Zásuvkové okruhy

- Světelný okruh

- Elektroinstalace

# Technická zpráva

## Přestavba kluziště na víceúčelovou sportovní halu, město Konice

- 	Rozvodné soustavy   : 	3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – C

3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V   /   TN – S

- Ochranná opatření :

Automatické odpojení od zdroje v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3.

Základní ochrana :

- Izolací živých částí						dle ČSN 332000-4-41 ed.3

- Kryty nebo přepážkami					dle ČSN 332000-4-41 ed.3

Ochrana při poruše je zajištěna :

- Ochranným uzemněním					dle ČSN 332000-4-41 ed.3

- Ochranným pospojováním				dle ČSN 332000-4-41 ed.3

- Automatickým odpojením v případě poruchy		dle ČSN 332000-4-41 ed.3

Doplňková ochrana neživých částí :

- Proudovým chráničem (RCD)				dle ČSN 332000-4-41 ed.3

Příkonová bilance – nárůst:

- Instalovaný výkon Pi = 26,4 kW

- Výpočtový výkon Pp = 17,8 kW

- Jmenovitý proud In = 27,0 A

Hodnoty hlavních jističů:

- Objekt zázemí + víceúčelová hala: 1x 3x63A – měření přímé, dvojtarifní – nové odběrné místo

- Chlazení: 1x 3x160A – měření nepřímé

### Určení vnějších vlivů

Je provedeno společně pro všechny prostory shodného začlenění společně v souladu

s ČSN 332000-5-51 ed.3.

Venkovní prostory

AA8,AB8,AC1,AD4,AE2,AF2,AG1,AH1,AK2,AL2,AM1-2,AN3,AP1,AQ2,AR1,

AS2,BA1,BC3,BD1,BE1,CA1,CB1.

Vzhledem k tomu, že se vnější vliv AD4 vyskytuje pouze občas a není předpoklad           manipulace s elektrickým zařízením v době trvání tohoto vnějšího vlivu, je tento prostor zařazen jako prostor nebezpečný.

Vnitřní prostory

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1-2,AN1,AP1,AQ1,AR1,

AS-nevyskytuje se,BA1,BC2,BD3,BE1,CA1,CB1-prostory s normálními vnějšími vlivy.

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem: prostory normální.

Vnitřní prostory s umývadlem, záchodem, …

Nutno řešit v souladu s ČSN 332000-7-701 ed.2.

Závěr :

V případě jakýchkoliv změn ve využití prostor, ve stavební konstrukci, volby materiálu,

v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno toto určení vnějších vlivů

doplnit.

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem se jedná o prostory, které nezvyšují

nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

### Měření spotřeby elektrické energie

Měření spotřeby elektrické energie nepřímé bude prováděno ve stávající elektroměrové rozvodnici sestavené ze dvou plastových skříní umístěných v plastových pilířích se stávající hodnotou hlavního jističe před elektroměrem 3x160A.

Vedle této stávající sestavy bude postavena nová plastová skříň umístěná v plastovém pilíři pro potřeby nového měření spotřeby elektrické energie samotné víceúčelové haly s objektem zázemí. V této nové sestavě bude umístěno přímé, dvojtarifní měření s hodnotou hlavního jističe před elektroměrem 3x63A.

Pilíř s pojistkovým odjištěným stávajících vývodů bude demontován a kabelové odvody budou přepojeny na přímé odměřené vývody výše uvedených jističů. Na místo uvolněné po demontáži pojistkového pilíře bude usazen výše uvedený nový pilíř měření pro přímé, dvojtarifní měření.

### Hlavní kabelové trasy

V řešeném objektu budou zřízené kabelové trasy provedeny silovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy, jenž budou provedeny pod omítkou, a v podhledech.

### Rozvodnice RMS1 - doplnění

Stávající zapuštěná rozvodnice RMS1 obsahuje dostatečnou prostorovou rezervu pro osazení nových jistících prvků, jenž jsou potřebné pro nově řešenou elektroinstalaci.

Zapojení těchto nových prvků je zřejmé z výkresové části této projektové dokumentace.

### Ochranné pospojování

Bude provedeno místní ochranné pospojování, toto bude prováděno vodiči CYA 6mm2 zelenožluté barvy.

### Zásuvkové okruhy

Zásuvkové okruhy budou provedeny silovými kabely typové řady CYKY 3Jx2,5mm2.

Vlastní ukončení jednotlivých zásuvkových vývodů bude provedeno zásuvkami 16A/230V.

### Světelný okruh

Pro potřeby jednotlivých osvětlovacích soustav, které budou nově navrhovány bude zřízen světelný okruh, jenž bude proveden silovými kabely typové řady CYKY 3Jx1,5mm2 a CYKY 5Jx1,5mm2.

Ovládání jednotlivých osvětlovacích soustav bude prováděno při vstupu do místností.

Vlastní ukončení jednotlivých ovládacích vývodů bude prováděno spínači 10A/230V.

Svítidla označená N.O. budou vybavena nouzovým invertérem, k těmto svítidlům bude přivedena nespínaná fáze.

Předpokládá se použití LED přisazených svítidel liniových 6400lm, 63W, IP66, IK08 a kruhových svítidel 1950lm, 16,3W, IP65, IK10.

### Elektroinstalace

Součástí vnitřní elektroinstalace je počítáno se silovým napojením všech prvků a profesí, které budou nezbytné pro chod objektu (VZT, ZTI a ÚT).

Do stávajícího světelného okruhu budou dopojeny ventilátory, které budou ovládány společně s osvětlením dané místnosti a v m.č.1.01 dojde k úpravě v ovládání a napojení svítidel.

Z důvodu nově vzniklého dvojtarifního měření bude do země uložen v souběhu s napájecími kabely pro RMS1 impulsní kabel CYKY 5x1,5mm2.

# Závěr

Instalace bude provedena v souladu s příslušnými normami ČSN a všemi jejich dodatky v den výstavby.