## Úvodní list
Výkaz výměr pro ocenění dodávky a montáže
Akce: | Výměna technologie kotelny areálu OK Trans Chýně
Poznámka: | Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, specifikace materiálu).
Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce.
Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro investora. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Součástí dodávky a součástí jednotkových cen je dílenská a výrobní dokumentace, lešení, pomocné konstrukce a všechny přípomoce. Dále jsou součástí dodávky a součástí jednotkových cen pomocná lešení, přesun hmot, BOZP, revize, zaregulování, vyzkoušení, systémové označení komponentů, provozní řády a manuály a dokumentace skutečného provedení.
Cena bez DPH
| Celková cena za profesi vytápění |  | 0
| Celková cena za profesi měření a regulace |  | 0
| Celková cena za profesi ZTI |  | 0
| Celková cena za profesi elektro |  | 0
| Celková cena bez DPH |  | 0
| DPH | 21% | 0
| Celková cena včetně DPH |  | 0

## VYT
PROFESE : VYTÁPĚNÍ
|  |  |  | počet | MJ | jednotková cena dodávky | jednotková cena montáže | celková cena dodávky | celková cena montáže | celkem
1 | Zdroj tepla
1.1 | Tepelné čerpadlo vzduch-voda s tepelným výkonem 74,1 kW (A2/W35), příkon max. 34,5 kW, akustický výkon max. 77 dB(A), kompaktní provedení, včetně pojistného ventilu |  |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | řídící jednotka pro tepelná čerpadla |  |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | rozšiřující modul pro řídící jednotku tepelného čerpadla |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rozdělovače a sběrače
2.1 | Kombinovaný rozdělovač pro max. průtok 23 m3/hod (viz. výkres 07 a 08) |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | nástěnná konzola |  |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | včetně izolace PUR M 150 |  |  | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Expanzní a akumulační nádoby
3.1 | Akumulační zásobník teplé vody
| s objemem 750 litrů, 10 bar, plocha výměníku 6,0 m2 |  |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
včetně tepelné izolace
3.2 | Akumulační nádoba o objemu 1500 l, 3 bar, přípojné body G 2,5" F, průměr včetně tepelné izolace 1300 mm |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Expanzní automat pro max. topný výkon 500 kW |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
objem nádoby 0,1 m3, max. statická výška 45 m
3.4 | Membránová expanzní nádoba o objemu 18 l/4 bar |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Membránová expanzní nádoba o objemu 50 l/6 bar |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | nástěnná konzola pro uchycení expanzní nádoby |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Oběhová čerpadla
4.1 | s EC motorem, připojení G2", PN 10, pracovní bod 3,9 m3/hod / 2,7 m |  |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | s EC motorem, připojení DN 40, PN 10, pracovní bod 4,8 m3/hod / 2 m |  |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | s EC motorem, připojení DN 50, PN 10, pracovní bod 7,5 m3/hod / 5,2 m |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Měřiče tepla
5.1 | Ultrazvukový měřič tepla, včetně čidel
|  | Qp 6 |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Qp 10 |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | nerezová jímka Ø 6,0 mm, 85 mm |  |  | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | modul pro odečet přes M-Bus |  |  | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Armatury závitové
6.1 | Servisní ventil se zajištěním | 3/4" |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Zpětná klapka mosazná s pružinou, PN 16
|  | DN 40 |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Mosazný Y-filtr závitový s nerezovým sítkem, PN 16
|  | DN 40 |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Kulový kohout plnoprůtokovoý s ovládací páčkou, niklovaný
|  | DN 32 |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 40 |  | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Vypouštěcí kulový kohout s integrovaným těsněním s hadicovou vývodkou a zátkou
|  | DN 15 |  | 52 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou
|  | DN 10 |  | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Ruční odvzdušňovací ventil
|  | DN 10 |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | Manometr, 0-6 bar, 52 mm |  |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. manometrického kohoutu a kondenzační smyčky
6.9 | Teploměr s jímkou, 0-120°C |  |  | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Armatury přírubové
7.1 | Uzavírací klapka mezipřírubová, těleso a disk z tvárné litiny, PN 16
|  | DN 50 |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 65 |  | 32 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 100 |  | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Mezipřírubový zpětný ventil s kovovým diskem, těleso mosaz, PN 16
|  | DN 50 |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 65 |  | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Přírubový filtr z šedé litiny, nerezové sítko, PN 16
|  | DN 50 |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 65 |  | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Odlučovač nečistot přírubový s magnetem
|  | DN 100 |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Potrubní rozvody
8.1 | Potrubí z uhlíkové oceli lisované vně pozinkované
|  | DN 20 | 22x1,2 | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 32 | 35x1,5 | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 40 | 42x1,5 | 31 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 50 | 54x1,5 | 14 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 65 | 76,1x2 | 84 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 100 | 108x2 | 28 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příruby vč. těsnění a spojovacího materiálu |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Návarky, redukce, jímky… |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Závěsy potrubí -závěsy, fitinky, objímky BSA, BSI, závitové tyče, vzdálenost závěsů 2,5 m v celé trase rozvodů v šachtách a pod stropem |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Izolace a nátěry potrubí
9.1 | Potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou folií
| tl. 40 mm | DN 20 |  | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tl. 40 mm | DN 32 |  | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tl. 40 mm | DN 40 |  | 31 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tl. 50 mm | DN 50 |  | 14 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tl. 50 mm | DN 65 |  | 84 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tl. 50 mm | DN 100 |  | 28 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Ostatní
10.1 | Zapojení MaR kotlů a uvedení do provozu |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Demontáž stávajícího zařízení |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | závěsy potrubí -závěsy, fitinky, objímky BSA, BSI, závitové tyče |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Doplnkové konstrukce z profilového materiálu, profily L |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | Proplach systému po montáži |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Tlaková zkouška systému vč. vyhotovení protokolů |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | Napuštění a odvzdušnění systému |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | Vyregulování soustavy |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | Identifikační označení a štítky |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | Staveništní doprava materiálu, stěhovací práce |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.11 | Jeřábové práce |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.12 | Mimostaveništní doprava materiálu |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.13 | Doprava a ubytování techniků |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.14 | Koordinace s ostatními profesemi |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.15 | Výrobní projektová dokumentace (kotvení, pevné body, ...) |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.16 | Zkušební provoz v délce trvání min. 72 hodin, zaškolení obsluhy |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.17 | Zařízení staveniště |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.18 | Přidružená výroba (pomocné práce) |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.19 | Úklid pracoviště |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.20 | Projekt skutečného vyhotovení |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.21 | Předávací dokumentace |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Celková cena | 0

## MaR
PROFESE : Měření a regulace
DZ | Dodávka a připojení přístroje, montáž zajistí dodavatel strojní části
DM | Dodávka, montáž a zapojení přístroje
ZO | Dodávka a montáž v rámci strojní části, pouze připojení (ovládání)
ZN | Dodávka a montáž v rámci strojní části, pouze připojení (napájení, ovládání)
D | Dodávka, montáž provede dodavatel strojní části
R | Dodávka, montáž v rámci rozváděče
|  | typ | specifikace dodávky | počet | MJ | jednotková cena dodávky | jednotková cena montáže | celková cena dodávky | celková cena montáže | celkem
1. Přístroje a zařízení
1.1 Okruh 01 – ovládání kotlů
TC1.1-3 | 50kW - stacionární kondenzační kotel |  | ZN | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K1.1 | Tepelné čerpadlo vzduch-voda 75kW |  | ZN | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TE1.1 | Príložné čidlo NTC10k |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TE1.11/12 | Kabelové čidlo teploty NTC10k, 0…95°C, 30s, kabel 6m |  | DM | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poniklovaná mosazná jímka G1/2", PN10, délka 200mm |  | D | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 Okruh 02 – poruchová a havarijní signalizace
Y2.1 | Uzávěr plynu DN80 NT |  | stávající - DZ | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QZ2.1 | Dvoustupňový detektor - Metan katalyt. senzor, 2 relé (ALARM1 + ALARM2), LED, zpožďovač, IP54, nap. 230VAC |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QZ2.2 | Dvoustupňový detektor - CO 2 relé (ALARM1 + ALARM2), LED, zpožďovač, IP54, nap. 230VAC 80/131ppm |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TZH2.1/2 | Kapilárový termostat jímkový/příložný, 15-90 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytem |  | DM | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PZL2.1 | Presostat roz.0,4 až 3,4 dif.0,4 až 2,2 G1/2" IP33 |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Manokohout G1/2 / G1/2 |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Těsnění Al |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LZH2.1 | Sonda hladinová |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SB2.1 | Krabice IP 67,1 poz.,žlutá' vík |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tlačítko Not-Aus |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kontakt 1R,čelní,šroubová sv. |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22,5 štítek komplet |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VÝV. PV-13,5 šedá s maticí |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HA2.1 | Univerzální GSM komunikátor, 4 x vstup, 2 x výstupní relé 230V, napájení 12V ss |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zálohovací modul ve formě víka elektroniky, elektronika dobíjení, NiCd akumulátorový pack |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Malá sada s přednabitím |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 Okruh 03 – dopouštění systému ÚT
PZ3.1 | Expanzní a doplňovací automat 0,8kW, 230V |  | ZN | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 Okruh 04 - ohřev TUV
TC4.1 | 50kW - stacionární kondenzační kotel |  | ZN | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K4.1 | Tepelné čerpadlo vzduch-voda 75kW |  | ZN | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M4.2 | Čerpadlo 0,2kW/230V/1A |  | ZN | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TE4.1 | Kabelové čidlo teploty NTC10k, 0…95°C, 30s, kabel 6m |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poniklovaná mosazná jímka G1/2", PN10, délka 200mm |  | D | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 Okruh 05 - výstup ÚT1 ubytovna 1
M5.1 | Čerpadlo 0,14kW/230V/0,9 |  | ZN | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y5.1 | Regulační ventil třícestný DN25 Kvs10, servo 230V 3b |  | DZ | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TE5.1 | Príložné čidlo NTC10k |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TE5.2 | Venkovní čidlo NTC 1kOhm |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 Okruh 06 - výstup ÚT2 nástavba bytů
M6.1 | Čerpadlo 0,13kW/230V/0,93 |  | ZN | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y6.1 | Regulační ventil třícestný DN50 Kvs40, servo 230V 3b |  | DZ | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TE6.1 | Príložné čidlo NTC10k |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 Okruh 07 - výstup ÚT3 ubytovna 2
M7.1 | Čerpadlo 0,13kW/230V/0,93 |  | ZN | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y7.1 | Regulační ventil třícestný DN40 Kvs25, servo 230V 3b |  | DZ | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TE7.1 | Príložné čidlo NTC10k |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 Okruh Okruh 08 - výstup ÚT4 administrativa
M8.1 | Čerpadlo 0,13kW/230V/0,93 |  | ZN | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y8.1 | Regulační ventil třícestný DN40 Kvs25, servo 230V 3b |  | DZ | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TE8.1 | Príložné čidlo NTC10k |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Rozvaděč MaR
2.1 Rozvaděč MR1
MR1 | Rozvaděč WST IP65 1000x800x260mm, 1křídlé dveře, včetně MD |  | R | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QS101 | Vypínač 20A, 3-pólový, montáž na panel |  | R | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QFxxx | Jistič B10/1 |  | R | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QFxxx | Jistič C6/1 |  | R | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Signální pomocný kontakt |  | R | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZS101 | Zásuvka ČSN, DIN |  | R | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KA201-14 | Relé 2P/8 A,230 VAC+LED,5mm |  | R | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spona pro relé |  | R | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Štítek pro patici relé |  | R | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Patice šroubové vývody, 5mm |  | R | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KM201 | Stykač 9A/4kW/400V,3Z+1Z/230VAC |  | R | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAxx | Spínač,prosv,3 pol,aret,zelený |  | R | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HLxx | LED 85-264VAC,zelená ,zadní, šroub |  | R | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Propojovací díl |  | R | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kontakt 1Z,zadní,šroubová sv. |  | R | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22,5 štítek komplet |  | R | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FU201-6 | Pojistková svorka |  | R | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FX201 | Pojistková svorka |  | R | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XL | Řadová svorka šedá, 6mm2 |  | R | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N | Řadová svorka modrá, 6mm2 |  | R | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE | Zemnící svorka 6 mm2, zelenožlutá |  | R | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X1 | Řadová svorka šedá, 4mm2 |  | R | 39 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N | Řadová svorka modrá, 4mm2 |  | R | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PE | Zemnící svorka 4mm2, zeleno-žlutá |  | R | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X2 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 |  | R | 51 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X4 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 |  | R | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vývodka s maticí |  | R | 50 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podružný materiál |  | R | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výroba rozváděče |  | R | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R-el | Jistič B20/3 |  | R | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Řídící systém
A1/2 | Ekvitermní regulátor, 2° kotel, směšovaný topný okruh, příprava TUV, 1 multifunkční výstup, komunikace |  | R | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sada svorek |  | R | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.1/2.1 | Rozšiřovací modul , směšovaný topný okruh, komunikace |  | R | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sada svorek |  | R | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.3 | Rozšiřující modul pro RVS41…61… pro řízené expanzí ventily |  | R | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Svorky pro rozšiřující modul AVS75.370 |  | R | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plochý kabel pro propojení s regulátorem |  | R | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.2/2.2 | Obslužná jednotka s komunikací |  | R | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Krytka obslužné jednotky (zadní) |  | R | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plochý kabel pro ovládací panel |  | R | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AZ1 | Poruchová signalizace 8x DI, 2x DO |  | R | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ráměček pro montáž do panelu |  | R | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Montážní materiál, montážní práce a ostatní služby
3.1. Montážní materiál
| Silový kabel pro pevné uložení měděný vodič plný, třída 1x, PVC | CYKY-J 3x1,5 | DM | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Silový kabel pro pevné uložení měděný vodič plný, třída 1x, PVC | CYKY-J 5x1,5 | DM | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Silový kabel pro pevné uložení měděný vodič plný, třída 1x, PVC | CYKY-J 5x4 | DM | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC | JYTY-O 2x1 | DM | 400 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC | JYTY-O 4x1 | DM | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC | JYTY-O 7x1 | DM | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vodič plný měděný | H07V-U 6 zel/žlu | DM | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Svorka zemnící |  | DM | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Páska uzemňovací měděná (svitek 10m) |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelový žlab 125/50 2m |  | DM | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Víko žlabu 125 2m |  | DM | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelový žlab 62/50 2m |  | DM | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Víko žlabu 62 2m |  | DM | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 125/50 90° |  | DM | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Víko kolena 125 90° |  | DM | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koleno 62/50 90° |  | DM | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Víko kolena 62 90° |  | DM | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojka 50 |  | DM | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nosník 250 |  | DM | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nosník 125 |  | DM | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nosník 62 |  | DM | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací materiál M6 vrat. |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chránič hrany žlabu plechového (cena za 1m) |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C profil 41x21x2 3000 |  | DM | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Patka profilů 41 |  | DM | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRUCHODKA P 13.5 |  | DM | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRUCHODKA P 16 |  | DM | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka pevná 230N světle šedá |  | DM | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trubka pevná 230N světle šedá |  | DM | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příchytka trubky pro světle šedá |  | DM | 50 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Příchytka trubky pro světle šedá |  | DM | 50 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUBKA PVC 16 |  | DM | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podružný a spojovací materiál |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Montážní práce a ostatní služby
| Demontáž stávajícího zařízení - MaR |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Likvidace a odvoz demontovaného zařízení |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž kabel.rozvodů MaR a technologické elektro |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nastavení parametrů regulátoru |  | DM | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Odladění a uvedení do provozu |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výchozí revize elektro, atesty a ostatní dokumentace k předání díla |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Režijní náklady |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výrobní dokumentace pro rozvaděč MaR |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného provedení |  | DM | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Celková cena | 0

## ZTI
PROFESE : ZAŘÍZENÍ ZTI
|  | počet | MJ | jednotková cena dodávky | jednotková cena montáže | celková cena dodávky | celková cena montáže | celkem
Vnitřní vodovod
Potrubí a tvarovky
Vodovodní potrubí PPR PN20 / PP-RCT pro studenou a teplou vodu, cirkulace včetně tvarovek, montáže, kotvicích prvků… (bez prořezu)
1 | potrubí včetně tvarovek a závěsů, d40, DN32 | 18 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | potrubí včetně tvarovek a závěsů, d63, DN50 | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Izolace pro potrubí tl.40-50 mm; DN32, pouzdra z minerální vaty s AL kašírovanou folií | 18 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Izolace pro potrubí tl.50 mm; DN50, pouzdra z minerální vaty s AL kašírovanou folií | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Vedení potrubí v závěsu pod stropem v instalačním žlabu - včetně žlabu a kotvení | 48 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Požární ucpávka při prostupu dělící konstrukcí na potrubí d32-75 - použití protipožární manžety | 3 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Prostup stěnou pomocí chráničky pro potrubí d20-75 (chr. DN32-100) | 3 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Armatury a zařízení - dodávka včetně montáže, kompletace, uvedení do provozu….
8 | Napojení na stávající potrubí (předp. PP) včetně systémové přechodky, DN32-50 (d40-63) | 4 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Napojení na přípravu TUV - zásobníkový ohřívač TUV (armatury viz dále), včetně případných redukcí dle dodaného ohřívače | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Expansní nádoba na studenou pitnou vodu min. 56l, včetně připojovací a uzavírací armatury (a pojišťovacího ventilu) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kulový kohout na potrubí DN50 (2") včetně připojovacího šroubení, na potrubí d63, kovový + šroubení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kulový kohout na potrubí DN40 (6/4") včetně připojovacího šroubení, na potrubí d50, kovový + šroubení | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kulový kohout na potrubí DN32 (5/4") včetně připojovacího šroubení, na potrubí d40, kovový + šroubení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kulový kohout na potrubí DN25 (1") včetně připojovacího šroubení, na potrubí d32, kovový + šroubení | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Zpětná klapka na potrubí DN50 (2") včetně připojovacího šroubení, na potrubí d63, kovová + šroubení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Zpětná klapka na potrubí DN32 (5/4") včetně připojovacího šroubení, na potrubí d40, kovová + šroubení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Zpětná klapka na potrubí DN25 (1") včetně připojovacího šroubení, na potrubí d32, kovová + šroubení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Vypouštění potrubí u armatury (řešeno přes T-kus s vypouštěcím ventilem 1/4") + šroubení, na potrubí d20-75 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Vyvažovací ventil průtoku na potrubí cirkulace - s nastavitelným průtokem, kombinovaný s o uzavíracím ventilem, případně + samostatný uzávěr - DN20 / 3/4" | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Filtr DN25 včetně šroubení na potrubí d32/40 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Teploměr na potrubí d63, včetně vysazení přes uzávěr, rozsah min. 10-80°C | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Pojišťovací ventil na potrubí studené vody PP d50, tlak dle výrobce ohřívače | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Cirkulační čerpadlo DN25 na potrubí PP d40, spínací hodiny s ovládací automatikou + teplotní senzor, dopravní výška min. 4,64m, při množství min. 1,44m3/h, 230V | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní
24 | Odstranění a likvidace stávajícího potrubí, včetně manipulace, dopravy a zednického zapravení dle potřeby na stavbě, potrubí DN15-50, materiál plast / ocel pozink | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Tlaková zkouška potrubí včetně propláchnutí a dezinfekce | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Zednické a přípomocné práce (prostupy, drážky, zapravení, …) | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celková cena | 0

## SILNOPROUD
PROFESE : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
|  | počet | MJ | jednotková cena dodávky | jednotková cena montáže | celková cena dodávky | celková cena montáže | celkem
Elektromontáže
1 | Kabel CYKY-J 3x2.5 | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabel CYKY-J 4x90 | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabel CYKY-J 5x10 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodič CYA 35 zel/žl | 140 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabelový žlab ocelový š=100 mm | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Výkonový jistič 3x 200A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Úpravy ve stávajícím rozvaděči | 9 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Hlavní svorka pospojování | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zednické a jiné přípomoce
9 | Zednické přípomoce | 15 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní
10 | Výchozí revize elektroinstalace | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Dokumentace skutečného provedení elektroinstalace | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč Rk
12 | Skříň rozvaděče 600x800x300mm, IP65 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Hlavní vypínač 3x 250A | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Proudový chránič 63A/4, 0.03A, typ A | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Jistič C63/3 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Jistič B10/1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Jistič B16/1 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Celková cena | 0