## Rekapitulace
Akce : | Zubačka – unikátní živé kulturní dědictví
Jizerských hor a Krkonoš
Investor : | Železniční společnost Tanvald
Obecně prospěšná společnost
Krkonošská 256, 468 41 Tanvald
Stupeň : | Dokumentace pro provedení stavby
Datum : | 2015-01-27
Vypracoval : | Jaromír Bednář
D.1.4 Technika prostředí staveb
Elektroinstalace a ochrana před bleskem
VÝKAZ VÝMĚR - elektroinstalace - součást SO01
Přípojka NN - elektroinstalace materiál | 0
Přípojka NN - elektroinstalace montáž | 0
Přípojka NN - zemní práce materiál | 0
Přípojka NN - zemní prácemontáž | 0
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za reciklaci | 0
Montáž svítidel | 0
Elektroinstalace materiál | 0
Elektroinstalace montáže | 0
Rozvaděč RE | 0
Rozvaděč | 0
Hromosvod materiál | 0
Hromosvod montáž | 0
Celkem | 0
Revize el. zařízení | 0
Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení | 0
Proškolení obsluhy | 0
Demontáž a likvidace stávajících elektroinstalací (cca 100bm rozvodů) | 0
Zkreslení skutečného provedení | 0
Cena celkem bez DPH | 0

## Přípojka NN
Přípojka NN
Elektromateriál materiál a montáže
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Přípojková skříň typu SS200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Kabel AYKY 4Bx50 | m | 55 |  | 0 |  | 0
3 | Pásek FeZn 30/4 | m | 40 |  | 0 |  | 0
4 | Chránička 125/108 | m | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Ochranná fólie | m | 40 |  | 0 |  | 0
6 | Ukončení kabelu do 4x50 | ks | 2 |  |  |  | 0
7 | Beton pro obetonování chráničky | m3 | 2 |  | 0
8 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  | 0
10 | Přesun materiálu | ks | 1 |  | 0
11 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
Zemní práce materiál a montáže
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Vytyčení trati kabelového vedení | km | 0.04 |  |  |  | 0
2 | Podkladový beton, včetně obetonování chráničky | m3 | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Sejmutí a položení drnu | m2 | 15 |  |  |  | 0
4 | Řezání spáry v asfaltu | m | 16 |  |  |  | 0
5 | Vytrhání asfaltu ze spáry | m2 | 4 |  |  |  | 0
6 | Podkladní vrstva ze štěrkodrti, včetně zhutnění | m2 | 4 |  | 0 |  | 0
7 | Pokládka živičného povrchu | m2 | 4 |  | 0 |  | 0
8 | Výkop rýhy 35x70 volný terén 3.třída | m | 30 |  |  |  | 0
9 | Zához rýhy 35x70 3.třída | m | 30 |  |  |  | 0
10 | Výkop rýhy 50x120 volný terén 3.třída | m | 10 |  |  |  | 0
11 | Zához rýhy 50x120 3.třída | m | 10 |  |  |  | 0
12 | Pískové lože | m3 | 2.5 |  | 0
13 | Vytvoření pískového lože | m | 30 |  |  |  | 0
14 | Hutnění zeminy | m3 | 15 |  | -- |  | 0
15 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  | 0
17 | Přesun materiálu | ks | 1 |  | 0
18 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0

## Svítidla
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za reciklaci a montáže
index | příklad podoby svítídel | popis svítidla | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
A |  | Zářivkové svítidlo přisazené, těleso svítidla - polykarbonát šedé barvy RAL7035, difuzor - průsvitný polykarbonát odolný vůči UV, reflektor - leštěný parabolický, světelný zdroj - 2x lineární zářivka 58W, napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP66, třída izolace - I, výzbroj - svítidlo s elektronickým předřadníkem s možností montáže nouzového modulu, montáž - přisazené | ks | 12 |  | 0 |  | 0
B |  | Výbojkové sodíkové svítidlo, kryt: tvrzené bezpečnostní sklo, parabolický reflektor hliníkový, uchycení: pomocí řetízku a háku, připojení: bezšroubová pětipólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm2 1x ucpávková vývodka, 1x ucpávková zátka, zdroj 250W/230V HSE/E40, elektronický předřadník, IP65 | ks | 26 |  | 0 |  | 0
C |  | Světlomet venkovní, svítí ASYMETRICKY, těleso hliník povrch černá, krycí sklo čiré, pro výbojku 150W MD Rx7S 230V, IP65, 438x273x129mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
N |  | Nouzové nástěnné svítidlo, instalované 10cm nad dveřmi, vybavené piktogramem se směrem úniku, baterie - Ni-Cd, samostatnost - 1hod, pozorovací vzdálenost 35m, napájení - 230V/50Hz, doba potřebná k nabití 24hod/1hod provozní, výbava - autotest, IP65. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Nouzový invertér |  | Nouzový modul pro instalaci do svítidla, baterie - Ni-Cd, samostatnost - 1hod, napájení - 230V/50Hz, doba potřebná k nabití 24hod/1hod provozní, výbava - autotest. | ks | 7 |  | 0 |  | 0
;
|  | Nastavení a oživení osvětlení | hod | 5 |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  | 0
|  | Přesun materiálu | ks | 1 |  | 0
|  | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0

## Elektroinstalace
Elektroinstalace materiál a montáže
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Spínač jednopólový v provedení na omítku, 10A/230V, barva šedá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP44 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Tlačítko spínací jednopólové v provedení na omítku, 10A/230V, barva šedá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP44 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Požární tlačítko nouzové | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Krabice nástěná IP54 + svorkovnice | ks | 29 |  | 0 |  | 0
5 | Zásuvková skříň vybavená 1x 24V, 2x 16A/230V, 1x 16A/400, ve skříni instalováné jističe a proudové chrániče a zdroj 24V. | ks | 6 |  | 0 |  | 0
6 | Kabel CXKH-V 2Ax1,5 B2s1d0 | m | 55 |  | 0 |  | 0
7 | Kabel CYKY 2Ax1,5 | m | 314 |  | 0 |  | 0
8 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 58 |  | 0 |  | 0
9 | Kabel CYKY 5Cx1,5 | m | 205 |  | 0 |  | 0
10 | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 340 |  | 0 |  | 0
11 | Kabel CYKY 5Cx6 | m | 265 |  | 0 |  | 0
12 | Kabel CYKY 4Bx10 | m | 15 |  | 0 |  | 0
13 | Kabel CYKY 4Bx16 | m | 3 |  | 0 |  | 0
14 | Vodič CY6 zelenožlutý | m | 220 |  | 0 |  | 0
15 | Vodič CY10 zelenožlutý | m | 15 |  | 0 |  | 0
16 | Ekvipotencionální svorkovnice, slouží pro hlavní pospojování, k vyrovnání nulového potenciálu. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Kabelový žebřík stoupací 60/400mm | m | 8 |  | 0 |  | 0
18 | Mřížkový kabelový žlab 60/60mm, z pozinkované ocely, vedený pod stropem, spojovací sada a nosné prvky je zahrnuta v ceně žlabu | m | 124 |  | 0 |  | 0
19 | Mřížkový kabelový žlab 60/150mm, z pozinkované ocely, vedený na zdi , nosné prvky a spojovací sada je zahrnuta v ceně žlabu | m | 48 |  | 0 |  | 0
20 | Mřížkový kabelový žlab 60/200mm, z pozinkované ocely, vedený na zdi , nosné prvky a spojovací sada je zahrnuta v ceně žlabu | m | 56 |  | 0 |  | 0
21 | Příchytka pro nehořlavé trasy - 1 kabel - 6710+SB6,3x35, příchytka se instaluje po 300mm | ks | 165 |  | 0 |  | 0
22 | El.instal. trubka PE20 pevná + příchytky | m | 40 |  | 0 |  | 0
23 | Hmoždinka HM8 + vrut | ks | 200 |  | 0 |  | 0
24 | Ukončení drátu do 6mm2 | ks | 15 |  |  |  | 0
25 | Ukončení drátu do 10mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
26 | Ukončení kabelu do 2x4mm2 | ks | 7 |  |  |  | 0
27 | Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 6 |  |  |  | 0
28 | Ukončení kabelu do 5x4mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
29 | Ukončení kabelu do 5x6mm2 | ks | 12 |  |  |  | 0
30 | Ukončení kabelu do 4x10mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
31 | Ukončení kabelu do 4x16mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
32 | Montáž rozvodnice do 50kg | ks | 2 |  |  |  | 0
33 | Montážní plošina max. 10m | hod | 25 |  |  |  | 0
34 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
35 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  | 0
36 | Přesun materiálu | ks | 1 |  | 0
37 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  |  |  | 0
38 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0

## Rozvaděče
Rozvaděč RE
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Elektroměrová oceloplechová zapuštěná rozvodnice pro jedno přímé jednosazbové měření, včetně montážní desky. Barva světle, krytí IP30/20. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Jistič třípólový B40/3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Svorka 10 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
4 | Popis přístrojů a okruhů | ks | 5 |  | 0 |  | 0
5 | Drobný pomocný materiál (vodiče, šrouby ….) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  |  | 0
7 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  |  | 0
8 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Elektroinstalační oceloplechová nástěnná rozvodnice o rozměrech 600 x 1200 x 250 mm, včetně montážní desky. Barva světle, krytí IP30/20. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Hlavní vypínač 50A včetně vypínací cívky 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Kompaktní svodič přepětí pro síť TN-C, 275V 25kA typ 1+2 + pomocný kontakt | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
5 | Jistič jednopólový B6/1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Jistič jednopólový C6/1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
8 | Jistič jednopólový C10/1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Jistič jednopólový C16/1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
10 | Jistič jednopólový + proudový chránič 16A/0,03A/B | ks | 3 |  | 0 |  | 0
11 | Jistič třípólový C20/3 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
12 | Stykač 4kW/10A/230V výkonový | ks | 4 |  | 0 |  | 0
13 | Impulsní spínač 16A 230V 1P | ks | 2 |  | 0 |  | 0
14 | Jednotka soumrakového spínače včetně čidla | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 2 |  | 0 |  | 0
16 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 35 |  | 0 |  | 0
17 | Řadová svorka 6 mm2 | ks | 18 |  | 0 |  | 0
18 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
19 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
20 | Popis přístrojů a okruhů | ks | 95 |  | 0 |  | 0
21 | Drobný pomocný materiál (vodiče, šrouby ….) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
22 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  |  | 0
23 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  |  | 0
24 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
25 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0

## Hromosvod
Ochrana před bleskem (Hromosvod)
p.č. | Materiál | m.j. | množství | Cena/ks | Cena celkem | cena za montáž | celková cena za montáž
Střecha
1 | Jímací vedení střecha - Drát AlMgSi 8 | m | 185 |  | 0 |  | 0
2 | PV "falcovka" na střechu - Uchycení vedení na oplechování (atiku) | ks | 105 |  | 0 |  | 0
3 | Podpěra FB - Podpěra beton-plast pro plochou střechu | ks | 80 |  | 0 |  | 0
4 | Podpěra drátu (nerez) - Pro svody i svislá vedení na střechách | ks | 12 |  | 0 |  | 0
5 | MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát | ks | 44 |  | 0 |  | 0
6 | Pomocný jímač z drátu AlMgSi 8 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
7 | SP - Svorka připojovací | ks | 8 |  | 0 |  | 0
Svody
1 | Drát AlMgSi 8 pro svody | m | 68 |  | 0 |  | 0
2 | Podpěra drátu (nerez) pro svislá vedení | ks | 68 |  | 0 |  | 0
3 | SP - Svorka připojovací | ks | 10 |  | 0 |  | 0
4 | SZ | ks | 10 |  | 0 |  | 0
5 | ZT - Zaváděcí tyč FeZn 16/10 s izolací | ks | 10 |  | 0 |  | 0
6 | PZT - Podpěra zaváděcí tyče | ks | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Označovací štítek pro svod ke ZS | ks | 10 |  | 0 |  | 0
8 | Montážní plošina max. 10m | hod | 32 |  | 0
Uzemnění
1 | Pásek FeZn 30x3,5 (Vrstva pozinku 70 mikrometrů) | m | 150 |  | 0 |  | 0
2 | Drát FeZn 10 | m | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Svorka klínová - Napojení pásek-pásek | ks | 12 |  | 0 |  | 0
4 | Svorka klínová - Napojení pásek-drát | ks | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Svorka připojovací | ks | 4 |  | 0 |  | 0
7 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  | 0
8 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  |  |  | 0
9 | Revize a měření | ks | 1 |  |  |  | 0
10 | Dílenská dokumentace | ks | 1 |  |  |  | 0
11 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  |  |  | 0
12 | Přesun materiálu | ks | 1 |  |  |  | 0
Zemní práce
1 | Výkop rýhy 35x100 volný terén 4.třída | m | 140 |  |  |  | 0
2 | Zához rýhy 35x100 4.třída | m | 140 |  |  |  | 0
| Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
Celá nadzemní část hromosvodu je z ušlechtilých materiálů - nerez, AlMgSi