ZVÝŠENÍ KAPACITY STÁVAJÍCÍ ZŠ HOLUBICE - parc. čís. 64 /2

D 1.4.c ELEKTROINSTALACE

dokumentace pro REALIZACI

Investor: Obec Holubice, Holubice 61,683 51, okres : Vyškov

Hlavní projektant: Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD

Zpracovatel projektu: Ing Zdeněk Illek Brno 635 00, Rerychova 4 Tel. 604 509 441

Odpovědný projektant: Ing. Zdeněk Illek

Datum: červen 2023

Číslo výtisku

OBSAH DOKUMENTACE

Textová část:

Technická zpráva

Světelně-technické výpočty

Výkresová část:

Výkres č. 1 	ELEKTROINSTALACE ČÁSTI 1.NP

TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Základní údaje

Rozvodná soustava: 3+N+PE stř.50Hz  400V  TN-C-S

1+N+PE stř.50Hz 230V TN-S

Ochrana: v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 ochranným opatřením – automatické odpojení od zdroje

U živých částí je řešena krytím a izolací. U neživých částí je základní ochrana řešena samočinným odpojením od zdroje a doplňkovou ochranou proudovými chrániči.

Zdroj el. energie: stávající hlavní a podružný rozvaděč

Měření: stávající

V souvislosti s rekonstrukcí se nepředpokládá navyšování elektrického příkonu

Prostředí: dle původní dokumentace elektroinstalace 02/2010. V koupelnách je prostředí stanoveno ČSN 33 2000-7-701 ed.2. V těchto prostorách bude provedeno doplňující pospojování, zásuvky budou chráněny samočinným odpojením od zdroje s použitím proudového chrániče s vybavovacím proudem 30mA.

# Podklady a rozsah

Jako výchozí podklad pro vypracování projektu pro stavební povolení byl použit původní projekt elektroinstalace z r. 2010, stavební výkresy nového stavu, požadavky profesí VZT , SLP a požadavky uživatele.

## Projekt řeší:

- Novou elektroinstalaci v rekonstruované části 1.NP s lokálně ponechávanou instalací

- Nouzové osvětlení

- Napojení nové VZT

- Zásuvkové rozvody 230V v místech dle požadavků SLP

## Předmětem projektu není:

- Rozvaděče

- Elektroinstalace mimo rekonstruovanou část

- Slaboproudé rozvody

- Jímací a zemnící soustava

# Předpisy a normy

Projekt je zpracován podle aktuálně platných norem a předpisů.

# Popis stávajícího stavu

V technické místnosti je osazen hlavní rozvaděč RH1 z něhož je napájena stavební elektroinstalace části objektu a podružný rozvaděč RP 1 napájející další křídlo budovy.

# Zadání investora

Provést novou světelnou a zásuvkovou elektroinstalaci ve stavebně upravovaných prostorách s využitím stávající instalace v místnostech, kde toto bude možné.

# Navrhované  řešení

V místnostech kde není možné vzhledem k rozsahu stavebních úprav ponechat stávající elektroinstalci bude provedena demontáž elektroinstalace se zachováním stávajících přívodních kabelů ze stávajících rozvaděčů. Nová světelná a zásuvková instalace bude přes instalační krabice napojena na tyto stávající ponechávané přívody.

## OSVĚTLENÍ

Tam, kde není možno ponechat původní instalaci, jsou dle světelných výpočtů navržena nová LED svítidla s ručním ovládáním od vstupů do místností. Ve třídách jsou pro nasvětlení tabulí navržena speciální svítidla s asymetrickou charakteristikou vyzařování s ovládáním z místa vyučujícího. Na únikových trasách budou osazena nouzová svítidla s vlastními zdroji, jež musí být trvale pod napětím. Ve třídách je vždy jedno svítidlo hlavní osvětlovací soustavy vybaveno autonomním nouzovým modulem a slouží v případě výpadku sítě jako protipanické osvětlení.

## Zásuvkové rozvody

V místnostech budou pro napojení přenosných spotřebičů osazeny instalační zásuvky napojené obdobně jako osvětlení na ponechané přívodní vodiče z rozvaděčů. Pouze v m.č.1.9 -  PRACOVNA UČITELEK – DOUČOVÁNÍ a m.č. 1.4, 1.7 budou pro nové zásuvky doplněny v rozvaděči RH1 jističe 1/16A s proudovými chrániči (obv. č. 60, 61,62)

V místech instalace datových zásuvek budou silové zásuvky osazeny do společných rámečků.

## VZT

Ventilátory navržené profesí VZT budou napojeny na světelné obvody. Zapínání dle požadavku pohybovým čidlem, vypínání doběhovým relé ve ventilátoru.

## ZTI

V učebnách 1.13 a 1.61 budou připraveny pod umývadly zásuvky 230V pro napojení přečerpávacích zařízení – dodávka ZTI.

# ZÁVĚR

Výrobky, které jsou navrženy v projektové dokumentaci, musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům nařízením vlády. Použitý materiál a provedení prací musí odpovídat příslušným předpisům a normám.

Veškeré výrobky musí být určeny k zabudování do staveb, musí být schváleny EZÚ a musí být použity stanoveným způsobem k výrobcem stanovenému účelu a předpokládanému použití.

Veškeré montážní práce smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající pro tuto činnost veškerá potřebná oprávnění ve smyslu a vyhlášky 50/78 Sb. Práce spojené s elektrickou instalací budou prováděny dle požadavků ČSN EN 50110-1,ed2 a souvisejících předpisů. Při práci musí být dodrženy veškeré bezpečnostní a hygienické požadavky dle platných zákonů vyhlášek a všech souvisejících norem a předpisů.

Prováděcí firma doloží oprávnění k provádění těchto prací.

Při předání díla bude předána dokumentace skutečného provedení, soupis všech protokolů a atestů.

Elektrické zařízení objektu může být uvedeno do provozu až provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6. Vypracování revizní zprávy, zpracování dokumentace skutečného provedení zabezpečí dodavatel elektromontážních prací.

## Vliv stavby na životní prostředí

Vlastní stavba má po dokončení minimální vliv na životní prostředí. V průběhu výstavby nelze ovšem zabránit určitému ovlivnění životního prostředí vlivem provádění montážních prací. Pokud při montáži vzniknou odpady je dodavatel stavby povinen zajistit jejich ekologickou likvidaci.

Veškeré plastové odpady, odstřižené zbytky kabelů, ostatní kusové odpady, papírové odpady, stavební suť a jiné produkty budou likvidovány dodavatelem na základě jeho vlastních předpisů o nakládání a likvidaci s uvedenými odpady.

## Bezpečnost práce

V rámci výstavby je zhotovitel povinen dodržovat technologické postupy pro montážní práce určené ČSN, zákon č. 65/1965 Sb. Zákoník práce v platném znění, vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a příslušné bezpečnostní předpisy a související normy, směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu, zvláště pak ustanoveními této vyhlášky pro demontážní práce, práce související se stavební činností a práce ve výškách.

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:

U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v provozuschopném stavu.

Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy.

Zvláštní důraz je kladen na dodržování protipožárních předpisů.

Elektrická zařízení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým normám.

Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby.

Brno,červen  2023

Vypracoval: Ing.Zdeněk Illek