projekční kancelář Ing. Pavel Šedivý ANT. DVOŘÁKA 89, 675 71 náměšť nad oslavou e-mail : pavel@projekty-sedivy.cz tel. 608 706 390

AKCE:

penzion Dalešice

stavební úpravy objektu

PROJEKTANT:		Ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, 675 71 Náměšť nad Oslavou

INVESTOR: 		J&S stav, s.r.o., Jasenice 81, 675 71 Náměšť nad Oslavou

# MÍSTO STAVBY:	k.ú. Dalešice, p.č. st. 160, 448/2, 735/1

Seznam příloh:

A) Průvodní zpráva

###### B) Souhrnná technická zpráva

C) Situace stavby:		C.1 Situační výkres širších vztahů

C.2 Katastrální situační výkres

C.3 Koordinační situační výkres

D) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení:

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D 1.1 Architektonicko - stavební řešení

a) Technická zpráva

b) Výkresová část :

01 -  Půdorys 1.PP - původní stav

02 -  Půdorys 1.NP - původní stav

03 – Půdorys 2.NP - původní stav

04 – Svislý řez - původní stav

05 – Půdorys 1.PP

06 – Půdorys 1.NP

07 – Půdorys 2.NP

08 – Svislý řez A – A

09 – Skladba stropu 2.NP

10 – Pohledy

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Plán kontrolních prohlídek

PENB

Statické posouzení stavby

###### E) Dokladová část

###### V Náměšti nad Oslavou

duben 2022-únor 2023

### PRŮVODNÍ ZPRÁVA

### A1 Základní údaje stavby

#### A1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby			Penzion Dalešice – stavební úpravy objektu

b) Místo stavby			k.ú. Dalešice, p.č. st. 160, 448/2, 735/1

c) Předmět dokumentace	Dokumentace pro společné povolení stavby

#### A1.2 Údaje o stavebníkovi

Název a sídlo investora:	   J&S stav, s.r.o., Jasenice 81, 675 71 Náměšť nad Oslavou

#### A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Jméno a příjmení hlavního projektanta, včetně č.autorizace:

Ing. Pavel Šedivý, Ant.Dvořáka 89, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1002631

b) Jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace, včetně č. autorizace:

Ing. Hana Menclová, Jedov 37, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT 1400862

Ing. Vojtěch Myška, energetický specialista, číslo oprávnění 1830

# A2  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba je členěna na jeden stavební objekt, stavba nebude sloužit k výrobním účelům, na stavbě se nevyskytují technická a technologická zařízení.

# A3  Seznam vstupních podkladů

-Požadavky investora, zaměření objektu, snímek katastrální mapy, podklady inženýrských sítí

-Původní projektová dokumentace

-Vyhl. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu.

-Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vč. prováděcích vyhlášek.

###### B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

## B1  POPIS ÚZEMÍ VÝSTAVBY

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území

Předmětem projektové dokumentace je přestavba budovy bývalé restaurace s ubytováním na penzion pro krátkodobé ubytování. Stavba je umístěna na pozemku p.č. st. 160 v k.ú. Dalešice u st. silnice II. třídy v centru obce. Jedná se o zastavěné území.

Stavba obsahuje stavební úpravy vnitřních prostor, částečnou nástavbu původního objektu a přístavbu bezbariérového vstupu. Dále zpevněné parkovací plochy v zadní a boční části pozemku. Napojení na inženýrské sítě bude stávající.

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Pro stavbu nebylo vydáno žádné výše uvedené rozhodnutí.

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Záměr byl posouzen dle Politiky územního rozvoje České republiky, Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Územního plánu obce. Platná Politika územního rozvoje ČR záměr neřeší. Platný územní plán je v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, proto byl záměr posuzován z hlediska souladu s územním plánem. Pro předmětné katastrální území je vydaná územně plánovací dokumentace Územní plán Dalešice s účinností právního stavu ke dni 16. 10. 2003. Dle územního plánu se pozemek pro stavbu nachází ve stabilizovaném zastavěném území, v ploše s funkčním využitím pro bydlení venkovského charakteru BV.

PLOCHY BYDLENÍ VENKOVSKÉHO CHARAKTERU

Slouží převážně pro bydlení. Zahrnují stabilizované území staré zástavby a označené návrhové plochy.

V těchto plochách by měl zůstat zachován charakter stávajících staveb pro bydlení.

Přípustné jsou:

- obytné budovy venkovského charakteru, které mají odpovídající užitkové zahrady a malé vedlejší zemědělské (samozásobitelské) hospodářství

- obchody a stravovací provozovny sloužící především potřebám přilehlého území

- nerušící řemeslné provozovny Vyjímečně mohou být přípustné v plochách stabilizované výstavby:

- stavby pro sociální účely, stavby církevního, kulturního, zdravotnického, školského a sportovního charakteru, sloužící zároveň potřebám obyvatel přilehlého území

- ostatní nerušící provozovny s pracovními příležitostmi i jako monofunkční objekty

- malá ubytovací zařízení do 45 lůžek

- ostatní obytné budovy, které mají více jak 2 byty

Stavba splňuje výše uvedená kritéria, vyhovuje urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a na jeho charakter. Stavba s nerušícím provozem a malé ubytovací zařízení je uvedeno v  rámci přípustného účelu využití. Realizací záměru nedojde k výrazné změně stávajícího tvarového a materiálového řešení blízkých staveb v obci, stavbu kultivovaným způsobem začlení do okolního prostředí. Stavební úpravy a nástavba objektu je stavbou, která je tvarově a funkčně v souladu s územně plánovací dokumentací.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Výjimku nebylo třeba projednávat, neboť stavba je v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Projektová dokumentace byla projednána s těmito dotčenými orgány:

Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování – závazné stanovisko ze dne 9. 11. 2022 – bez podmínek.

Hasičský záchranný sbor KV – závazné stanovisko ze dne 6.6.2022 – bez podmínek.

Krajská hygienická stanice KV – závazné stanovisko ze dne 21.11.2022 – souhlas se váže na splnění podmínky:

1/ Stavba- "Dalešice, stavební úpravy objektu na p.č, st. 160, 448/2, 448/4" bude uvedena do zkušebního provozu. Zkušební provoz doporučujeme stanovit na dobu nezbytně nutnou pro provedení měření a doložení požadovaných dokladů. Po provedení kontrolního měření a vydání závazného stanoviska KHS s uvedením stavby do trvalého provozu, může požádat stavebník příslušný stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu, a to i před uplynutím doby stanoveného zkušebního provozu.

2/ V rámci zkušebního provozu bude provedeno kontrolní měření hluku z provozu venkovní jednotky tepelného čerpadla v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb. Metodika I měření a umístění měřících míst bude před zahájením měření odsouhlasena KHS. Protokol z kontrolního měření hluku bude KHS předložen před vydáním kolaudačního souhlasu (provedením závěrečné kontrolní prohlídky stavby) a jeho součástí bude vyhodnocení přítomností tónové složky.

3/ Před započetím užívání stavby bude na KHS, ÚP Třebíč předložen zpracovaný provozní řád ubytování dle § 21a zákona o ochraně veřejného zdraví.

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí – posouzení projektové dokumentace ze dne 12.12.2022 – bez podmínek.

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V rámci přípravy projektové dokumentace stavby bylo provedeno geodetické zaměření, zaměření stávajícího objektu a navazující stavebně technický průzkum.

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.)

Území pro výstavbu není v rozporu s ochranou území podle jiných právních předpisů.

h) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v žádném uvažovaném území.

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky a ochranu okolí. Stavbou se nemění stávající odtokové poměry území, dešťová voda ze střechy bude svedena do stávající nevyužívané jímky o objemu cca 35 m3. Dešťová voda ze zpevněných ploch se bude zasakovat do podloží.

Bylo provedeno zjednodušené vyhodnocení hlukové zátěže v lokalitě. Na V sousedství objektu se nachází výstavba rodinných domů a komerční objekty prodejen a služeb. Je možné konstatovat, že běžný provoz navrženého objektu nebude vliv na zvýšení hlučnosti v okolí stavby.

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci přípravy stavby nejsou kladeny požadavky na asanace a kácení dřevin. V rámci přípravy stavby bude provedeno bourání některých konstrukcí (podlahy, vnitřní příčky, konstrukce plochých střech).

k) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkci lesa

Stavba nebude podmíněna povolením odnětí ze ZPF.

l) Územně technické podmínky

Stavba je umístěna v území s vybudovanou technickou a dopravní infrastrukturou. Stavba je napojena na stávající přípojky vody, jednotné kanalizace, STL plynovodu a kabelových rozvodů el. energie NN. Navržená parkovací stání v zadním a bočním traktu budou dopravně napojeny na stávající komunikační systém sjezdem z místní komunikace, který původně sloužil pro zadní zásobování restaurace.

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba bude prováděna v časovém období r. 2023-2024. Při výstavbě není třeba provádět žádné podmiňující, vyvolané a související investice.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Stavba bude realizována v k.ú. Dalešice, p.č. st. 160, 448/2, 735/1.

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Stavbou nevzniknou nová ochranná a bezpečnostní pásma.

## B2  CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby.

b) Účel užívání stavby

Navržený objekt bude sloužit jako penzion pro krátkodobé ubytování, stavba bude obsahovat pět apartmánů a šest jednolůžkových pokojů, vždy se samostatnou koupelnou a kuchyňskou linkou. v 1.NP bude situována vstupní hala s recepcí, v suterénu budou technické místnosti jako kotelna, sklady, kolárna a sklad čistého a špinavého prádla, případně prádelna.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Stavba penzionu objektu bude stavba trvalá.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků na zavezl. bezbariérové užívání stavby

Pro stavbu nebyla vydána výjimka z technických požadavků na stavby. Veřejná část objektu splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – hlavní vstup s předsazeným schodištěm bude doplněný o bezbariérový přístup s rampou, vstupní dveře budou odpovídat požadavkům vyhlášky. Apartmán „D“ v přízemí bude kompletně uzpůsobený požadavkům vyhlášky včetně sociálního zařízení.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Projektová dokumentace byla projednána s těmito dotčenými orgány:

Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování – závazné stanovisko ze dne 9. 11. 2022 – bez podmínek.

Hasičský záchranný sbor KV – závazné stanovisko ze dne 6.6.2022 – bez podmínek.

Krajská hygienická stanice KV – závazné stanovisko ze dne 21.11.2022 – souhlas se váže na splnění podmínky:

1/ Stavba- "Dalešice, stavební úpravy objektu na p.č. st. 160, 448/2, 448/4" bude uvedena do zkušebního provozu. Zkušební provoz doporučujeme stanovit na dobu nezbytně nutnou pro provedení měření a doložení požadovaných dokladů. Po provedení kontrolního měření a vydání závazného stanoviska KHS s uvedením stavby do trvalého provozu, může požádat stavebník příslušný stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu, a to i před uplynutím doby stanoveného zkušebního provozu.

2/ V rámci zkušebního provozu bude provedeno kontrolní měření hluku z provozu venkovní jednotky tepelného čerpadla v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb. Metodika I měření a umístění měřících míst bude před zahájením měření odsouhlasena KHS. Protokol z kontrolního měření hluku bude KHS předložen před vydáním kolaudačního souhlasu (provedením závěrečné kontrolní prohlídky stavby) a jeho součástí bude vyhodnocení přítomností tónové složky.

3/ Před započetím užívání stavby bude na KHS, ÚP Třebíč předložen zpracovaný provozní řád ubytování dle § 21a zákona o ochraně veřejného zdraví.

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí – posouzení projektové dokumentace ze dne 12.12.2022 – bez podmínek.

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba není umístěna v žádném chráněném území ani v prostoru ochranných a bezpečnostních pásem.

g) navrhované parametry stavby

- zastavěná plocha stavby			 293,80 m2

- zastavěná plocha vstupu, terasy		   66,80 m2

- zpevněná plocha				 436,00 m2

- užitná podlahová plocha suterénu		 312,00 m2

- apartmán A – užitná plocha			   39,10 m2

- apartmán B – užitná plocha			   24,60 m2

- apartmán C – užitná plocha			   46,10 m2

- apartmán D – užitná plocha			   55,00 m2

- apartmán E – užitná plocha			   52,10 m2

- pokoj F – užitná plocha			   25,10 m2

- pokoj G – užitná plocha			   25,20 m2

- pokoj H – užitná plocha			   24,20 m2

- pokoj I – užitná plocha			   30,80 m2

- pokoj J – užitná plocha			   29,80 m2

- pokoj K – užitná plocha			   30,20 m2

- společné prostory				   108,90 m2

h) Základní bilance stavby

Stavba bude mít spotřeby médií (elektrická energie, voda) a bilanci dešťové vody dle samostatného oddílu D1.4 Technika prostředí staveb. Třída energetické náročnosti dle PENB - „C“. Stavba nebude produkovat emise z vytápění, odpady spočívají v odvádění splaškové vody do veřejné kanalizace.

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje

Stavba bude prováděna v časovém období r. 2023 - 2024. Při výstavbě není třeba provádět žádné související investice.

j) Orientační náklady stavby

Orientační rozpočtové údaje stavby ……………. 18.000.000,- Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)   Urbanizmus - územní regulace a architektonické řešení

Stavba vyhovuje urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a na jeho charakter, stavební úpravy objekt kultivovaným způsobem začlení do okolního prostředí. Stavba penzionu je objektem, který je tvarově a funkčně v souladu s územně plánovací dokumentací.

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba svým architektonickým řešením vhodně zapadá do stávajícího území, kde se nachází smíšená zástavba jedno- a dvou- podlažních komerčních a bytových objektů. Stavba je navržena na rovinatém pozemku, se vstupem orientovaným ze severozápadní strany od stávající asfaltové odstavné plochy. Navržená stavba je dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt s plochou a pultovou střechou.

Hlavní konstrukce objektu se skládá z nosného zdiva z cihelných tvarovek typu CD-INA tl. 300 mm, nově navržené stěny budou z cihelných tvárnic Heluz Family tl. 300 mm. Stávající příčky jsou z dutých cihel tl. 100 a 150 mm. Nově navržené příčky budou z cihelných tvarovek, stěny mezi jednotlivými apartmány budou v akustickém provedení.

Stávající stropní konstrukce je provedena z ocelových nosníků a keramických desek CSD Hurdis. Nová stropní konstrukce nad 2.NP je navržena z ocelových nosníků a železobetonové desky na ztraceném bednění z trapézového plechu. Budova je zastřešena plochou střechou s krytinou z plastové hydroizolační folie a tepelně izolačními vrstvami. Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem EPS. Venkovní výplně otvorů budou plastové výrobky se zasklení trojsklem, vstupní dveře z hliníkových profilů. V zadní části u šikmé části střechy budou osazena typová střešní okna s hliníkovým oplechováním.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stavba bude obsahovat v 1.NP a 2.NP apartmány A-E a pokoje F-K, které budou vybaveny vlastní koupelnou a kuchyňským koutem, budou sloužit pro krátkodobé ubytování. Stavba nebude sloužit k výrobním účelům.

B.2.4 Bariérové užívání stavby

Veřejná část objektu splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – hlavní vstup s předsazeným schodištěm bude doplněný o bezbariérový přístup s rampou, vstupní dveře budou odpovídat požadavkům vyhlášky. Apartmán „D“ v přízemí bude kompletně uzpůsobený požadavkům vyhlášky včetně sociálního zařízení.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Při výstavbě je nutné dodržet všechna zákonná ustanovení a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Stejně tak návrh a provedení budovy budou vyhovovat požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví.

B2.6 Základní charakteristika objektů

a)   Stavební řešení

Navrhovaná stavba má nepravidelný obdélníkový půdorys o hlavních rozměrech 23,40 x 14,85 m. Stavba je dvoupodlažní, částečně podsklepená se zastřešením plochou a pultovou střechou. Světlá výška obytných místností v 1.NP je 3,20 m, ve 2.NP 2,60 m. Výšková kóta podlahy 1.NP je ±0,000, výška atiky střechy je +7,00 m.

V 1.NP se nachází stávající vstupní hala přístupná z terasy s navazující recepcí a kanceláří obsluhy s WC. V 1.NP jsou umístěny jedno- a dvoupokojové apartmány s vlastní koupelnou a kuchyňským koutem. Ve 2.NP přístupném po dvouramenném schodišti budou většinou jednolůžkové pokoje s vlastní koupelnou a kuchyňským koutem. V suterénu 1.PP jsou pomocné a obslužné prostory: technická místnost, kotelna, sklad čistého a špinavého prádla, kolárna.

b)   Konstrukční a materiálové řešení

Hlavní konstrukce objektu se skládá z nosného zdiva z cihelných tvarovek typu CD-INA tl. 300 mm, nově navržené stěny budou z cihelných tvárnic Heluz Family tl. 300 mm. Stávající příčky jsou z dutých cihel tl. 100 a 150 mm. Nově navržené příčky budou z cihelných tvarovek, stěny mezi jednotlivými apartmány budou v akustickém provedení.

Stávající stropní konstrukce je provedena z ocelových nosníků a keramických desek CSD Hurdis. Nová stropní konstrukce nad 2.NP je navržena z ocelových nosníků a železobetonové desky na ztraceném bednění z trapézového plechu. Budova je zastřešena plochou střechou s krytinou z plastové hydroizolační folie a tepelně izolačními vrstvami. Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem EPS. Venkovní výplně otvorů budou plastové výrobky se zasklení trojsklem, vstupní dveře z hliníkových profilů. V zadní části u šikmé části střechy budou osazena typová střešní okna s hliníkovým oplechováním.

c)   Mechanická odolnost a stabilita

Stavba penzionu je dvoupodlažní podsklepená stavba se základní nosnou konstrukcí z cihelných stěn a stropů z ocelových profilů a desek CSD Hurdis. Dimenzování základních konstrukčních prvků je součástí statického posouzení stavby.

B2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)   Technické řešení

V rámci projektové dokumentace pro územní a stavební řízení nebude řešeno.

b)   Výčet technických a technologických zařízení

V rámci projektové dokumentace pro územní a stavební řízení nebude řešeno.

B2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno samostatnou přílohou projektové dokumentace v následujícím rozsahu:

a)	Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

b)	výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

c)	zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

d)	zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

e)	zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

f)	zajištění potřebného množství požární vody, včetně rozmístění odběrných míst

g)        zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístup. komunikace, zásahové cesty)

h)	zhodnocení technických a technologických zařízení (rozvodná potrubí, VZT zařízení)

i)        	posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

j)      	rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

B2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Úspora energie a tepelná ochrana bude řešena samostatně vypracovaným průkazem energetické náročnosti budovy. Stavba vyhovuje svým návrhem požadavkům ČSN 73 0331-1 Energetická náročnost budov a vyhlášce č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování, vodou, odpadů apod.) a dále řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Sociální zázemí jednotlivých apartmánů bude odvětráno nuceně podtlakovým větráním VZT potrubím nad střechu objektu. Ostatní obytné místnosti jsou větrány přirozeně okny a dveřmi. Stávající technické prostory v suterénu budou větrány nuceně podtlakovým větráním na obvodovou stěnu.

Vytápění celého objektu bude řešeno jako ústřední s teplovodním kombinovaným vytápěním. Zdroj tepla tvoří tepelné čerpadlo vzduch – voda IVT AIR X 170. Ohřev TUV bude centrální a řeší ho zásobník teplé vody vytápěný TČ. Otopná tělesa budou tvořit ocelové radiátory v 1.NP i 2.NP, hlavní rozvody topné vody budou z měděných trubek v podlaze a ve stěnách. Venkovní jednotka tepelného čerpadla bude umístěna na severní straně objektu, ve vzdálenosti 9 m od sousedního objektu k bydlení č.p. 6. jednotka tepelného čerpadla bude opatřena krytem pro snížení hlučnosti. Hladina akustického výkonu je 57 dB, hladina akustického tlaku v 1 m je 43 dB.

Osvětlení vnitřních prostor je řešené v kombinaci denního osvětlení a umělého osvětlení stropními LED svítidly. Obytné místnosti ubytovací části jsou osvětleny přirozeně okny a dveřmi v obvodové stěně, sociální zázemí bude osvětleno pouze umělým osvětlením LED.

Bylo provedeno zjednodušené vyhodnocení hlukové zátěže v lokalitě. V sousedství objektu se nachází výstavba rodinných domů a komerční objekty prodejen a služeb. Stavba bude sloužit pouze ke krátkodobému ubytování a je tedy možné konstatovat, že běžný provoz navrženého objektu nebude vliv na zvýšení hlučnosti v okolí stavby. Řešení hlukové zátěže mezi jednotlivými jednotkami řeší stěny z akustických tvarovek, které musí splňovat požadavek min. 47 dB.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)   Ochrana před pronikání radonu z podloží

Stavba bude chráněna vhodnými izolacemi proti účinkům radonu a zemní vlhkosti.

b)   Ochrana před bludnými proudy

Stavbu není třeba chránit před bludnými proudy.

c)   Ochrana před technickou seizmicitou

Stavbu není třeba chránit před seizmicitou.

d)   Ochrana před hlukem

Bylo provedeno zjednodušené vyhodnocení hlukové zátěže v lokalitě. Na V sousedství objektu se nachází výstavba rodinných domů a komerční objekty prodejen a služeb. Stavba bude sloužit pouze ke krátkodobému ubytování a je tedy možné konstatovat, že běžný provoz navrženého objektu nebude vliv na zvýšení hlučnosti v okolí stavby. Řešení hlukové zátěže mezi jednotlivými jednotkami řeší stěny z akustických tvarovek, které musí splňovat požadavek min. 47 dB.

e)   Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření není vzhledem k umístění stavby nutné řešit.

f)   Ostatní účinky (poddolování, účinky metanu…)

Ostatní účinky není vzhledem k umístění stavby nutné řešit.

## B3  Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infastruktury

Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod

Splašková voda ze sociálního zařízení bude svedena stávající přípojkou z potrubí DN 150 do splaškové kanalizace DN 300. Objekt ve své původní podobě sloužil jako restaurace v 1.NP a penzion ve 2.NP, množství splaškové vody svedené do kanalizačního řadu nebude navýšeno

Dešťová voda ze střechy je v současné době napojena stávající přípojkou do jednotné kanalizace. V rámci stavebních úprav bude dešťová voda svedena do stávající železobetonové jímky o objemu cca 35 m3, která leží na jižním okraji pozemku. Dešťová voda bude využívána jako voda užitková pro WC ubytovacího zařízení. Propojovací potrubí PE 32 je ukončeno v suterénu, kde bude umístěno filtrační zařízení. Dešťová voda z navržených zpevněných ploch nového parkoviště bude svedena do liniového žlabu, na který navazuje vsakovací pole o rozměrech 6,00 x 1,20 m (drenážní potrubí DN 100 s obsypem kamenivem).

Zásobování vodou

Stávající přípojka vody z potrubí PE 32 je napojena na stávající vodovodní řad PVC 110 v komunikaci. Vodoměrná sestava je umístěna v technické místnosti v suterénu. Dle přiloženého posouzení spotřeby vody v rámci provozu penzionu je profil přípojky vody dostačující (i vzhledem k uvažovaném využití akumulované dešťové vody pro splachování WC).

Zásobování energiemi

Přípojka elektrické energie je stávající napojená na kabelové rozvody NN. Elektroměrový rozvaděč bude na obvodové stěně domu. Odtud budou připojeny jednotlivé vnitřní rozvaděče.

STL přípojka plynu DN 25 napojená na STL plynovod PE 63 je stávající a je ukončena plynoměrnou sestavou na obvodové stěně.

Elektronické komunikace

V rámci stavby není uvažováno napojení na elektronické komunikace. (s výjimkou bezdrátového připojení na poskytovatele internetového připojení).

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Oddíl je řešený v odstavci B3-a a samostatnou dokumentací přípojek technické infrastruktury.

## B4  Dopravní řešení

a)   Popis dopravního řešení vč. bezbariérových opatření

Pro provoz penzionu je zajištěno 14 nových parkovacích stání za objektem. Parkovací místo vyhrazené pro osoby ZTP je umístěno před objektem u bezbariérového vstupu, v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

b)   Napojení na stávající dopravní infrastrukturu

Sjezd k parkovacímu stání před objektem bude stávající ze st. silnice II. třídy. Sjezd na zadní nově řešené parkoviště bude nový z přilehlé místní komunikace.

c)   Doprava v klidu

Celkový počet ubytovaných osob je 36. Podle tabulky č. 34 ČSN 736110 musí být zajištěno jedno parkovací stání na 4 osoby, což je 9 stání. Návrh obsahuje 14 parkovacích stání.

d)   Pěší a cyklistické stezky

Vzhledem k charakteru a umístění stavby není nutné řešit pěší a cyklistické stezky.

## B5  řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)   Terénní úpravy

Terénní úpravy v rámci stavby nebudou prováděny.

b)   Použité vegetační prvky

Vegetační úpravy v rámci stavby nebudou prováděny.

c)   Biotechnická opatření

Biotechnická opatření nebudou prováděna.

## B6  POPIS STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a)   Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda odpady a půda

Bylo provedeno zjednodušené vyhodnocení hlukové zátěže v lokalitě. Na V sousedství objektu se nachází výstavba rodinných domů a komerční objekty prodejen a služeb. Je tedy možné konstatovat, že běžný provoz navrženého objektu nebude vliv na zvýšení hlučnosti v okolí stavby. Stavba nebude mít negativní vliv na řešení odpadů, stavba nebude produkovat emise z vytápění.

b)   Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nemá vzhledem k charakteru využívání jako objektu ke krátkodobému ubytování a jeho umístění negativní vliv na přírodu a krajinu.

c)   Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vzhledem k charakteru využívání a umístění negativní vliv na Natura 2000.

d)   Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Pro stavbu nebylo třeba zpracovávat posouzení vlivu na životní prostředí.

e)   V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů

Stavba nespadá do režimu zákona.

f)   Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Pro stavbu nebylo třeba stanovit ochranná ani bezpečnostní pásma.

POSOUZENÍ VLIVU STAVBY NA VÝSKYT NETOPÝRŮ A RORÝSŮ

V okolí stávajícího objektu není znám výskyt netopýrů nebo rorýsů nebo jiných podobných živočichů. Na řešeném objektu nejsou žádná vytvořená hnízda a v areálu, kde se objektu se nachází není výskyt těch živočichů.

## B7  OCHRANA obyvatelstva

Podle novely § 77, zákona č. 258/2000 Sb. bylo provedeno posouzení vlivu stavby na okolí z pohledu hluku. Bylo provedeno zjednodušené vyhodnocení hlukové zátěže v lokalitě. Na V sousedství objektu se nachází výstavba rodinných domů a komerční objekty prodejen a služeb. Je tedy možné konstatovat, že běžný provoz navrženého objektu nebude vliv na zvýšení hlučnosti v okolí stavby. Stavba nebude mít negativní vliv na řešení odpadů, stavba nebude produkovat emise z vytápění.

## B8  zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Spotřeba při výstavbě je zcela běžného rozsahu není třeba dělat žádná zvláštní opatření.

b) Odvodnění staveniště

Staveniště není třeba při výstavbě odvodňovat.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Energie pro stavbu bude zajištěna prostřednictvím přípojky el. energie, příjezd na stavbu bude sjezdem z místní komunikace.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Po dobu stavby dojde ke zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou stavební práce a zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na jejich rozsah není nutné provádět další opatření ke snížení hluku. Stavba je přímo přístupná z přilehlé místní komunikace.

Stavební práce budou prováděny za použití běžné mechanizace, motorového a ručního nářadí. Stavební práce budou prováděny pouze v denních hodinách, tedy od 7 – 21 hod. tak, aby se minimalizovalo šíření hluku. Žádné stavební práce nebudou probíhat v nočních hodinách.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice a kácení

Vzhledem k umístění stavby nejsou tyto požadavky řešeny.

f) Zábory pro staveniště

Zábor pro staveniště bude na pozemku pro výstavbu v nezbytném rozsahu, zařízení staveniště bude pouze dočasné.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Vzhledem k umístění stavby nejsou tyto požadavky řešeny.

h) Produkovaná množství a druhy odpadů, jejich likvidace

Zatřídění odpadů vzniklých při stavebních úpravách

| odpad číslo | název odpadu | Kategorie odpadu | Celkové množství | Kód nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | 25,00 t | R5 |
| 17 01 02 | Cihly | O | 15,00 t | R5 |
| 17 01 07 | Směsi frakce betonu, cihel, tašek a keramiky | O | 35,00 t | R5 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 0,350 t | R1 |
| 17 02 02 | Sklo | O | 0,150 t | R5 |
| 17 06 04 | Izolační materiály | O | 0,400 t | D1 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 0,600 t | R4 |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O | 0,050 t | R5 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,150 t | R5 |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry | O | 0,300 t | D1 |

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Provozovatelé omezují produkci odpadu v procesech souvisejících s výstavbou a demolicemi v souladu s protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem s přihlédnutím k nejlepším dostupným

technikám a pomocí selektivní demolice, aby bylo možné odstranit nebezpečné látky a bezpečně s nimi nakládat, a usnadňují opětovné použití a kvalitní recyklaci selektivním odstraněním materiálů s využitím dostupných třídicích systémů pro stavební a demoliční odpad.

Projekt budov a stavební metody podporují oběhové hospodářství a s odkazem na normu ISO 20887  nebo jiné normy pro posuzování demontovatelnosti nebo přizpůsobivosti budov zejména prokazují, že jsou navrženy tak, aby byly efektivnější, adaptabilnější, flexibilnější a demontovatelnější, s cílem umožnit opětovné použití a recyklaci.

Obdobně totéž platí i u rekonstrukce osvětlení, kdy se při výběru typu osvětlení bude hodnotit spotřeba oproti svítivosti zařízení s vysokou trvanlivostí a recyklovatelností, které lze snadno demontovat a renovovat, a pokud možno se taková zařízení a součásti používají.

i) Bilance zemních prací, požadavky na deponie a přesuny zemin

Bilance zemních prací bude přebytková, zemina bude uložena na skládku.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při stavbě nebudou použity žádné technologie při níž by docházelo k ohrožení životního prostředí a nebudou se používat přímo látky ohrožující životní prostředí.

Na staveništi budou odpady tříděny, ukládány do odpovídajících nádob, zabezpečeny proti úniku, zcizení a posléze předávány oprávněným osobám.

TKO ze zařízení staveniště budou vysypávány do sběrných nádob a pravidelně odváženy             stavebníkem či smluvním partnerem zajišťujícím likvidaci.

Při likvidaci odpadů bude respektována vyhláška č. 381/2001 Sb.- Katalog odpadů a vyhláška č.383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady dle zákona 185/2001Sb. – zákon o odpadech. Bude vedena evidence dle §16 odstavec 1 písm g) zákona 185/2001Sb. a dle vyhlášky č. 38,3/2001Sb. §21 a §22. Takto vedená evidence tvorby a likvidace odpadů bude doložena při kolaudaci.

k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při stavebních pracích je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající z platných vyhlášek. Je nutno dodržet zejména zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 361/2007 Sb.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených osob

Na stavbě se nebudou vyskytovat zdravotně postižené osoby.

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Na stavbě se nebudou vyskytovat zdravotně postižené osoby.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Žádné podmínky nebudou stanoveny.

o) Postup výstavby, dílčí termíny

stavební práce by měly být dokončeny cca 2 roky od jejich zahájení. Žádné rozhodující dílčí termíny nejsou s ohledem na povahu stavby a staveniště stanoveny. Bližší údaje stanoví SOD mezi objednatelem a dodavatelem stavby.

###### V Náměšti nad Oslavou

duben 2022-únor 2023

projekční kancelář Ing. Pavel Šedivý ANT. DVOŘÁKA 89, 675 71 náměšť nad oslavou e-mail : pavel@projekty-sedivy.cz tel. 608 706 390

AKCE:

penzion Dalešice

stavební úpravy objektu

PROJEKTANT:		Ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, 675 71 Náměšť nad Oslavou

INVESTOR: 		J&S stav, s.r.o., Jasenice 81, 675 71 Náměšť nad Oslavou

# MÍSTO STAVBY:	k.ú. Dalešice, p.č. st. 160, 448/2, 735/1

Seznam příloh:

D) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení:

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D 1.1 Architektonicko - stavební řešení

a) Technická zpráva

b) Výkresová část :

01 -  Půdorys 1.PP - původní stav

02 -  Půdorys 1.NP - původní stav

03 – Půdorys 2.NP - původní stav

04 – Svislý řez - původní stav

05 – Půdorys 1.PP

06 – Půdorys 1.NP

07 – Půdorys 2.NP

08 – Svislý řez A – A

09 – Skladba stropu 2.NP

10 – Pohledy

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Plán kontrolních prohlídek

PENB

Statické posouzení stavby

###### E) Dokladová část

###### V Náměšti nad Oslavou

duben 2022-únor 2023

###### D) DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D1.1 Architektonicko - stavební řešení

a) Technická zpráva

Zásady architektonického , funkčního, dispozičního a výtvarného řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Navrhovaná stavba má nepravidelný obdélníkový půdorys o hlavních rozměrech 23,40 x 14,85 m. Stavba je dvoupodlažní, částečně podsklepená se zastřešením plochou střechou. Světlá výška obytných místností v 1.NP je 3,20 m, ve 2.NP 2,60 m. Výšková kóta podlahy 1.NP je ±0,000, výška atiky střechy je +7,00 m.

V 1.NP se nachází stávající vstupní hala přístupná z terasy s navazující recepcí a kanceláří obsluhy s WC. V 1.NP jsou umístěny jedno- a dvoupokojové apartmány s vlastní koupelnou a kuchyňským koutem. Ve 2.NP přístupném po dvouramenném schodišti budou většinou jednolůžkové pokoje s vlastní koupelnou a kuchyňským koutem. V suterénu 1.PP jsou pomocné a obslužné prostory: technická místnost, kotelna, sklad čistého a špinavého prádla, kolárna.

Hlavní konstrukce objektu se skládá z nosného zdiva z cihelných tvarovek typu CD-INA tl. 300 mm, nově navržené stěny budou z cihelných tvárnic Heluz Family tl. 300 mm. Stávající příčky jsou z dutých cihel tl. 100 a 150 mm. Nově navržené příčky budou z cihelných tvarovek, stěny mezi jednotlivými apartmány budou v akustickém provedení.

Stávající stropní konstrukce je provedena z ocelových nosníků a keramických desek CSD Hurdis. Nová stropní konstrukce nad 2.NP je navržena z ocelových nosníků a železobetonové desky na ztraceném bednění z trapézového plechu. Budova je zastřešena plochou střechou s krytinou z plastové hydroizolační folie a tepelně izolačními vrstvami. Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem EPS. Venkovní výplně otvorů budou plastové výrobky se zasklení trojsklem, vstupní dveře z hliníkových profilů. V zadní části u šikmé části střechy budou osazena typová střešní okna s hliníkovým oplechováním.

Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy,orientace, osvětlení a oslunění

- zastavěná plocha stavby			 293,80 m2

- zastavěná plocha vstupu, terasy		   66,80 m2

- zpevněná plocha				 436,00 m2

- užitná podlahová plocha suterénu		 312,00 m2

- apartmán A – užitná plocha			   39,10 m2

- apartmán B – užitná plocha			   24,60 m2

- apartmán C – užitná plocha			   46,10 m2

- apartmán D – užitná plocha			   55,00 m2

- apartmán E – užitná plocha			   52,10 m2

- pokoj F – užitná plocha			   25,10 m2

- pokoj G – užitná plocha			   25,20 m2

- pokoj H – užitná plocha			   24,20 m2

- pokoj I – užitná plocha			   30,80 m2

- pokoj J – užitná plocha			   29,80 m2

- pokoj K – užitná plocha			   30,20 m2

- společné prostory				   108,90 m2

b) Výkresová část

viz výkresová část projektové dokumentace

D1.2 Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva

Bourací práce

V rámci přípravných prací budou provedeny bourací práce podlah, výplní otvorů, některých příček, skladby střešního pláště a předsazeného schodiště a zadní rampy včetně římsy.

Zemní práce

Zemní práce budou prováděny pro vytvoření zpevněné plochy pro parkovací stání v zemině 3.-4. třídy těžitelnosti. Vytěžený materiál bude uložený na skládku.

Základy

Základové konstrukce pro bezbariérový přístup a vstupní schodiště se navrhují z prostého betonu tř. C 16/20. Konstrukce základů nad úrovní terénu bude provedena z tvarovek ztraceného bednění tl. 400 mm zalitých betonovou směsí C20/25.

Svislé konstrukce

Hlavní konstrukce objektu se skládá z nosného zdiva z cihelných tvarovek typu CD-INA tl. 300 mm, nově navržené stěny budou z cihelných tvárnic Heluz Family tl. 300 mm. Stávající příčky jsou z dutých cihel tl. 100 a 150 mm. Nově navržené příčky budou z cihelných tvarovek tl. 125 mm, stěny mezi jednotlivými apartmány budou z tvarovek v akustickém provedení tl. 150 mm. Překlady nad okny a dveřmi budou u venkovních stěn z keramických překladů Heluz nebo z ocelových nosníků, vnitřní překlady jsou navrženy keramické.

Vodorovné konstrukce

Stávající stropní konstrukce je provedena z ocelových nosníků a keramických desek CSD Hurdis. Nová stropní konstrukce nad částečnou nástavbou ve 2.NP je navržena z ocelových nosníků uložených na nosných stěnách a železobetonové desky na ztraceném bednění z trapézového plechu. Podhled konstrukce bude tvořit podhled ze SDK desek v provedení dle PBŘ.

Střešní konstrukce

Zastřešení objektu tvoří plochá střecha s krytinou z plastové PVC folie tl. 1,5 mm uložené na separační geotextilii. Obvodové konstrukce atiky budou ukončeny oplechováním z lakovaného ocelového plechu. Šikmá část střechy v zadní části bude oplechována falcovanou krytinou z lakovaného plechu.

Úpravy povrchů, tepelné izolace, izolace proti vodě

Nové vnitřní omítky jsou navrženy vápenocementové štukové, podhled nových místností v 2.NP vytvoří zavěšený podhled z sádrokartonových desek Rigips tl. 12,5 mm upevněnými na kovový rošt v provedení dle závěrů požární zprávy. Podlahy v jednotlivých místnostech tvoří keramická dlažba a textilní krytina se soklem, v sociálním zařízení bude keramický obklad výšky 2,00 m.

Venkovní omítka je navržena na zateplovací systém s polystyrenem EPS tl. 150 mm se silikátovou omítkou. Tepelná izolace střešní konstrukce bude z polystyrenu tl. 2 x 120 mm se spádovými klíny z EPS. Podlahy v 1.NP budou izolovány EPS 100S tl. 80 mm. Zvuková izolace podlah 2.NP bude z polystyrenu EPS 100Z tl. 40 mm.

Výplně otvorů

V celém objektu budou provedeny nové výplně otvorů, okna a balkonové dveře budou zasklené izolačním trojsklem, u = 0,85 W/m2K. Vstupní dveře budou hliníkové výrobky se zasklením izolačním trojsklem, u = 1,20 W/m2K. Střešní okna budou typová kyvná dřevěná s hliníkovým oplechováním, izolačním trojsklem, u = 1,10 W/m2K

### Skladby podlah a stropů

A :  -plastová hydroizolační folie PVC tl. 1,5 mm

-podkladní geotextilie 300 g/m2

-tepelná izolace-polystyren EPS 100S tl. 2x 120 mm

-konstrukční spádové klíny z polystyrenu tl. 20-80 mm

-parotěsná zábrana: asfaltový izolační pás

-stropní konstrukce: železobetonová armovaná deska tl. 60-120 mm, beton C 25/30

-ocelové pozinkované plechy, výška vlny 60 mm jako ztracené bednění

-nosná konstrukce z ocelových válcovaných nosníků

-sádrokartonové desky Rigips na kovový rošt – v provedení dle PBŘ

B :  -plastová hydroizolační folie PVC tl. 1,5 mm

-podkladní geotextilie 300 g/m2

-tepelná izolace-polystyren EPS 100S tl. 2x 120 mm

-konstrukční spádové klíny z polystyrenu tl. 20-80 mm

-parotěsná zábrana: asfaltový izolační pás

-stropní konstrukce stávající:

-ocelové nosníky a desky CSD Hurdis tl. 80 mm + násyp škváry tl. 120 mm

-štuková omítka podhledu

C :  -střešní krytina z falcovaného ocelového plechu

-pojistná mikroventilační folie

-bednění z dřevoštěpkových desek OSB impregnovaných, tl. 20 mm

-tepelná izolace-polystyren EPS 100S tl. 2x 120 mm do křížového roštu z 40/120 mm

-parotěsná zábrana: asfaltový izolační pás

-stropní konstrukce stávající:

-ocelové nosníky a desky CSD Hurdis tl. 80 mm + násyp škváry tl. 120 mm

-sádrokartonové desky Rigips na kovový rošt – v provedení dle PBŘ

D :  -textilní povlaková krytina s nivelační stěrkou

-anhydridový potěr tl 50 mm

-zvuková izolace – podlahový polystyren EPS 100Z tl. 40 mm + krycí PE folie

-stropní konstrukce : ocelové nosníky a desky CSD Hurdis + škvárový násyp

-štuková omítka podhledu

E :  -keramické dlaždice tl. 10 mm lepené tmelem

-anhydridový potěr tl 50 mm

-tepelná izolace – podlahový polystyren EPS 100S tl. 80 mm + krycí PE folie

-stropní konstrukce : ocelové nosníky a desky CSD Hurdis + škvárový násyp

-štuková omítka podhledu

F :  -keramické dlaždice tl. 10 mm lepené tmelem

-anhydridový potěr tl 50 mm

-tepelná izolace – podlahový polystyren EPS 100S tl. 80 mm + krycí PE folie

-hydroizolace z asfaltových pásů

-stávající podkladní beton tl. 150 mm

G :  -keramické dlaždice tl. 10 mm lepené tmelem

-anhydridový potěr tl 50 mm

-tepelná izolace – podlahový polystyren EPS 100S tl. 80 mm + krycí PE folie

-hydroizolace z asfaltových pásů

-stávající podkladní beton tl. 150 mm

H:  -silikátová tenkovrstvá omítka

-vyrovnávací fasádní stěrka + výztužná vrstva ze skelné síťoviny

-fasádní polystyren, λ=0,039 W/mK, tl. 150 mm

-obvodové zdivo z keramických tvárnic Heluz Family tl. 300 mm

-vnitřní štuková omítka tl. 10 mm

J:  -silikátová tenkovrstvá omítka

-vyrovnávací fasádní stěrka + výztužná vrstva ze skelné síťoviny

-fasádní polystyren, λ=0,039 W/mK, tl. 150 mm

-stávající obvodové zdivo z keramických tvárnic tl. 300 mm

-vnitřní štuková omítka tl. 10 mm

b) Výkresová část

viz výkresová část projektové dokumentace

c) Statické posouzení

Statické posouzení základních nosných konstrukcí je řešené v samostatné příloze projektové dokumentace.

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí nebyl stanoven.

D1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno samostatnou přílohou projektové dokumentace.

D1.4 Technika prostředí staveb

1. VODOVOD

1.1 Výpočet potřeby pitné vody

Výpočtový průtok pitné vody

Qv = √∑(q2iv. ni)

Qv	výpočtový průtok pitné vody (l/s)

qiv	výpočtový průtok výtokové armatury (l/s)

ni	počet výtokových armatur téhož druhu

| Výtoková armatura | ni | qiv |
| --- | --- | --- |
| Umyvadlová baterie | 12 ks | 0,2 l/s |
| Vanová, sprchová baterie | 12 ks | 0,2 l/s |
| Dřezová baterie | 11 ks | 0,2 l/s |
| WC splachovač | 12 ks | 0,1 l/s |
| Výtokový ventil | 2 ks | 0,4 l/s |

Qv = √∑(q2iv. ni) = √0,22.12+0,22.12+0,12.11+0,12.12+0,42.2 = 1,12 l/s

Roční potřeba pitné vody

Qv,r= Q1.n.d.kr

Qv,r	roční množství pitné vody (m3)

Q1	potřeba vody na osobu a den (m3/osoba.den)			0,15 m3/osoba/den

n	počet osob							36 osoby

d	počet dnů za rok						365 dní

kr	korekční koeficient						0,4

Qv,r= Q1.n.d.kr = 0,15.16.365.0,6 = 788 m3

1.2 Vodovodní přípojka

Stavba bude zásobována vodou z veřejného vodovodu PVC 110. Přípojka vody PE 32 je stávající a bude ukončena v technické místnosti v suterénu.

1.3 Příprava TUV

Příprava TUV bude centrální v kotelně, ohřev TUV bude zajišťovat tepelné čerpadlo vzduch – voda IVT AIR X 170. Rozvody TUV budou vybaveny cirkulačním potrubím.

1.4 Vnitřní vodovod

Od zásobníku TUV je rozváděna teplá užitková voda po objektu za využití cirkulace. V přízemí je potrubí vedeno k jednotlivým zařizovacím předmětům v podlaze. Rozvody vody budou provedeny z plastového potrubí typu HOSTALEN v dimenzích 1/2" – 1 ". Potrubí teplé užitkové a cirkulační vody musí být izolováno proti tepelným ztrátám. Potrubí studené vody je chráněno proti   oteplování   nebo  orosování   též  izolací.   Jako   izolace   bude  použita PE izolace Mirelon. Vodovodní potrubí bude tlakově vyzkoušeno a propláchnuto s provedením dezinfekce. V 1.NP a 2.NP bude v prostoru naproti schodišti osazen hydrant v provedení dle PBŘ.

2. KANALIZACE

2.1  Množství odpadních vod

- Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod

Stavba bude napojena splaškovou kanalizací na veřejnou gravitační splaškovou kanalizaci.

Výpočtový průtok splaškových vod

Qs = QV + 3√ n.qmax

Qs	výpočtový odtok splaškových vod (l/s)

Qv	výpočtový průtok pitné vody (l/s)

qmax max. výpočtový odtok (l/s)

n	počet zařizovacích předmětů s max. odtokem

| Výtoková armatura | ni | qiv |
| --- | --- | --- |
| Umyvadlová baterie | 12 ks | 0,25 l/s |
| Vanová, sprchová baterie | 12 ks | 0,5 l/s |
| Dřezová baterie | 11 ks | 0,6 l/s |
| WC splachovač | 12 ks | 0,5 l/s |
| Výtokový ventil | 2 ks | 0,6 l/s |

Qs = QV + 3√ n.qmax = 0,83 + 3√1.4,45 = 2,04 l/s

Výpočtový průtok dešťových vod

Qd = ∑0,017.щS

Qd	výpočtový odtok dešťových vod 				(l/s)

0,017	vydatnost deště (přívalový déšť) 				(l/s . m2)

Щ	součinitel odtoku závislý na odvodňovaném povrchu 		1,0(střecha)

S 	odvodňovaná střecha 						(m2)

Qd = ∑0,017.щS =  ∑ 0,017.1,0.361 = 6,14 l/s

Roční odtokové množství dešťových vod

Qd, r = ∑h . щ . S

Qd,r	roční odtokové množství dešťových vod 				(m3/rok)

h	průměrný roční úhrn srážek v dané lokalitě (mm)			475 mm

щ	součinitel odtoku závislý na odvodňovaném povrchu		1,0 (střecha)

S 	odvodňovaná plocha 						(m2)

Qd, r = ∑h . щ . S  =  ∑ 475 . 1,0 . 361  =  171 m3

2.2 Nakládání s dešťovými vodami

Dešťová voda ze střechy bude svedena do jímky a bude využívána ke splachování toalet. Přebytečná voda bude svedena do vsaku. Dešťová voda ze zpevněných ploch parkovacího stání v zadní a boční části pozemku bude zasakována do podloží.

2.3 Přípojka splaškové kanalizace

Splašková voda ze sociálního zařízení bude svedena stávající přípojkou z potrubí DN 150 do splaškové kanalizace DN 300.

2.4 Vnitřní splašková kanalizace

K hlavní větvi svodného potrubí ve spádu 2 % jsou připojovány vedlejší větve od zařizovacích předmětů. Svodné potrubí je vedeno pod zemí v min. hloubce 0,5 m ve spádu 2 %, pro které jsou v základech provedeny prostupy. Potrubí je odvětráno větracím potrubím vyvedeným nad úroveň střechy a zakončeným větrací hlavicí. Připojovací potrubí je provedeno o průměru dle zařizovacího předmětu ve spádu 3 %. Toto potrubí je vedeno ve stěně nebo v podlaze. Použitým materiálem pro celou kanalizaci bude kanalizační PVC v dimenzích 40 – 150 mm. Pro připojení automatické pračky a myčky bude osazena příslušná zápachová uzávěrka HL. Kanalizace bude vyzkoušena na těsnost.

3. VYTÁPĚNÍ

Vytápění celého objektu bude řešeno jako ústřední s teplovodním kombinovaným vytápěním. Zdroj tepla tvoří tepelné čerpadlo vzduch – voda IVT AIR X 170 o výkonu 17,0 kW (COP = 4,50). Součástí TČ bude elektrokotel o výkonu 15,0 kW, který bude sloužit jako dohřev. Ohřev teplé vody bude pomocí zásobníku o objemu 500 l, který bude napojen na tepelné čerpadlo s elektrokotlem.. Otopná tělesa budou tvořit ocelové radiátory v 1.NP i 2.NP, hlavní rozvody topné vody budou z měděných trubek v podlaze a ve stěnách. Venkovní jednotka tepelného čerpadla bude umístěna na severní straně objektu.

4. ELEKTROINSTALACE

Pro elektroinstalaci a hromosvod bude zpracována samostatná část prováděcí projektové dokumentace. Umělé osvětlení bude LED - kompaktní provedení pro domácnosti 70 lm/W.

5. VĚTRÁNÍ

Větrání   všech   místností bude přirozené, zabezpečené otevíravými okny plastové konstrukce. Dle normy ČSN EN 15665 musí být zajištěno větrání pobytových místností v době pobytu osob - doporučené množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h (min. 15 m3/h) na osobu, nebo doporučená intenzita větrání 0,5 1/h (min. 0,3 1/h). Přívod vzduchu je nutné řešit trvale a pravidelně přímým větráním okny a pomocí větracích štěrbin (mikroventilace), které jsou integrovány v okenních výplních. Nad sporákem v kuchyni bude osazen kuchyňský odsavač par (digestoř) s odtahovým ventilátorem. Záchod, prostory pro osobní hygienu, prostory pro vaření a spíž se doporučuje větrat nárazově okny či ventilátory, sporák digestoří -kuchyně 150 m3/h (min. 100 m3/h), koupelny 90 m3/h (min. 50 m3/h) , WC 50 m3/h (min. 25 m3/h). Nad sporákem v kuchyni bude osazen kuchyňský odsavač par (digestoř) s odtahovým ventilátorem. Větrací potrubí bude vyvedeno na střechu domu.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Nevýrobní technická zařízení :

-přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury - napojení na inženýrské sítě

-přeložky vedení technické infrastruktury - neuvažujeme

###### V Náměšti nad Oslavou

duben 2022-únor 2023

plán kontrolních prohlídek stavby

dle § 133 zákona č. 183/2006 Sb.

- Kontrolní prohlídka po provedení bouracích prací

-provést kontrolu stávajících konstrukcí

- Kontrolní prohlídka po provedení ocelové nosné konstrukce stavby

-provést kontrolu provedení nosných konstrukcí stavby

- Kontrolní prohlídka po provedení hrubé stavby

-provést kontrolu provedení nosných konstrukcí stavby

- Kontrolní prohlídka před dokončením stavby

-provést kontrolu úprav povrchů, zařizovacích předmětů, přezkoušet funkčnost

vnitřních instalací a výplní otvorů, napojení na inženýrské sítě

Pozn. : Termíny jednotlivých kontrolních prohlídek stanoví investor podle postupu prací na

stavbě. Povinností investora je oznámit s dostatečným předstihem termín prohlídky

příslušnému stavebnímu úřadu.

###### V Náměšti nad Oslavou

duben 2022

projekční kancelář Ing. Pavel Šedivý ANT. DVOŘÁKA 89, 675 71 náměšť nad oslavou e-mail : sedivy.pavel@seznam.cz tel. 608 706 390

AKCE:     		  penzion Dalešice

stavební úpravy objektu

PROJEKTANT:		Ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, 675 71 Náměšť nad Oslavou

INVESTOR: 		J&S stav, s.r.o., Jasenice 81, 675 71 Náměšť nad Oslavou

# MÍSTO STAVBY:	k.ú. Dalešice, p.č. st. 160

VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Seznam příloh:

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- VÝPOČTOVÁ ČÁST

- VÝKRESOVÁ ČÁST :

V01 -  Půdorys 1.NP

V02 -  Půdorys 2.NP

- Technická zpráva – větrání

Větrání   všech   místností bude přirozené, zabezpečené otevíravými okny plastové konstrukce. Dle normy ČSN EN 15665 musí být zajištěno větrání pobytových místností v době pobytu osob - doporučené množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h (min. 15 m3/h) na osobu, nebo doporučená intenzita větrání 0,5 1/h (min. 0,3 1/h). Přívod vzduchu je nutné řešit trvale a pravidelně přímým větráním okny a pomocí větracích štěrbin (mikroventilace), které jsou integrovány v okenních výplních. Nad sporákem v kuchyni bude osazen kuchyňský odsavač par (digestoř) s odtahovým ventilátorem. Záchod, prostory pro osobní hygienu, prostory pro vaření a spíž se doporučuje větrat nárazově okny či ventilátory, sporák digestoří -kuchyně 150 m3/h (min. 100 m3/h), koupelny 90 m3/h (min. 50 m3/h), WC 50 m3/h (min. 25 m3/h). Větrací potrubí bude vyvedeno na střechu u místností 2.NP nebo na obvodovou stěnu v 1.NP.

- Výpočtová část – větrání

Počet koupelen 1.NP			4

Množství odváděného vzduchu		50 m3/hod x 4 = 200 m3/hod

Počet koupelen 2.NP			7

Množství odváděného vzduchu		50 m3/hod x 7 = 350 m3/hod

Počet samostatných WC 1.NP		1

Množství odváděného vzduchu		25 m3/hod x 1 = 25 m3/hod

Počet úklidových místností		2

Množství odváděného vzduchu		25 m3/hod x 2 = 50 m3/hod

###### V Náměšti nad Oslavou

květen 2022