# příloha č. 5.2 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky pro vytápění

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Energetické úspory penzionu Dalešice |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | zjednodušené podlimitní řízení |
| Druh veřejné zakázky: | stavební práce |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky pro předmět plnění - vytápění (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení,. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Požadavky zadavatele na vytápění:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Požadovaný počet | Účastníkem nabídnuté technické parametry – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 01 Tepelné čerpadlo – vnější jednotka | Typ vzduch/voda, topný výkon min 21,9 kW při A7/W35°C, příkonu max 4,4 kW a topném faktoru min 4,9 , chladivo R410A. Ekvitermní regulace. Nerezové provedení včetně venkovního čidla a systému regulace | 2 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Položka č. 02 Tepelné čerpadlo – vnitřní jednotka | Vnitřní hydromodul bez zásobníku TV, max teplota výstupní vody 60°C, výkon el spirál 3/6/9 kW, hladina akustického tlaku 41 dB, vnitřní modul je možné napájet z vnější jednotky | 2 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Položka č. 03 Hlavní řídící jednotka | Hlavní řídící jednotka pro řízení kaskády až 6 tepelných čerpadel vzduch/voda, max dostupný kabel až 138 kW (pouze v kombinaci s hydromodulem), integrovaný regulátor tepelného čerpadla FTC6 s kabelovým dálkovým ovládáním | 1 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

| Výrobce zařízení 01 | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení 01 | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Výrobce zařízení 02 | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení 02 | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Výrobce zařízení 03 | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení 03 | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis