## List1
TEPLO-PROJEKT |  |  | SP-23-10-1552-2
Hala Jesenice
D1.4.a Zařízení pro vytápění staveb
P.Č. | Kód | Popis položky | MJ | Mno. | Cena | Cena
| položky |  |  | celkem | jednotková | celkem
800-731 Ústřední vytápění
Část A - zřízení konstrukcí
A02 - Strojovny
1 | 732522001.R | Tepelné čerpadlo vzduch/voda
Splitové provedení - plynulé řízení topného výkonu
Výkonový rozsah - 15,2 - 61 kW (A2W35)
SCOP ( pro teplotu topné vody 35°C ) 3,14 ( energ. Třída A+)
SCOP ( pro teplotu topné vody 55°C ) 2,29 ( energ. Třída --)
El. napájení ( V/f/Hz ) 400/3/50
Dálková správa přes internet, včetně regulace umožňující záznam a automatické
vyhodnocení provozních dat, ( D+M )
|  |  | ks | 3 |  | 0
2 | 732522002.R | Podružný rozvaděč včetně vystrojení a kabelových rozvodů pro napojení TČ, ( D+M ) | ks | 1 |  | 0
3 | 732522003.R | Regulace TČ , ( D+M ) | ks | 1 |  | 0
4 | 732522004.R | Montážní sada pro TČ, ( D+M ) | ks | 3 |  | 0
5 | 732522005.R | Propojovací vedení s napájecím kabelem vnitřní jednotky v chráničce (DN125) -
|  | průměrná délka jednoho vedení 28 m, včetně výkopu , (D+M) | ks | 3 |  | 0
6 | 732522006.R | Konstrukce pod venkovní jednotku , na základ - antivibrační , ( D+M ) | ks | 3 |  | 0
7 | 732522007.R | Zaregulování TČ, nastavení, zaškolení | ks | 1 |  | 0
8 | 732525174.R | Vyrovnávací nádoba topné vody o objemu 500 l s šesti hrdly,
|  | stacionární, ( D+M ) | ks | 1 |  | 0
9 | 731251121 | Elektrokotel - 30 kW, s oběhovým čerpadlem , ( D+M ) | ks | 2 |  | 0
10 | 742000001.R | Topný kabel pro odvodňovací potrubí venkovních jednotek (10m ) , ( D+M ) | ks | 3 |  | 0
11 | 767000001.R | Nerezová vanička pro svedení kondenzátu , ( D+M ) | ks | 3 |  | 0
12 | 732331621 | Membránová expanzní nádoba o objemu 200 litrů, PN 6 včetně připojovacího
kulového kohoutu se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby
|  | MK 1" , ( D+M ) | ks | 1 |  | 0
13 | 732422233.R | Oběhová čerpadla pro vytápění jednofázová .přírubová PN10 včetně
připojovacích protipřírub s regulovatelnými otáčkami
požadované vlastnosti - AUTOADAPT, FLOWADAPT, řízení na - proporcionální tlak,
konstantní tlak, konstantní teplotu, podle diferenční teploty,
provoz podle konstantní křivky, provoz podle minimální nebo maximální křivky
automatický noční redukovaný provoz, FLOWLIMIT
není nutná žádná extrerní ochrana motoru
|  | DN40-100F, 15,0 m3/hod, H=50 kPa, ( D+M ) | ks | 1 |  | 0
14 | 731341130 | Hadice napouštěcí pryžová průměr 16/23, ( D ) | m | 10 |  | 0
A03 - Potrubí
Potrubí z trubek z uhlíkové oceli pozinkovaných , tenkostěnných
včetně lisovaných tvarovek
15 | 733122202 | 18 x 1,2 ( kategorie potrubí 0 ), ( D+M) | m | 5 |  | 0
TEPLO-PROJEKT |  |  | R-23-10-1552-3
Hala Jesenice
D1.4.a Zařízení pro vytápění staveb
P.Č. | Kód | Popis položky | MJ | Mno. | Cena | Cena
| položky |  |  | celkem | jednotková | celkem
16 | 733122204 | dtto - 22 x 1,5 ( kategorie potrubí 0 ), ( D+M) | m | 9 |  | 0
17 | 733122205 | dtto - 28 x 1,5 ( kategorie potrubí 0 ), ( D+M) | m | 6 |  | 0
18 | 733122206 | dtto - 35 x 1,5 ( kategorie potrubí 0 ), ( D+M) | m | 16 |  | 0
19 | 733122207 | dtto - 42 x 1,5 ( kategorie potrubí 0 ), ( D+M) | m | 8 |  | 0
20 | 733122208 | dtto -54 x 1,5 ( kategorie potrubí 0 ), ( D+M) | ks | 2 |  | 0
21 | 733122209.R | dtto -66,7 x 1,5 ( kategorie potrubí 0 ), ( D+M) | ks | 2 |  | 0
22 | 733122210.R | dtto -76,1 x 2 ( kategorie potrubí 0 ), ( D+M) | ks | 2 |  | 0
23 | 733122211.R | dtto -88,9 x 2 ( kategorie potrubí 0 ), ( D+M) | ks | 22 |  | 0
24 | 733190217.R | Tlakové zkoušky potrubí z ocelových trubek hladkých do 51/2,6 | m | 44 |  | 0
25 | 733190219.R | Tlakové zkoušky potrubí z ocelových trubek hladkých do 60,3/2,9 | m | 2 |  | 0
26 | 733190225.R | Tlakové zkoušky potrubí z ocelových trubek hladkých do 89/5 | m | 26 |  | 0
27 | 733124122.R | Trubkové přechody z trubek z uhlíkové oceli pozinkovaných , tenkostěnných
|  | DN80/40, ( D+M ) | ks | 2 |  | 0
28 | 733124126.R | Trubkové přechody z trubek hladkých
|  | DN125/80, ( D+M ) | ks | 1 |  | 0
29 | 721173722 | PVC odpadní trubky a tvarovky 40x1,8-odvodnění venkovních jednotek TČ ( D+M ) | m | 15 |  | 0
A04 - Armatury
30 | 734292715 | Kulový kohout závitový s vnitřními závity min. PN6/120° - G 1" , ( D+M ) | ks | 10 |  | 0
31 | 734292716 | Kulový kohout závitový s vnitřními závity min. PN6/120° - G 5/4" , ( D+M ) | ks | 14 |  | 0
32 | 734242414 | Zpětný ventil závitový, mosaz 150°, PN4 - G 1" ,
|  | kv = 10,4 m3/hod, ( D+M ) | ks | 3 |  | 0
33 | 734242415 | Zpětný ventil závitový, mosaz 150°, PN4 - 5/4" , ( D+M )
|  | kv =21 m3/hod, (D+M) | ks | 6 |  | 0
34 | 734291123 | Vypouštěcí kulový kohout 1/2" , ( D+M ) | ks | 5 |  | 0
35 | 734291124 | dtto - 3/4", ( D+M ) | ks | 1 |  | 0
36 | 734494213 | Tvarovka trubková 1/2" , ( D+M ) | ks | 12 |  | 0
37 | 734494214 | Tvarovka trubková 3/4" , ( D+M ) | ks | 1 |  | 0
38 | 734211120 | Automatický odvzdušňovací ventil 1/2", ( D+M ) | ks | 6 |  | 0
TEPLO-PROJEKT |  |  | SP-23-10-1552-4
Hala Jesenice
D1.4.a Zařízení pro vytápění staveb
P.Č. | Kód | Popis položky | MJ | Mno. | Cena | Cena
| položky |  |  | celkem | jednotková | celkem
39 | 734410001.R | Teploměr s pevným stonkem a jímkou, rozsah 0-120°, DTR o délce
|  | stonku 60mm , ( D+M ) | ks | 2 |  | 0
40 | 734420001.R | Manometr D100, rozsah 0-600 kPa se zkušebním kohoutem
|  | a smyčkou, ( D+M ) | ks | 1 |  | 0
41 | 734420001.R | Manometr D100, rozsah 0-900 kPa se zkušebním kohoutem
|  | a smyčkou, ( D+M ) | ks | 1 |  | 0
42 | 734494121 | Tvarovka s metrickým závitem M20x1,5mm , ( D+M ) | ks | 4 |  | 0
43 | 734494111 | Tvarovka s metrickým závitem M12x1,5mm , ( D+M ) | ks | 2 |  | 0
44 | 734291245.R | Filtry závitové G 5/4" ( filtr s měřící sadou ) , ( D+M ) | ks | 6 |  | 0
45 | 734261238 | Šroubení radiátorové přímé 1" , ( D+M ) | ks | 18 |  | 0
46 | 734251211 | Pojistný ventil 1/2"/3/4" o.p. 300 kPa , αw=0,540, ( D+M ) | ks | 9 |  | 0
47 | 734251212 | Pojistný ventil 3/4"/1" o.p. 600 kPa , αw=0,580, ( D+M ) | ks | 1 |  | 0
48 | 734291244.R | Kulový kohout uzavírací s filtrem DN25, kv=14,5m3/hod, ( D+M ) | ks | 2 |  | 0
49 | 734193116.R | Uzavírací bezpřírubová klapka s ruční pákou se stupnicí, DN 80, PN6
|  | včetně protipřírub, těsnění a šroubů DN80/6, ( D+M ) | ks | 4 |  | 0
50 | 734193113.R | Uzavírací bezpřírubová klapka s ruční pákou se stupnicí, DN 40, PN6
|  | včetně protipřírub, těsnění a šroubů DN40/6, ( D+M ) | ks | 2 |  | 0
51 | 734000001.R | Solenoidový ventil pro dopouštění otopného systému DN15
|  | (bez napětí zavřeno) , ( D+M ) | ks | 2 |  | 0
52 | 731000001.R | Orientační štítky , ( D+M ) | ks | 20 |  | 0
Část B - bourání (demontáž) konstrukcí
B03 - Demontáž potrubí
Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých
53 | 733120832 | do průměru 133 mm | m | 3 |  | 0
B05 - Opravy
54 | 735491910.R | Vypuštění a napuštění otopné soustavy ( D+M ) | m3 | 1 |  | 0
800-713 Izolace tepelné (rozvodů ÚT)
Izolace tepelné - vytápění
55 | 713000001.R | Návleková tepelná izolace z minerálních vláken s vnější hliníkovou fólií
(součinitel.tep.vodivosti min.0,04 W/mK)
|  | pro potrubí vnějšího průměru 18mm tl.20mm, ( D+M ) | m | 5 |  | 0
56 | 713000002.R | pro potrubí vnějšího průměru 28mm tl.30mm, ( D+M ) | m | 4 |  | 0
57 | 713000003.R | pro potrubí vnějšího průměru 35mm tl.30mm - přívod SV, ( D+M ) | m | 12 |  | 0
58 | 713000004.R | pro potrubí vnějšího průměru 42mm tl.40mm, ( D+M ) | m | 8 |  | 0
59 | 713000005.R | pro potrubí vnějšího průměru 54mm tl.50mm, ( D+M ) | m | 2 |  | 0
60 | 713000006.R | pro potrubí vnějšího průměru 66mm tl.50mm, ( D+M ) | m | 2 |  | 0
61 | 713000007.R | pro potrubí vnějšího průměru 76mm tl.50mm, ( D+M ) | m | 2 |  | 0
62 | 713000008.R | pro potrubí vnějšího průměru 89mm tl.50mm, ( D+M ) | m | 22 |  | 0
TEPLO-PROJEKT |  |  | SP-23-10-1552-5
Hala Jesenice
D1.4.a Zařízení pro vytápění staveb
P.Č. | Kód | Popis položky | MJ | Mno. | Cena | Cena
| položky |  |  | celkem | jednotková | celkem
800-727 Zdravotně technické instalace
Část 02 Armatury
63 | 722170001.R | Potrubí z plastových hmot PPR, PN20 - 32X5,4 | m | 12 |  | 0
64 | 722000001.R | Systémový potrubní oddělovač DN20 | ks | 1 |  | 0
65 | 722000002.R | Vstupní filtr mechanických nečistot na přívodu studené vody DN25 | ks | 1 |  | 0
66 | 726263414.R | Vodoměr DN15 na dopouštění včetně připojovacích šroubení | ks | 1 |  | 0
800-783 Nátěry
67 | 783220001.R | Nátěr kovových doplňkových kcí - 1x základní + 2x krycí syntetický, ( D+M ) | m2 | 2 |  | 0
800-767 Kovové doplňkové konstrukce
68 | 767000001.R | Atypické KDK do 10 kg
|  | válcované profily, tyčové závěsy, závěsné objímky, ( D+M ) | kg | 250 |  | 0
800-727
Stavební úpravy
69 | 974042501.R | Vybourání, vyvrtání prostupů ve stěnách pro potrubí, včetně začištění a výmalby | ks | 4 |  | 0
70 | 974042502.R | Vybourání, vyvrtání prostupu ve stěnách tl. 300 mm pro potrubí s kabelem
propojující venkovní a vnitřní jednotku TČ o průměru 130mm
|  | včetně začištění a utěsnění | ks | 14 |  | 0
71 | 997013501.R | Likvidace vybouraných stavebních konstrukcí - odvoz a uložení na skládku | tuny | 0.5 |  | 0
Topná zkouška
72 | 200000001.R | Topná zkouška dle ČSN 06 0310 | hod | 72 |  | 0
REKAPITULACE
Vytápění
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  | DPH 21% |  | 21% | 0 | 0
|  | Celkem s DPH |  |  |  | 0