|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce :		Hasičská zbrojnice, Podivín

stupeň  :      	DPS

investor :    	Město Podivín, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín

obsah :	    A. Průvodní zpráva

___________________________________________________________________________

datum zpracování :    duben 2023

zakázkové číslo     :   2023/021

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

A.1 Identifikační údaje :

- A.1.1 Údaje o stavbě:

název stavby:	Hasičská zbrojnice, Podivín

místo stavby: 	Radniční ul., Podivín

katastrální území:	Podivín

číslo parcely:	886/4, 886/3, 887, 883

charakter stavby:	novostavba

- A.1.2 Údaje o stavebníkovi:

investor         :         Město Podivín, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín

sídlo              :         Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín

- IČ                 :	    00283495

- A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Generální projektant :                            OK. Atelier s.r.o., Pod Zámkem 2881/5, 690 02 						Břeclav

IČO                          :                             60744456

Autorizace (ČKAIT):			Ing. Dalibor Klusáček, č. 1000107

Zpracovatelé jednotlivých částí :

- stavební část                                                      	Tadeáš Klusáček

- souhrnná část                                                   	Ing. Dalibor Klusáček

- statika 						Ing. Dalibor Klusáček

- ZTI							Ing. Karel Rakovský

- ÚT							Jindřich Babáček

- elektroinstalace					Ing. Josef Hájek

- PBŘ 							Fire-stop, Rostislav Ryšavý

- A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

- Stavba tvoří následující stavební objekty:

- SO 01 – novostavba hasičské zbrojnice

- SO 02 – sjezd a zpevněné plochy

- SO 03 – elektropřípojka

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Výškopis a polohopis – První zeměměřičská, s.r.o.

- Prohlídka místa stavby

- Snímek z katastrální mapy

- Podklady od správců inženýrských sítí

- Požadavky investora

- Studie hasičské zbrojnice, Ing. arch. Vrána Radim

- V Břeclavi, 04/2023

- Zpracoval : Ing. Dalibor Klusáček

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce :		Hasičská zbrojnice, Podivín

stupeň  :      	DPS

investor :    	Město Podivín, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín

obsah :	    B. Souhrnná technická zpráva

___________________________________________________________________________

datum zpracování :    duben 2023,

zakázkové číslo     :   2023/021

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

B.1 Popis území stavby :

a) charakteristika území  stavebního pozemku (zastavěné, nezastavěné),

Stávající hasičská zbrojnice je samostatně stojící budova na ulici Radniční. Stará nevyhovující hasičská zbrojnice bude odstraněna a bude uvolněn prostor za původní zbrojnicí pro novou stavbu zbrojnice. Posunutím stavby k hranici mezi pozemky par. č. 883 a 886/4 vznikne větší prostor pro bezpečný výjezd hasičské techniky. V blízkém okolí se nachází přízemní rodinné domy se sedlovými střechami, kostel a budova radnice.  V dané lokalitě se nacházejí inženýrské sítě v ulici Radniční. Jedná se kabelový rozvod NN, plynovodní řad, kanalizační řad, podzemní kabelové sdělovací rozvody.   Jedná se o zastavěné území.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování

Navrhovaná novostavba hasičské zbrojnice je navržena v lokalitě, která je v územním plánu města Podivín vyznačena jako plocha smíšená obytná městská a stabilizovaná.

Smíšené obytné území zajišťuje návaznost jednotlivých ploch pro bydlení na jejich okolí tak, aby bylo dosaženo žádoucí polyfunkčnosti území a současně plynulého přechodu na plochy, které mohou mít negativní vliv na bydlení. V rámci územního plánu jsou vymezeny plochy smíšené obytné městské SM.

Hlavní využití není stanoveno.

Přípustné je využití pro bydlení, veřejnou vybavenost a služby tak, že se vzájemně negativně neovlivňují. Související zařízení technické a dopravní infrastruktury.

Podmíněně přípustné je využití pro administrativu a maloobchod pokud je slučitelné s bydlením a jeho plocha je menší než plocha přípustného využití, a které svým provozováním a technickým zařízením nenarušuje užívání staveb a zařízení v území, nesnižuje kvalitu prostředí a činnosti s ním spojené a svým charakterem a kapacitou nezvyšuje dopravní zátěž v území.

Nepřípustné je takové využití, které snižuje kvalitu obytného prostředí. Požadavky na prostorové uspořádání a ochranu krajinného rázu: Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby.

Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku: 60%

Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 15%

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Navrženou novostavbou zbrojnice nejsou dotčeny obecné požadavky na využívání území dle územního plánu města Podivín, stanovené ve vyhl. č. 501/2006 Sb. v platném znění.

d) informace o tom, zda a v jakých částek dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Všechny oprávněné požadavky dotčených orgánů státní správy budou zapracovány do projektové dokumentace.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Geologický průzkum byl za účelem stavby proveden. Geologické podloží předkvarterního stáří je v posuzované oblasti tvořeno výhradně neogenními sedimenty v podobě vápnitých a nevápnitých jílů, lithotamniových vápenců s polohami písků, místy štěrky a pískovci. Dané podloží však nebylo do hloubky nově provedené sondy zastiženo. Dá se předpokládat, že se bude nacházet hlouběji pod úrovní terénu. Kvartérní pokryv je tvořen téměř výhradně jemnozrnnými sedimenty v podobě středně plastické jílovité hlíny a hlouběji byla zastižena málo mocná vrstva zahliněného štěrku s pískem. Z hlediska klasifikace dle ČSN P 73 1005 řadíme tyto zeminy do třídy F6-Cl a G4-GM a dle ČSN EN ISO 14688 je Akce: Podivín - p.č. 886/4 - požární zbrojnice str. 7 označujeme jako siCl a sasiGr. Konzistence těchto jemnozrnný zemi a výplně zahliněného štěrku je stanovena jako tuhá, tuhá až pevná a pevná. Nejsvrchnější vrstva byla v provedené sondě tvořena vrstvou nehomogenní navážky do hloubky 2,7 m pod stávajícím terénem. Dá se předpokládat, že vrstva navážky se bude pravděpodobně nacházet na celé posuzované ploše, avšak její mocnost bude proměnlivá. Přirozená hladina podzemní vody nebyla v nově provedeném vrtu zaznamenána. Dá se předpokládat, že se bude nacházet hlouběji pod terénem a nebude mít tedy vliv na způsob založení ani na geotechnické vlastnosti základových půd v dosahu aktivní zóny přitížení pod projektovaným objektem. Je však nutno upozornit na výskyt nepravidelných horizontů podzemní vody, které se však projeví pouze dočasně a lokálně po výraznějších srážkách, případně po tání sněhové pokrývky.

Ze vsakovací zkoušky, která byla provedena na sousedním pozemku par. č. 883,  bylo zjištěno, že přestože se jedná ve svrchních polohách o jemnozrnné zeminy jílovitého charakteru, a tedy méně propustné, je posuzovaná lokalita použitelná, ale nepříliš vhodná pro zasakování srážkových vod. Vsakovací zkouškou byl zjištěn koeficient vsaku kv= 1,3.10-6 m/s.

IG průzkum byl proveden v dubnu 2022 firmou Balun geo, s.r.o., Brno.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokalita soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma spod.

Území v ochranném pásmu nemovité kulturní památky staré radnice a kostela Sv. Petra a Pavla. Stavba je situována v zastavovaném území města, nemá tedy žádný negativní dopad na přírodu a krajinu.

Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Chráněná území Natura 2000 se v blízkosti řešené stavby nevyskytují.

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Řešený objekt se nenachází v záplavovém území.

Místo stavby neleží na poddolovaném ani svážném území.

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V blízkosti stavby se nacházejí ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, jiná ochranná ani bezpečnostní pásma se zde nevyskytují. Ochranná pásma IS nebudou stavbou dotčena.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Řešený objekt se nenachází v záplavovém území.

Místo stavby neleží na poddolovaném ani svážném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Odtokové poměry v území se nemění. Dešťové vody ze střechy budou svedeny do jednotné kanalizace a jako vody z původní odstraňované zbrojnice. Vzhledem ke geologickému profilu, zde není vsakovaní vody možné.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Navržená stavba hasičské zbrojnice vyžaduje odstranění původní nevyhovující a poškozené stavby zbrojnice. Odstranění původní zbrojnice je řešeno samostatným projektem a povolením.

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Není potřeba řešit vynětí orné půdy ze ZPF pro stavbu zbrojnice. Pozemek par. č. 886/4 je veden jako ostatní plocha a pozemek par č. 886/3 je veden jako zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Podivín.

k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

K hasičské zbrojnici bude rozšířen původní sjezd na ulici Radniční. Šířka sjezdu bude 13,8 m. Dále jsou navržena dvě parkovací místa. Stavba zbrojnice bude napojena na původní podružnou vodovodní přípojku, na stávající přípojku kanalizace, která bude zachována z původní zbrojnice. Dále bude napojena na rozvod NN. Napojení na plynovod nebude řešeno, zemní plyn nebude ve stavbě používán.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není vázána na žádné podmiňující nebo související investice ani žádné další investice nevyvolává.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu hasičské zbrojnice.

b) účel užívání stavby

Hasičská zbrojnice bude užívána pro garážování hasičské techniky a dále jsou zde navrženy prostory zázemí hasičského záchranného sboru Podivín.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Všechny oprávněné požadavky dotčených orgánů státní správy budou zapracovány do projektové dokumentace. Jedná se o dokumentaci pro vydání společného rozhodnutí řešené stavby.

Stavba je navržena v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu přístřešku nemusí zde být uplatněna opatření dle vyhl. č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V objektu se neuvažuje s pobytem osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Do přízemí zbrojnice je navržen bezbarierový přístup.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Všechny oprávněné požadavky dotčených orgánů státní správy byly zapracovány do projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není chráněna žádným legislativním předpisem.

g) navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)

Zastavěná plocha					326,6 m2

Obestavěný prostor 					2250 m3

Zpevněné plochy a chodníky				225 m2

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládané zahájení stavby: 	07/2023

Předpokládané dokončení stavby: 	12/2025

Stavba nebude členěna na etapy.

j) orientační náklady na stavby

Orientačně jsou náklady na stavbu : 		dle výběrového řízení,-  Kč + DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba hasičské zbrojnice je navržena v území se stabilizovanými plochami smíšené městské dle územního plánu města Podivín. V této lokalitě se nachází nízkopodlažní rodinné domy jedním nebo dvěma nadzemními podlažími, budova radnice, kostel, malé obchody. Budova je hmotově rozčleněna do tří hmot. Z prostoru garáže je vedena věš pro sušení hadic. Střechy jsou navrženy sedlové. Hlavní část je navržena jako přízemní stavba.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba zbrojnice je navržena bez podsklepení. Pouze je zachován stávající podzemní sklep s valenými zděnými klenbami. Tento skle půdorysně zabíhá pod půdorys radniční budova, která je zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek.

Stavba je přízemní a půdorysně tvoří čtverec a obdélník. Ve čtvercovém půdorysu jsou navrženy garáže pro hasičskou techniku z garáže je vytažena čtvercová věž pro sušení hadic. Dále je zde šatna a sociální zařízení pro jednotku.

V pravé části je vstup se sociálním zařízením a denní místností. Denní místnost je přístupná po vnitřním schodišti, protože se nachází nad původním historickým sklepem, který bude zachován.

Levá část bude opatřena venkovní omítkou s fasádním nátěrem. Pravá nižší část bude opatřena tenkovrstvou barevnou omítkou na kontaktní tepelně izolační obklad obvodové stěny.

Výplně otvorů budou dřevěná, vrata garáží budou sekční.

Střechy jsou navrženy sedlové s dřevěnou konstrukcí krovu, kratina bude z pálených tašek. Podhledy budou sádrokartonové s tepelnou izolací a parozábranou.

Výškově je stavba osazena tak, aby byl zajištěn výjezd s vyhovující spádem zpevněné plochy. Terén je zde svažití a směrem ke kostelu bude stavba mírně zapuštěna pod stávající terén pozemku par. č. 883.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provoz stavby je dán jeho účelem využití jako hasičská zbrojnice. Součástí stavby není žádná výrobní technologie. V garáži bude umístěn pojízdný kompresor např. pro huštění pneumatik.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu zbrojnice nemusí zde být uplatněna opatření dle vyhl. č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V objektu se neuvažuje s pobytem osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstup do objektu je navržen bezbarierový.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby splňovala všechny požadavky předpisů týkajících se bezpečnosti při užívání stavby, zejména zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Rovněž jsou splněny požadavky vyhl. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby a příslušných ČSN.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

SO 01 - Hasičská zbrojnice je přízemní a je pouze zachován historický sklep se zděnou klenbou, který současně půdorys zabíhá pod budovu radnice. Tento sklep bude opraven, bude zachován stávající venkovní vstup s opravou a obnovou kamenné pískovcové zárubně. Dveře budou pak provedeny nové dřevěné s kováním.

Stavba bude založena na betonových základových pasech a základových patkách. Okolo původního historického sklepa bude provedeno doplňující založení na vrtaných mikropilotách s ŽB pasem a dále bude provedeno z jižní strany záporové pažení s ocelovými záporami a s torkrétovým nástřikem. Zděná klenba a stěny sklepa budou sanovány.

Obvodové stěny garáže jsou navrženy z cihel typu therm 38 s tepelnou izolací a ve vnitřní prostoru jsou navrženy ŽB pilíře pro uložení konstrukce krovu a stropu. Sušící věž je navržena z betonových  skořepinových tvarovek tl. 200 mm. Stěny věže budou doplněny monolitickými sloupky a věnci, které budou zajišťovat stabilitu konstrukce. Obvodové stěny pravé části stavby a vnitřní nosné stěny budou vyzděny z cihel typu therm 30 broušená na zdící tenkovrstvou maltu.  Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s tenkovrstvou fasádní omítkou. Okna budou dřevěná se zasklením izolačními trojskly. Vrata garáží jsou navrženy sekční na motorický pohon.

Nad vstupní částí v pravé části půdorysu je navržen strop z vložek Miako s nosnými trámci a zmonolitněním betonem. Nad garáží je strop z v ložek Miako 15/62,5 s nosnými trámci a dobetonávkou. Zbývající půdorys bude mí sádrokartonové podhledy s typovým roštem.  Konstrukce krovu jsou navrženy dřevěné s pálenou krytinou.

Klempířské výrobky budou z kompozitu TI-Zn.

Podlahy v garáží budou betonové se stěrkou, podlahy v ostatních prostorách budou z keramické dlažby.

SO 02 – zpevněné plochy a chodníky

Plocha sjezdu bude navazovat na stávající zpevněnou vozovku v ulici Radniční. Obruba vozovky bude sklopena v celé délce sjezdu a plocha bude provedena z betonové zámkové dlažby.  Dlažba bude opatřena obrubou a bude uložena do drceného kameniva v navržené skladbě nosného podkladu.

Chodníky budou proveden z betonové dlažby uložené do vrstev kameniva. Chodníky budou lemovány zahradními obrubníky. Schody pro překonání výškové úrovně budou betonové.  Podél chodníkové pásu je navržen bezpečnostní a vodící oddělovací pás.

b) konstrukční a materiálové řešení

Nosné stěny stavby jsou zděné z pálených cihel typu therm 38 s izolační vatou a typu  therm 30 broušená zděné na zdící tenkovrstvou maltu. V prostoru garáže jsou navrženy ŽB sloupy. Nosné stěny budou založeny na základových betonových pasech. Sloupy budou založeny na základových patkách. Okolo původního historického sklepa bude provedeno doplňující založení na vrtaných mikropilotách s ŽB pasem a dále bude provedeno z jižní strany záporové pažení s ocelovými záporami a s torkrétovým nástřikem. Zděná klenba a stěny sklepa budou sanovány.

Sušící věž je navržena z betonových skořepinových tvarovek tl. 200 mm. Stěny věže budou doplněny monolitickými sloupky a věnci, které budou zajišťovat stabilitu konstrukce z betonových bednících tvarovek. Vyztužující sloupky a věnce budou vyztuženy betonářskou výztuží.

Nad částí půdorysu jsou navrženy stropy z vložek Miako 19/62,5 s nosnými trámci a zmnonolitněním betonem. Nad garáží je navržen SDK podhled zavěšený do dřevěných nosníků, které budou uloženy na hlavní nosný trám vazby krovu a na obvodové stěny. Nad denní místnosti je navržen podhled z SDK desek, který bude zavěšen do konstrukce krovu. Tepelné izolace budou z minerální vaty.

Nad garáží je navržen strop z vložek Miako 15/62,5 s nosnými trámci a zmnonolitněním betonem. Krov je dřevěný vázaný s plnými vazbami uložených na ŽB sloupech a obvodové stěně. V pravé části bude krov uložen na obvodové stěny a vnitřní stěnu. Krytina je navržena tašková pálená.

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavby jsou navrženy tak, aby při splnění příslušných ČSN EN na provádění stavby a obecně platných technologických postupů byla zajištěna její mechanická odolnost a stabilita. Stavba zbrojnice se nachází v lokalitě  I. sněhové oblasti a II. větrové oblasti.

- ČSN EN 1990. Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.

- ČSN EN 1991-1-1. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.

- ČSN EN 1991-1-3. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.

- ČSN EN 1991-1-4. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.

- ČSN EN 1992-1-1. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

- ČSN EN 1993-1-1. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

- ČSN EN 1995-1-1: Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

- ČSN EN 1996-1-1: Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1997-1-1: Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Zásobování

Pro zbrojnici bude využita stávající podružná vodovodní přípojka DN 20 mm s vodoměrnou šachtou umístěnou na pozemku par. č. 883 v k. ú. Podivín.

Dešťové vody ze střechy zbrojnice bude odvedena do akumulační jímky a dále přepadem do kanalizační přípojky. Dešťová voda bude vedena potrubím DN 150 do nádrže na dešťovou vodu, která bude umístěna v zelené ploše před zbrojnicí. Jímka bude mít užitný objem 12,0 m3. Na jímku navazuje potrubí s přepadem a vedením do kanalizace.

b) výčet technických a technologických zařízení

Elektroinstalace

1.1  Předmět projektového řešení

Projekt elektro řeší silnoproudou elektroinstalaci ; umělé osvětlení, zásuvkové obvody,  el.topení-temperaci. Nové   rozváděče RE, RH. Uzemnění a bleskosvod, řízení rizika.

Projekt neřeší :

Slaboproudé rozvody, zvonky, domácí telefony, videotelefony, zatrubkování

Přívod NN se provede podle připojovacích podmínek EG.D

V případě   změny projektové dokumentace plynoucí z nových  požadavků  odběratele, která se vyskytnou během  montáže  a která má za následek  změny stavební dispozice proti projektu,musí být samostatně objednána a zpracovatelem potvrzena.

1.2  Základní  technické údaje

Rozvodná soustava – síť NN  :  3  NPE  stř.50Hz,400V/230V / TN-C-S

Ovládací soustava :  1 N stř.  50 Hz, 230V

Icn    =    10kA;   Icn=6kA                               cos  j =  0,98

Dodávka el.energie :     základní

Měření el.energie :  dva odběry; centrální měření  2 x (3x 25A)  v  rozváděči R2E.Dvě sazby EG.D  : C56d a C02d.

Elektroměrový rozváděč je veřejně přístupný

Instalovaný příkon :  Pi = instalovaný příkon; Pp = soudobý příkon;Ip=výpočtový proud;In = jmenovitý proud

Bilance spotřeby   -odběrné místo č,1 tepelné čerpadlo,C56d;NOVÝ ODBĚRNÝ BOD

Bilance spotřeby   -odběrné místo č, 2 ostatní odběr, C02d

Toto je původní odběrné místo-elektroměr se posune do R2E.

Důležité    normy  a  vyhlášky : řada pravidel  pro elektroinstalaci budov ČSN 33 20 00 -

ČSN    332130 ed.3- vnitřní   el.rozvody – viz instalační zóny

ČSN  33 20 00-5-51ed.3+Z1+Z2 , výběr.el.zařízení s ohledem na vnější vlivy

ČSN  33 01 65  ed.2   - barevné značení  vodičů

ČSN 33 20 00 -5-54 ed.3-  uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33200-4-470- použití   ochranných opatření

ČSN 33 20 00- 471- opatření k zajištění ochrany před el.proudem

ČSN 33 20 00-4-43- bezpečnost - ochrana proti nadproudům

ČSN 3320 00-5-52 ed.2 - kladení a stavba  el.vedení

Zákon č.22/1997  o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění zákona č.71/2000Sb

Zákon číslo  458/2000Sb. O podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích

Zákon číslo 406/2000 Sb.o hospodaření s energií

- ČSN EN 50110-1; ČSN EN 50110-2  : obsluha a práce na el.zařízeních

# Nařízení vlády č. 117/2016 Sb.Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

# Nařízení vlády č. 118/2016 Sb.Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

ČSN 33 2000-4-482-ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

ČSN EN 1838  -světlo a osvětlení – nouzové osvětlení

ČSN EN 12464-1 světlo a osvětlení-osvětlení pracovních prostorů-část1:vnitřní pracovní prostory;květen 2022

- Zákon 309 / 2006 Sb. Ze dne 23.května.2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy ( zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci )

- Zákon 258 / 2000 Sb. ze dne 14. července 2000 o ochraně  zdraví o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

- Vyhláška Ministerstva vnitra 23 / 2008 Sb. ze dne 23. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

- Vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) – Sbírka zákonů č. 246/2001

- Vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 26. srpna 2009 o technických požadavcích z hlediska požadavků požární bezpečnosti staveb – Sbírka zákonů v částce 81 pod č. 268/2009, kterou se ruší původní vyhláška č, 137/1998 Sb.

- Realizace dle §24 odst.3 zákona 133 / 1985 Sb. o požární ochraně ve znění zákona 186 / 2006 Sb. ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) – Sbírka zákonů č. 246/2001

Požární bezpečnost :   ČSN 73 08 48

Zákon 250/2021Sb. : zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

NV 190/2022 o vyhrazených technických elektrických zařízeních a na zajištění jejich bezpečnosti

NV 194/2022 o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Instalaci provede  renomovaná odborná firma -dodavatelsky.Po dokončení instalace zpracuje dokumentaci skutečného stavu.Jedná se o vyhrazené elektrická zařízení II.třídy.

1.3    Vnější   vlivy

Protokol o určení  vnějších vlivů- vypracoval Ing.Josef Hájek.Protokol je součástí této  dokumentace.

1.4  Ochrana  před nebezpečným   dotykovým napětím

V rozvodné soustavě- síti  3 NPE  AC 50Hz,400V/230V /TN-C-S  a ovládací soustavě 1 N stř. 50Hz,230V    jsou provedena  ochranná  opatření dle ČSN 332000-4-41,ed.3,čl.411 ; stupně ochrany u zařízení a instalaci do AC 1000V A DC 1500V

| stupeň ochrany | druh ochrany a doplňková ochrana |
| --- | --- |
| Normální | 1. automatické odpojení od zdroje 2. dvojitá nebo zesílená izolace |
| Doplněná | automatické opojení od zdroje a a) doplňující pospojování b) chránič |

Ochrana proti  blesku a přepětí – SPD – ČSN EN 62305-4 ed.2;v  rozváděči RH  ;SPDT1+ T2;12,5kA; 10/350μs; TNC

V zásuvkových okruzích pro PC jsou   svodiče přepětí přímo  součástí  zásuvek ,SPD T3.

1.5  Provedení rozvodů  a  osvětlení

S I L N O P R O U D

Napojovací místo : rozváděč R2E, je veřejně přístupný, vyrobit dle výrobní dokumentace.

Nový rozváděč RH vyrobit  dle  výkresové dokumentace, ponechat rezervy pro další rozšíření elektroinstalace.

Veškeré ZÁSUVKOVÉ obvody se napojují přes  chrániče 30mA + jističe s vypínáním nuly RH.Zvýšená bezpečnost : vypíná se fáze i nula tj.oba pracovní vodiče viz ČSN 332000-4-46 ed.2.

Nová osvětlovací soustava je řešena se  zdroji  LED.

Hlavní trasy : kabely CYKY  pod omítkou; CYKY v podlaze v tr. 14XX

Osvětlení :   CYKY 3 x1,5  ;  zásuvky CYKY  3Cx2,5 ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ  CYKY 3Cx4

Vrstva omítky nad kabelem min.10mm.

Upevnění kabelů na povrchu pevně - v podhledu či na stropě podle ČSN 332000-5-52,ed.2

Hlavní osvětlení  je řešeno svítidly LED ; Ra >85; Tc = 3000-4000K; Interval údržby :  12 měsíců;  interval údržby odrazných ploch  :   36 měsíců; výška pracovní roviny  : 0,85 m

- svorkování  – především pod strojky spínačů pomocí bezšroubových svorek nebo v instalačních krabicích

- Přístroje-spínače,zásuvky; IP20;IP44;ABB TIME bílé

- používat (1 až 5) -rámečky pro  spínače či zásuvky   vedle sebe-vodorovně

- hluboké krabice  pro montáž spínačů,instalace bezšroubových svorek

- svítidla   LED  OD ZNAČOVÝCH českých VÝROBCŮ ; například Osmont a Modus

- značkové elektronické drivery - !! NERUŠÍCÍ!!

- svítidla objednávat s min. 6-týdenním předstihem před montáží

- Ventilátor  na WC,sprchách : napojení přes elektronický časový spínač SMR-T,ovládání tlačítky ;viz podrobné zapojení

- V garáži je  minimální krytí  IP 44

- Přívody pro pohony vrat,kompresor,kladkostroj ve věži;VZT

- VZT se napojí podle projektu VZT

- byl provedený výpočet osvětlení podle ČSN EN 12464-1,ed.2, květen 2022

1.6  Bezpečnost provozu

- vypnutí el. zařízení jako celku v rozv. R2E

- dílčí vypnutí elektroinstalace v rozváděči RH

- zásuvkové obvody  : ochrana proudovými chrániči s citl. 30mA,jističe 1+N,spínají  fázi a nulu

- Osvětlení v koupelně : jištění samostatným jističem+chráničem

- krytí el. zařízení min. IP 20 - osoby poučené, vyhl. 50/78 Sb.

- ochrana vodičů před zkratem a přetížením dle  ČSN 33 20 00-5-52 ed.2  pojistkami a jističi

- ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle odst. 1.4 této zprávy

- po  dokončení  instalace výchozí revize dle   ČSN 33 15 00, ČSN 33 20 00-6 ed.2

- Zákaz práce ve výškách  při dešti,za bouřky,sněžení,námrazy,pří teplotě pod – 10°C; noci;za větru nad 8m/s;

- zákaz práce při dohlednosti pod 30 m ; viz vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/1990Sb. o bezpečnosti práce a tech.zařízení při stavebních pracích ;dodržet bezpečnost při svářečských pracích na střeše

ČSN EN 363 - osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky.Systémy zachycení pádu.

ČSN EN 358 – osobní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti proti pádům z výšky.Pracovní polohovací systémy.

- Pozor na nátěrové hmoty a ředidla či jiné hořlavé látky,které se misťují mimo dosah prací prováděných s otevřeným ohněm – viz § 21 vyhl.21/1996 Sb.

- nařízení vlády č.21/2003Sb. – technické požadavky na osobní ochranné prostředky

- nařízení vlády č.378/2001Sb. – bezpečný provoz používání strojů,technických zařízení,přístrojů a nářadí

- nařízení vlády č.591/2006Sb. o bezpečnosti práce na staveništích

- nařízení vlády č.21/2003Sb. – technické požadavky na osobní ochranné prostředky

- ČSN EN 50110-1; ČSN EN 50110-2  : obsluha a práce na el.zařízeních

- při provádění stavebních prací je nutné dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 101/2005, které se týkají problematiky bezpečnosti práce.

1.7  Uzemnění  a bleskosvod

Předpokládaný měrný odpor  půdy  .............. 500 ohmmetrů.

Zemní odpor  jednotné  uzemňovací soustavy  ................. max. 10 ohmů.

!! Svorky  v provedení nerez : významná ochrana proti korozi,zvýšení životnosti bleskosvodu

ČSN EN 62305-1 až 4…ochrana před bleskem

- třída LPS :  III.......................byl proveden výpočet rizika podle  ČSN EN 62305-2.ed.2

- metoda  ochranného úhlu

- svorky v provedení NEREZ

Jímací soustava:

- hřebenová   soustava - AlMgSi Φ8 na PV15,PV11, vzdálenost podpěr max. 1m

- na spoje se použijí   svorky SU nerez

- okapy napojeny SO nerez

Svody

- Svislé svody se označí čísly

- AlMgSi  Φ8   na STn,po 1m  -  po okapech ;vzdálenost svorek max.1m

- AlMgSi  Φ8   na PV1p-55; po 1m   ;vzdálenost podpěr max.1m

- Zkušební svorky  SZ -   ve výšce    0,7m nad terénem

- Ochranné úhelníky : nejsou použity

- U každého svodu se umístí výstražná tabulka

Uzemnění  ČSN 3320005-54 ed.3

- Základový vodič  FeZn   Φ10mm,mřížová soustava

- propojení v zemi – dvě svorky SU nerez na spoj

- na jeden spoj v zemi se použijí 2 svorky nerez

- Na spoje se použijí  svorky  hromosvodové - nerez.

- Uzemnění rozváděče RH : H07V-U16zž:napojení od MET,která se napojí FeZn Φ10mm na uzemnění

- Zemní odpor uzemňovací soustavy   max. 10 ohmů

Pasivní antikorozní ochrana / ČSN 33 20 00-5-54 čl.542 N6.5 /

- Přívody od základových zemničů   se musí chránit pasívní ochranou  PVC  ,asfaltem,gumoasfaltem :

- na přechodu z betonu do země nejméně 30 cm v betonu a  100cm v zemi

- na přechodu z betonu  na povrch nejméně 10 cm v betonu a 20cm nad povrchem

- veškeré svorky v zemi.

Vytápění zbrojnice

Tepelný výkon je vypočtený dle ČSN EN 12 831, při venkovní teplotě -13oC =  17 350W

Součinitel prostupu tepla –  přehled konstrukcí viz energetický průkaz :

Zdroj tepla   :      tepelné čerpadlo vzduch / voda  17 kW

při teplotní spádu 55/40oC

Topná voda    :   k tělesům bude přiváděna  potrubím  CU

Otopná tělesa :  jsou ocelová desková VK

TUV                :   je pomocí zásobníku  300l a TČ

Pojistné zařízení : čerpadlo a otopná soustava expanzomat celkem 20 l

Zdroj tepla  :  V systému bude instalováno tepelné čerpadlo  o výkonu 5-17 kW

Vytápění – popis :  vytápění je řešeno dle požadavku otopnými tělesy

Vytápění – teplonosná látka :  V objektu bude vybudován  systém s ústředním vytápěním , kdy teplonosná látka  vodo bude s tepelným spádem 42/32oC

Ohřev TUV  :  Ohřev užitkové vody je zajištěn pomocí zásobníku 300 L

Regulace  :  V systému topení je navržena regulace s dodávkou tepelného čerpadla.  Otopná tělesa budou osazena termostatickou hlavicí.

Technologie provozu :

Je dána vypracovaným návodem provozu  příslušných technických zařízení.

Údržba zařízení :

Údržbu zařízení bude zajišťovat provozovatel prostřednictvím organizace oprávněné provádět opravy. Údržba potrubních rozvodů včetně armatur a zařízení, bude uvedena ve zpracovaných pokynech dodavatele zařízení.

Umístění venkovní jednotky TČ od objektu :

Hygienický limit hladiny akustického tlaku  - Lp v chráněných venkovních prostorech staveb je v   50 dB (A), v noční době 40 dB (A). Obvykle však je potřeba tento limit snížit na 45 dB (A) pro den a 35 dB (A) pro noc s ohledem na tzv. tónovou složku hluku.

Hladina akustického tlaku Lp v určité vzdálenosti od TČ se vypočítá z udávané hladiny akustického výkonu Lw a korekce na vzdálenost. Korekce závisí nejen na vzdálenosti, ale i na umístění TČ v prostoru.

Vytápění objektu bude zajišťováno  tepelným čerpadlem vzduch – voda, které svým výkonem pokryje při venkovní teplotě –12oC cca 90% roční spotřeby energie k vytápění včetně ohřevu TUV. Zbývající část výkonu bude zajištěna  elektro tyčí zabudovanou v systému TČ. Pojistným a zabezpečovacím zařízením zdroje tepla jsou pojistné ventily a membránové expanzní nádoby.

Ohřev užitkové vody :

Je zajištěn pomocí zásobníku 300 litrů – do systému zapojeno dle doporučeného schémata .

Izolace ,nátěry :

Systém vytápění : Dle požadavku investora je navržen systém s ekvitermní regulací (v závislosti na venkovní teplotě) pomocí regulace s dodávkou zařízení.

Regulace  :  – v systému je navržen 2x  topný okruh +1x TUV

Ekvitermní regulace

Otopný systém zahrnuje :

Zóna 1 – ohřev TUV

Zóna 2 – top. Okruh 1    7 944 W ,693 l/hod , 14218 Pascal

Zóna 3 – top. Okruh 2   11 215W ,984 l/hod , 20486 Pascal

Otopná tělesa budou regulována termostatickou hlavicí na tělesech.

Armatury : Otopná tělesa jsou osazena ovládací armaturou  HEIMEIER 22-4326  na tělesa budou osazeny termostatickou hlavicí.

Větrání a klimatizace

Šatny budou větrány podstropní VZT jednotkou 570 m3/h. Jednotka bude obsahovat rekuperátor, elektronicky řízené ventilátory, vestavěný el. předehřívač a ohřívač. Komplet bude obsahovat digitální dotykový displej pro zajištění regulace.

V garáži je navrženo odsávání spalin. zařízení obsahuje odsávací ventilátor, sadu silenbloků a připojovacích prvků. Potrubí bude zavěšeno pod stropem. Systém bude obsahovat řídící jednotku, tlakové čidlo a motorový spouštěč.

Odsávací dráha č. 1 – horní výfuk, Tatra

- odsávací hadicový systém s magnetickou koncovkou

- úprava výfuku vozidla - nerezový adaptér

- uchycovací a závěsné prvky dráhy

- instalační prvek pro horní výfuky

Odsávací dráha č.2 - Iveco Daily

- pneumatická odsávací jednotka

- úprava výfuku vozidla - nerezový adaptér

- uchycovací a závěsné prvky dráhy

Odsávací dráha č.3 - Nissan Patrol

- pneumatická odsávací jednotka

- úprava výfuku vozidla - nerezový adaptér

- uchycovací a závěsné prvky dráhy

Pobytová místnost bude vybavena klimatizační jednotkou. Venkovní jednotka bude mít výkon chladící 3,5 kW a topný výkon 4,0 kW. Vnitřní nástěnná jednotka bude mít výkon chladící 3,5 kW a topný výkon 4,0 kW.

Individuální WC budou větrány odsáváním pomocí malých ventilátorů s časovým doběhem.

Šachta věže pro sušení hadic bude větrána přirozeně. Přívod vzduchu be veden potrubím pod podlahou a v horní úrovni bude umístěn průvětrník 300/300 mm s protidešťovou žaluzií a perforovanou lištou pod okapem stříšky.

Vodovodní přípojka

Potřeba pitné vody

Průměrná denní potřeba

Qd = 6 osob x 80 l/den 	=	480 l/den =	20 l/hod =	0,0055  l/s

Maximální denní potřeba

Qm =	Qd x kd =  480 l/den x 1,5=	720 l/den =     30,0 l/hod =	0,0083 l/s

Maximální hodinová potřeba

Qh =	Qm  x kh =  6000 x 2,1 : 18 hod =	           70,0 l/hod =	0,019  l/s

Roční spotřeba pitné vody - dle vyhl. č. 428/2001 Sb.

Qr =	6 osoby  x 46,0 m3 /rok = 			276 m3/rok

Průměrná měsíční spotřeba vody

Qměs=	1/12  Qr = 276	 m3/rok  : 12 =			23 m3/měsíc

Výpočtový průtok pitné vody pro dimenzování potrubí vnitřního vodovodu

- podle ČSN 73 6655 (vnitřní vodovody)

_________

Qv =  (qi2 x ni)  (l/s) , kde  q - jmenovitý výtok výtokovými armaturami  v l/s

n - počet výtokových armatur stejného druhu

________________________

Qv = ( 01² x 2+ 0,22 x 10 + 0,32 x 1 ) =				0,71 l/s

Návrh vodoměru

Je navržen domovní vodoměr DN 20 – (stávající měření) .

Návrh dimenze přípojky

Je navrženo potrubí z polyetylénu  DN  20 (3/4“) s průtočnými charakteristikami:

kapacitní průtok		Qkap =			0,75 l/s

při průtočné rychlosti		v =			1,20 m/s

a při ztrátové výšce		z =			6,00 m/100 m potrubí

Návrh vyhovuje výpočtovým hodnotám

Odpadní vody

Splaškové vody

Základní hodnoty jsou shodné s hodnotami pitné vody:

Průměrná denní množství	Qd =	480 l/den =	20 l/hod =	0,0055  l/s

Maximální denní množství	Qm =	720 l/den =     30,0 l/hod =	0,0083 l/s

Maximální hod. množství	Qh =	 		70,0 l/hod =	0,019 l/s

Roční produkce splašků	Qr =	 			276 m3/rok

Průměrná měsíční produkce	Qměs=				23 m3/měsíc

Maximální množství splaškových vod – podle ČSN75 6101

Qmax s = Qd x kh = 0,005 1/s x 7,2 =				  	0,015 l/s

Návrhový průtok dle ČSN 73 6760 (vnitřní kanalizace)

Qs = Qv  +  3 n x qn       ( l/s )

kde	Qv - průtok dle kap.4.1.2.

n - počet zařiz. předmětů s nejvyšší hodnotou odtoku

qn - nejvyšší hodnota návr.odtoku ze zařiz.předmětů

Qs = 0,71 + 3  2 x 1,6  =						2,18 l/s

Dešťové vody

Dešťové vody ze střechy zbrojnice budou svedeny do akumulační jím a následně přepadem do kanalizační přípojky. Geologický profil neumožnuje vsakování do podloží.

Výpočet množství dešťových vod:

Qdešť =	P x  x i

P - odvodňovaná plocha

P =   cca 327  m2

 - odtokový součinitel

 =		     0,95

i - intenzita směrodatného deště

i =  0,016 l/s/m2

(při době trvání srážky  15 min.)

Qdešť =	327 x 0,95 x 0,016 =				      			4,9 l/s

Návrh kanalizační přípojky

Qdim = 2 x Qs  =	2 x 2,18 l/s =	         				4,36 l/s

Je použita stávající kanalizační přípojka z trub DN 150 s těmito průtočnými charakteristikami:

- sklon nivelety   					J	=	17,60 %

- kapacitní průtok					Qkap	=       102,00 l/s

- při průtočné rychlosti				v	=	  5,57 m/s

Návrh vyhovuje výpočtovým hodnotám s velkou rezervou.

Technické  řešení

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka je podružná stávající  z trubek PE DN 20 mm (1“) délky cca 25,0 m. Šachta je umístěna na pozemku města par. č. 883.  Na vodovodní podružnou přípojku naváže potrubí vnitřního vodovodu.

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je stávající z trub DN 150 mm v celkové délce cca 7 m. Sklon nivelety činí cca 5%. Napojení přípojky na kanalizační řad DN 300 v ul. Radniční. Odbočka je vytažena k hranici chodníku a provede se prodloužení přípojky včetně umístění revizní šachty RŠ1 a napojení vnitřní rozvod kanalizace.

SO 02 – Sjezd a zpevněné plochy

Sjezd je napojen na zpevněnou místní komunikaci v šířce 13,8 m. Původní sjezd šířky 5 m bude rozšířen na 13,8 m. Stávající komunikace je lemována obrubníkem a v délce sjezdu bude provedeno uložení obruby naplocho výšky cca 50 mm, která bude přejezdná. Zpevněná plocha před zbrojnicí bude z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm, která bude uložena do podkladního kameniva. Dlažba bude umožňovat částečné vsakování srážkové vody. Plocha před zbrojnicí bude plynule spádována k obrubě komunikace, která je součástí komunikace. Plochy před zbrojnicí budou spádovány 7,4% směrem od objektu. Součástí zpevněné plochy budou parkovací stání.  V rámci ploch jsou navrženy varovný pás a umělá vodící línie podél vymezeného chodníku v místech sjezdu a parkování.

Zpevněné plochy a chodníky jsou navrženy na pozemcích par. č. 886/3, 886/4, 887 v k. ú. Podivín.

Skladba zpevněné plochy:	Betonová zámková dlažba		80 mm

kamenivo fr. 4 až 8 mm		40 mm

kamenivo fr. 0 – 63 mm		230 mm

štěrkopísek				150 mm

celkem					500 mm

Skladba chodníku:		Betonová zámková dlažba		60 mm

kamenivo fr. 4 až 8 mm		40 mm

kamenivo fr. 0 – 63 mm		150 mm

celkem					250 mm

SO 03 – Elektopřípojka

Nová přípojka NN bude napojena na novou přípojkovou skříň, která bude v hranici pozemku.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná část PD. Stavba zbrojnice bude tvořit samostatný požární úsek.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Stavba je navržena v souladu s požadavky ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - viz samostatná část PD (Průkaz energetické náročnosti budovy). Budova je zařazena do klasifikační třídy C.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Viz samostatná část PD – Průkaz energetické náročnosti budovy.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí,

zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Větrání

Místnosti s trvalým pobytem osob budou větrány přirozeně otevíravými okny, místnosti bez oken budou odvětrány navrženými ventilátory s odtahem vzduchu na střechu.

Místnosti budou větrány podtlakově dle požadavků:

50 m3 / h  na místo WC

30 m3 / h  na umyvadlo

150 m3 / h  na sprchu

Garáž bude větrána přirozeně pomocí průvětrníků 300/300 mm nad podlahou a dále 300/300 mm pod stropem do venkovního prostoru. Průvětrníky budou opatřeny protidešťovými žaluziemi.

Šatny budou větrány podstropní VZT jednotkou 570 m3/h. Jednotka bude obsahovat rekuperátor, elektronicky řízené ventilátory, vestavěný el. předehřívač a ohřívač.

V garáži je navrženo odsávání spalin. zařízení obsahuje odsávací ventilátor, sadu silenbloků a připojovacích prvků. Potrubí bude zavěšeno pod stropem. Systém bude obsahovat řídící jednotku, tlakové čidlo a motorový spouštěč.

Odsávací dráha č. 1 – horní výfuk, Tatra

Odsávací dráha č.2 - Iveco Daily

Odsávací dráha č.3 - Nissan Patrol

Pobytová místnost bude vybavena klimatizační jednotkou. Venkovní jednotka bude mít výkon chladící 3,5 kW a topný výkon 4,0 kW. Vnitřní nástěnná jednotka bude mít výkon chladící 3,5 kW a topný výkon 4,0 kW.

Individuální WC budou větrány odsáváním pomocí malých ventilátorů s časovým doběhem.

Šachta věže pro sušení hadic bude větrána přirozeně. Přívod vzduchu be veden potrubím pod podlahou a v horní úrovni bude umístěn průvětrník 300/300 mm s protidešťovou žaluzií a perforovanou lištou pod okapem stříšky.

Osvětlení

Všechny místnosti s trvalým pobytem osob budou osvětleny přirozeně okny. V ostatních místnostech bude instalováno umělé osvětlení dle normových požadavků.

Zásobování vodou

Zásobování vodou bude zajištěno pomocí rozvodů ve zbrojnici. TUV bude připravena v zásobníku teplé vody v rámci tepelného čerpadla.

Odpady

Provozem stavby budou vznikat běžné komunální odpady, které budou likvidovány způsobem v místě obvyklým, tj. svozem oprávněnou firmou.

Vliv stavby na okolí

Hladina akustického tlaku tepelného čerpadla je definována hodnotou v 1 m 56/50 dB(A). Stavba zbrojnice bude realizována tak, aby byly v max. míře eliminovány případné negativní vlivy ze stavebních prací (vibrace, hlučnost, prašnost, ap.). Provádění stavby bude zajištěno běžnými postupy a malou mechanizací. Vzhledem k rozsahu stavebních prací nebude narušena plynulost provozu na místních komunikacích.  Po dokončení nebude mít stavba žádný negativní vliv na okolí.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Ve zbrojnici je navržena izolace. Za dostatečné protiradonové opatření se považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii těsnosti, tzn. s protiradonovou izolací, která plní zároveň i funkci hydroizolace (2 in 1). Za protiradonovou izolaci považujeme v souladu s ČSN 73 0601 kvalitnější hydroizolaci s dostatečně dlouhou životností a se stanoveným součinitelem difuze radonu. Uvedená izolace musí být položena spojitě v celé ploše kontaktní konstrukce, tj. i pod stěnami (obvodové a vnitřní nosné zdivo). Zvláštní pozornost je třeba věnovat vzduchotěsnému provedení všech prostupů instalací protiradonovou izolací.)

Byl vyhotoven protokol o stanovení radonového indexu pozemku, který vyhotovil Dr. Jiří Janský. Byl stanoven střední radonový index pozemku.

b) ochrana před bludnými proudy

V místě stavby se nevyskytují bludné proudy.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Dotčené území není ohroženo seizmicitou.

d) ochrana před hlukem

Obvodové i vnitřní konstrukce jsou vyhovující s ohledem na normativní požadavky na ochranu proti hluku. Stavba sama nebude produkovat hluk.

Stavební činnost bude prováděna tak, aby vzhledem k provozu v budově a okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum.

Při užívání stavby nebude produkován nadměrný hluk, a proto není třeba žádných protihlukových opatření, která by chránila okolí stavby. Dále se v okolí se nenachází žádný zdroj nadměrného hluku, a proto nejsou žádné zvláštní požadavky na zvýšenou zvukovou neprůzvučnost jednotlivých konstrukcí stavby.

V dikci ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (ve znění pozdějších změn a doplňků) se nejedná o území zatížené zdrojem hluku.

V okolí zbrojnice se nenacházejí žádné stacionární zdroje hluku.

Vytápění bude zajištěno pomocí tepelného čerpadla vzduch – voda. Je navrženo tepelné čerpadlo xxxx. Hladina akustického výkonu je definována hodnotou 64/58 dB(A). Tepelné čerpadlo (venkovní jednotka) bude umístěno u obvodové stěny v úrovni přízemí. Systém bude doplněn vnitřní jednotkou xxxxx, která má vestavěný nerezový elektrokotel a nerezový zásobník teplé vody.

Hladina akustického tlaku denní/noční režim je v 1 m je 56/50 dB(A).

Hladina akustického tlaku denní/noční režim je v 5 m je 42/36 dB(A).

Hladina akustického tlaku denní/noční režim je v 10 m je 36/30 dB(A).

Nejbližší stávající rodinný dům č. p. 190 má obvodovou stěnu s oknem ve vzdálenosti cca 23 m od umístění tepelného čerpadla. RD č. p. 191 má obvodovou stěnu s okny ve vzdálenosti cca 29 m od umístění TČ. Objekt č. 192/2 je využíván jako radnice města a v objektu nejsou umístěny byty.

e) protipovodňová opatření

V místě stavby nejsou navržena protipovodňová opatření, stavba neleží v záplavovém území.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Řešená stavba je umístěna mimo poddolované území a v okolí se nevyskytuje metan.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Novostavba hasičské zbrojnice bude napojena na stávající kanalizační přípojku v ul. Radniční a bude napojena na stávající podružnou přípojku vody. Stavba bude napojena novou přípojkou NN.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Objekt bude napojen na stávající přípojky vody a kanalizace.

Vodovodní podružná přípojka

Vodovodní podružná přípojka z trubek PE DN 20 mm (3,4“) délky cca 25 m  je stávající se stávající šachtou.

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka z trub DN 150 mm v celkové délce cca 7 m navazuje na jednotonou kanalizační stoku DN 300, která vede středem vozovky. Sklon nivelety činí cca 5,0 %. Úsek přípojky v délce cca 7,0 m je původní a bude zachován. V místě napojení je navržena revizní šachta RŠ1, na kterou se napojí domovní rozvod kanalizace.

Odvod dešťových vod

Dešťové vody ze střechy zbrojnice bude odvedena do akumulační jímky a dále přepadem do kanalizační přípojky. Dešťová voda bude vedena potrubím DN 150 do nádrže na dešťovou vodu, která bude umístěna v zelené ploše před zbrojnicí. Jímka bude mít užitný objem 12,0 m3. Na jímku navazuje potrubí s přepadem a vedením do kanalizace.

SO 03 - Elektrická energie pro zbrojnici

Zbrojnice bude napojena na rozvod NN v ulici Radniční. Na hranici pozemku bude osazena připojovací skříň. Napojení bude řešit fa Ed.g.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Stávající pozemek bude napojen na přístupovou komunikaci v ulici Radniční. Nachází se zde dvousměrná silnice s asfaltovým povrchem.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající pozemek je napojen na přístupovou komunikaci.  Pro zbrojnici bude rozšířen stávající sjezd šířky sjezdu 5,0 m na 13,8 m. V rámci zřízení sjezdu bude potřeba osadit nově obrubníky tak, aby byly osazeny cca 50 mm nad zpevněnou plochou. Plocha před garáží zbrojnice bude z betonové zámkové dlažby.

c) doprava v klidu

Zbrojnice má navržena 3 místa pro garážování a dvě místa venkovní na pozemku města. Další 4 místa jsou stávající u budovy radnice.

d) pěší a cyklistické stezky

V ulici Radniční je zpevněný chodník pro pěší.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

V souvislosti s realizací stavebních prací budou provedeny úpravy okolních ploch ve vlastnictví investora. Po vybudování zpevněných ploch budou provedeny terénní úpravy, plochy budou zatravněny.

b) použité vegetační prvky

Travnaté plochy budou ohumusovány a osety travním semenem, dále budou provedeny drobné sadové úpravy s výsadbou nízkých kvetoucích keřů.

c) biotechnická opatření

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Jedná se o novostavbu zbrojnice, jejíchž provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Stavby nejsou zdrojem škodlivých emisí ani neprodukuje hluk. Odtokové poměry se zásadně nemění. Dešťové vody ze střechy jsou odvedeny do akumulační jímky a přepad bude napojen do kanalizace. Dešťové vody z jímky budou využity pro zalévání zelených ploch nebo budou postupně přečerpány.

Při provozu stavby budou vznikat běžné komunální odpady, které budou předávány oprávněné osobě k dalšímu využití nebo odstranění na základě obchodních smluv.

Stavba hasičské zbrojnice je situována v zastavěném území města.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba je situována v zastavěném území obce, nemá tedy žádný negativní dopad na přírodu a krajinu. Na pozemku se nenachází vzrostlá zeleň.  Jeden menší strop má velmi malý průměr kmene ve výšce 1,3 m.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Chráněná území Natura 2000 se v blízkosti řešené stavby nevyskytuje.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani povinnosti zpracování EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V rámci uvedené stavby nejsou navržena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k charakteru stavby není ochrana obyvatelstva řešena.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Energie a voda pro potřeby stavby budou zajištěny z nových přípojek NN a ze stávající podružné přípojky vody.  Stavební materiál bude na staveniště dopravován postupně a zajistí ho dodavatelská firma.

b) odvodnění staveniště

Vzhledem k charakteru staveniště není nutno nově řešit odvodnění ploch dotčených stavbou.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude ze stávající místní komunikace v ulici Radniční.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude realizována tak, aby byly v max. míře eliminovány případné negativní vlivy ze stavebních prací (vibrace, hlučnost, prašnost, ap.) na okolní stavby a pozemky. Provádění stavby bude zajištěno běžnými postupy a malou mechanizací. Vzhledem k rozsahu stavebních prací nebude narušena plynulost provozu na místních komunikacích.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Zařízení staveniště i veškeré stavební práce je nutno provádět tak, aby nebyly poškozeny stávající okolní zpevněné plochy. Travnaté plochy je nutno po ukončení stavby uvést do původního stavu. Stavba si nevyžádá provádění asanací ani demolici.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Rozsah staveniště je vymezen pozemkem par. č. 886/3, 886/4, 887 v k. ú. Podivín. Přesný rozsah staveniště určí dle svých potřeb dodavatelská firma. Staveniště musí odpovídat požadavkům přílohy č.1 vyhl. č. 591/2006 Sb.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Neuvažuje se zde s pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Samotná stavba nevyvolá nové nároky na obchozí trasy.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Způsob nakládání s odpady během výstavby bude řešen dle ustanovení zákona č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech

Odpady, vznikající při výstavbě, budou předány oprávněné osobě k dalšímu využití nebo odstranění, předpoklad dalšího nakládání viz Metodický pokyn č. 9 odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Odvoz bude zajištěn prostřednictvím firmy provádějící stavební činnost v souladu s platnými předpisy.

Při výstavbě vzniknou odpady těchto katalogových čísel dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů:

17 0101  beton		2,0 t				odvoz k recyklaci

17 01 06 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel

1,0 t				odvoz k recyklaci

17 02 01 dřevo		0,5 t				odvoz na skládku

17 02 03 plasty		0,2 tuny			odvoz na řízenou skládku

17 04 05 železo, ocel		0,5 tuna			odvoz do sběrných surovin

17 04 02 hliník		0,1 tuny			odvoz do sběrných surovin

17 05 04 zemina a kamení	350,0 tun			odvoz na skládku zeminy

17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

0,2 tuny			odvoz na řízenou skládku

17 06 04 02  izolační materiály na bázi polystyrenu

0,1 tuny			odvoz na řízenou skládku

17 09 04 směsné a demoliční odpady 50,0 t			odvoz na řízenou skládku

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemina z výkopu bude uložena na pozemku investora a použita na zpětný zásyp a terénní úpravy. Skrytá ornice v ploše nových zpevněných ploch bude využita pro terénní zahradní úpravy pozemku okolo stavby rodinného domu.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba během provozu ani v průběhu výstavby nebude zdrojem škodlivých emisí.

Stavba bude realizována tak, aby byly v max. míře eliminovány případné negativní vlivy ze stavebních prací (hlučnost, prašnost, ap.). Vzhledem k rozsahu stavebních prací nebude narušena plynulost provozu na místních komunikacích. Provádění stavby bude zajištěno běžnými postupy a malou mechanizací a práce nebudou zdrojem nadměrné hlučnosti pro okolní zástavbu.

Způsob nakládání s odpady bude řešen ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů.

Zařízení staveniště i veškeré stavební práce je nutno provádět tak, aby nebyly poškozeny stávající zpevněné plochy.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Příprava stavby i její provádění musí probíhat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s vyhl. č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Vzhledem k tomu, při stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví ve smyslu přílohy č. 5 vyhl. č. 591/2006, zadavatel stavby zajistí u dodavatele stavby, aby před zahájením prací na staveništi zpracoval plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

V souladu se zák. 309/2006 Sb. vyvolá stavba potřebu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výkopy budou označeny a zabezpečeny proti pádů osob.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Navrženou stavbou přístřešku nebudou dotčeny žádné další stavby.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Stavba bude prováděna běžnými postupy a malou mechanizací, její zásobování negativně neovlivní dopravní situaci na okolních komunikacích a není tedy potřeba provádět žádná opatření pro organizaci silničního provozu.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba musí být prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a objektů. Případné negativní vlivy při provádění stavebních prací (hlučnost, prašnost apod.) musí být ze strany dodavatele stavby v maximální míře eliminovány.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení:   07/2023

Ukončení: 12/2025

Přesný plán organizace výstavby bude zpracován dodavatelskou firmou před realizací stavby.

- V Břeclavi, 04/2023

- Zpracoval : Ing. Dalibor Klusáček