|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce :		Hasičská zbrojnice, Podivín

stupeň  :      	DPS

investor :    	Město Podivín, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín

Obsah:	D 1.4.b1 - Technická zpráva – ZTI

datum zpracování :    duben 2023

zakázkové číslo     :   2023/021

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

1. Zpracovatelé dokumentace:

- Zpracovatel:	Ing. Dalibor Klusáček

- Termín zpracování:	duben 2023

- Zakázkové číslo:	2023/021

2. Identifikační údaje stavby a investora:

- Identifikační údaje stavby:

- název stavby:	Hasičská zbrojnice, Podivín

- místo stavby: 	Radniční ul., Podivín

- katastrální území:	Podivín

- číslo parcely:	886/4, 886/3, 887, 883

- charakter stavby:	novostavba

- Identifikační údaje investora:

- investor         :         Město Podivín, Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín

- sídlo              :         Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín

- IČ                 :          00283495

3. Hydrotechnické  výpočty

Bilance osob a kapacit:

- provozní pracovníci						6 osob

- průměrná pracovní doba					8 hod/den

3.1 Potřeba pitné vody:

Výpočtový průtok pitné vody pro dimenzování potrubí vnitřního vodovodu

- podle ČSN 73 6655 (vnitřní vodovody)

_________

Qv = √(qi2 x ni)  (l/s) , kde  q - jmenovitý výtok výtokovými armaturami  v l/s

n - počet výtokových armatur stejného druhu

_______________

Qv = √( 01² x 2+ 0,22 x 10 + 0,32 x 1 ) =	0,71 l/s

Podrobné výpočty vnitřního vodovodu jsou provedeny podle ČSN 73 6655.  Koncepty výpočtů jsou uloženy u projektanta.

3.2 Produkce splaškových vod (podle potřeby pitné vody)

Výpočtové množství podle ČSN 73 6760 (vnitřní kanalizace)

Qs =   3√ n x qn   + Qv    ( l/s )

kde	n - počet zařiz. předmětů s nejvyšší hodnotou odtoku

qn - nejvyšší hodnota návr. odtoku ze zařiz. předmětů 
 					Qv - průtok dle kap. 4.1

______

Qs = 0,71 + 3  2 x 1,6  =						2,18 l/s

Podrobné výpočty vnitřní kanalizace jsou provedeny podle ČSN 73 6760.  Koncepty výpočtů jsou uloženy u projektanta.

4. Technické řešení

4.1. Vnitřní vodovod

Potrubí vnitřního vodovodu je navrženo z plastových trubek PPR a naváže na dosavadní přívod z podružné přípojky. Přívod bude napojen na měřené přípojce vody, která je společná s napojením radnice.

Systém rozvodů je zřejmý z půdorysu vnitřního vodovodu. Vodovodní potrubí studené i teplé vody (cirkulace není navržena) z trubek plastových PPR bude uloženo ve stěnách pod omítkou nebo v podlahách. Proti orosování, oteplování a ochlazování bude potrubí chráněno návlekovou tepelnou izolací tl. 10 až 20 mm. Zdroj TUV –  ohřívač (bojler) o objemu 300 litrů bude umístěn v technické místnosti  kuchyňce (č. 3,09) a bude napojen na zdroj tepelného čerpadla. Zařizovací předměty (výtokové armatury-baterie) jsou uvažovány v běžném standardu s předpokladem, že konečný sortiment lze upřesnit investorem při stavbě.

4.2 Vnitřní kanalizace splašková

Splaškové vody ze zařizovacích předmětů budou svedeny systémem připojovacích a ležatých potrubí mimo půdorys objektu (viz půdorys vnitřní kanalizace) a budou odvedeny z objektu s napojením na stávající kanalizační přípojku s vestavěnou RŠ1 400/150. Stávající přípojka je napojena do kanalizačního řadu DN300 v ul. Radniční. Potrubí jsou navržena z trub PVC a PP. Potrubí PP (typ HT) uložená ve stěnách pod omítkou budou opatřena tepelnou izolací tl. 10 mm, nebo plstěnou bandáží. Systém vnitřní splaškové kanalizace bude odvětrán třemi stupačkami ukončenou větracími hlavicemi nad krytinou. Na stupačkách bude vložen čistící kus HTRE, krytý pod omítkou plastovými dvířky 10/30 cm.  Ležatá potrubí PVC typ KG pod podlahou a vně objektu budou ukládána do zemní rýhy na pískový podsyp tl. 10 cm a obsypána pískem do výšky 30 cm nad vrchol potrubí. Dále až do výše pláně podlahy a upraveného terénu bude rýha vyplněna hutněným výkopkem. Zařizovací předměty jsou uvažovány v běžném standardu s předpokladem, že konečný sortiment lze upřesnit investorem při stavbě.

Dešťové vody ze střechy jsou svedeny dvěmi dešťovými svody DN 100, které budou v úrovni terénu ústit do nových lapačů střešních splavenin. Dešťová kanalizace bude vedena přes objekt hasičské zbojnice a bude napojena do akumulační ŽB prefabrikované jímky12 m3 a dále bude vedena přepadem do kanalizace splaškové a dále do stávající přípojky. Jímka bude uložena do štěrkopískového urovnaného lože. Jímka bude vybavena víkem s možností přejezdu a litinovým poklopem 600/600 mm. Výkop bude pro jímku z důvodu hloubky svahovaný.   Dešťová voda z jímky bude pravidelně čerpána a bude využita pro zalévání okolních zelených ploch a dále omývání zpevněných ploch.

Břeclav, 04/2023			Vypracoval: 	Ing. Dalibor Klusáček

Ing. Karel Rakovský