# příloha č. 5.1 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Energetické úspory Fehrer Bohemia s.r.o. – dodávky Část 1 – vzduchotechnika s rekuperací |
| --- | --- |
| Druh výběrového řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | stavební práce |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka ve výběrovém řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová zařízení – VZT jednotky (4 ks) (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Vzduchotechnické jednotky – 4 ks

| Zadavatelem požadované technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Jmenovitý vzduchový výkon přívod/odvod m3/h | min. 7 000, max. 8 000 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Jmenovitý vzduchový výkon přívod = odtah m3/hod při splněni požadavků na Nařízení evropské komise č. 1253/2014 Ekodesign větracích jednotek NRVU | min. 6 500, max. 7 000 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální účinnost rekuperace při průtoku 7000 m3/hod v % | Min. 81.5 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Materiál rekuperátoru | Voštinový | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost kg | max. 830 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Počet motorů ks | 2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Externí tlak ventilátorů jednotky přívod/odvod Pa | Max. 450 Pa / 450 Pa při 7 000m3/hod. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Elektrický příkon kW | 2x3,5 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Jmenovité napětí V | 3+ NPE ~ 50 Hz, 400 V/230, TN - S | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Akustický výkon skříně LWA : při průtoku 7000 m3h-1 : dB (A) | při 7 000 m3/h –max.79,0dB, při 8 000 m3/h - max. 81,5dB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozměrové vlastnosti napojovací části - světlost otvoru ve střešní nástavbě pro osazení jednotky mm | 1400 * 1200 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Filtrační vložka přívod / odvod | třída filtrace M5 / M5 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelný obtok rekuperátoru | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Volitelný cirkulační režim | ANO | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis