# příloha č. 3.1a zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

ČÁST 1 – DODÁVKA TECHNOLOGIE KOTELNY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOTELNY

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Snížení energetické náročnosti provozu II. |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | nadlimitní otevřené řízení |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – kotle (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

TEPLOVODNÍ KOTEL NA SPALOVÁNÍ DŘEVNÍ ŠTĚPKY výkon jednotlivého kotle do 200 kW, PA 6 bar max. provozní teplota  110°C

Výrobek musí splňovat veškeré zákonné podmínky pro uvedení a provozování v ČR. Doložené prohlášením o shodě a vyjmenovanými certifikáty.

Prohlášení o shodě vystavené na základě certifikace výrobku, které musí splňovat podmínky §7 NV 163/2002 Sb.

- certifikaci o elektromagnetické kompatibilitě dle NV 117/2016 Sb. a Směrnice 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita)

- certifikaci dle NV 118/2016 Sb. a směrnice 2014/35/EU (nízké napětí)

- certifikaci dle NV 176/2008 Sb. a směrnice 2006/42/ES (strojní zařízení)

- emisní třída 5 – doloženo certifikací

- kotle do 500 KW musí splňovat EKODESIGN - doloženo certifikací dle nařízení komise EU č. 2015/1189 příloha 2 čl. 1

Požadavky na vybavení kotle napojené na řídící systém kotle: primární vzduch řízený frekvenčním měničem, sekundární vzduch ovládaný frekvenčním měničem, terciální vzduch řízený frekvenčním měničem, lambda sonda (měření zbytkového kyslíku) řízení podtlaku ve spalovací komoře, kotel obsahuje čidla pro řízení spalování, recirkulace spalin, kotel s dočasnou obsluhou

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| Výkon jednotlivého kotle | do 200 kW, PA 6 bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| maximální provozní teplota | max. 110°C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| technické provedení dle ČSN EN 305 – 2023 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| třítahový výměník kotle vybaven automatickým pneumatickým čištění trubkovnice ( automaticky řízený proplach tělesa výměníku tlakovým vzduchem) doplněné o turbolátory |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Palivo - dřevní štěpka nekontaminovaná velikost ŠTĚPKA P31,5 dle EN 14961-4 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| vlhkost paliva | 30-50% | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| POSUVNÝ INTELIGENTNÍ ŠIKMÝ ROŠT |  |  |
| vzduchem chlazený třízónový hydraulický inteligentní rošt zaručuje 100 % spálení dřevního materiálu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| PLNĚNÍ PALIVA DO KOTLE |  |  |
| rozměr otvoru plnění | D200 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Šnekové |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| chlazení zabraňující přehřátí plnění |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| hasící systém v plnění |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| součástí hydraulického plnění je hydraulický agregát |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| systém napojený na řídící systém kotle zajišťující plnění do kotle dle požadavku systému |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| AUTOMATICKÉ ODPOPELNĚNÍ KOTLE |  |  |
| řízené odpopelnění kotle zajišťující transport popela z podroštu do externí nehořlavé nádoby |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| POJISTNÝ VENTIL |  |  |
| zajišťující ochranu systému proti poškození při přetlaku v systému |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| REDLEROVÝ DOPRAVNÍK PALIVA MIN. 11 M |  |  |
| zařízení zajišťující řízené zásobování kotlů palivem |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| rozměr | 330 x 400 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| délka | min. 11 m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| bezpečnostní protipožární klapka oddělující prostor redlerového dopravníku od násypky do hydraulického plnění |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| SPALINOVÉ CESTY PRO PROPOJENÍ KOTLŮ, CYKLONU, SPALINOVÉHO VENTILÁTORU |  |  |
| spalinové cesty s možností napojení sondy měření TZL zajišťující propojení kotlů, cyklonu, odtahového ventilátoru a komínu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| CYKLONOVÝ ODLUČOVAČ TZL |  |  |
| cyklonový odlučovač zajišťující záchyt prachu a TZL - společně s kotlem musí splňovat požadavky emisní třídy 5 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| ROZVADĚČ VYBAVENÝ LCD |  |  |
| uhlopříčka display | min. 10 pc | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| napojení na LAN |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| GSM modul |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| rozvaděč kotle zajišťující řízení celého systému v rozsahu řízení spalovacího procesu kotle, měření teploty vody na výstupu kotle/zpátečka, měření teploty ve spalovací komoře min ve dvou místech, měření zbytkového kyslíku a výstupní teploty spalin, měření výkonu a výroby tepla, řízení dávkování paliva do systému, řízení dopravy paliva ze skládky do kotle, přimíchávání piliny do paliva, řízení dopravy paliva ve skládce s měřením výšky hladiny paliva ve sběrném žlabu redleru bránící přeplnění, řídící systém musí splňovat uchování dat po dobu 3 měsíců, IP65 Panel Protection, řízení a kontrola kotelny přímo na místě, bezpečnostní ochrany kotle |  | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| KOMPRESOR |  |  |
| Nasávané množství | 26,9 m3/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výkonnost vztažená na sací podmínky | 17 m3/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Max. výtlačný přetlak | 10 bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozsah automatického cyklu | 6,5-9 bar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Tlaková nádoba | min. 150 l | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis