## Rekapitulace
Příloha č. 3 ZD - technická specifikace
Dodavatel vyplní buňky označené žlutou barvou, ostatní buňky jsou vyplněny automaticky
Zadavatel |  | Městys Štěpánov nad Svratkou, IČO 00295558, se sídlem Štěpánov nad Svratkou 23
Veřejná zakázka |  | Komunální FVE – Štěpánov nad Svratkou
Dodavatel |  | Obchodní firma (název)
Identifikační číslo (IČO)
|  |  | Cena (Kč bez DPH) | Výkon FVE (kWp) | Kapacita baterie (kWh)
Objekty | 01 | Štěpánov nad Svratkou 23 | 0 | 14.04 | 11.6
| 02 | Štěpánov nad Svratkou p. č. st. 153/1 | 0 | 20.28 | 11.6
| 03 | Štěpánov nad Svratkou p. č. st. 144/1 | 0 | 49.92 | 40.6
EM |  | EM | 0
|  | Celková nabídková cena |  | Celkový výkon | Celková kapacita
|  | Nabídková cena v Kč bez DPH | 0 | 84.24 | 63.8
|  | DPH v Kč samostatně (21 %) | 0
|  | Celková nabídková cena v Kč včetně DPH | 0
Kapacitou bateriového úložiště se dle podmínek dotace dle výzvy programu ModF – RES+ č. 3/2022 rozumí „využitelná kapacita úložiště“. Tato kapacita musí být prokázána garančními testy při uvedení systému do provozu. Nejedná se tak nutně o nominální kapacitu baterií, a je tak možné nabídnout jakoukoliv kombinaci baterií, která splní podmínku využitelné požadované kapacity.
Technické parametry jsou uvedeny jako kvalitativně minimální, dodavatel je vždy oprávněn nabídnout odpovídající nebo lepší řešení. Výkon FVE a kapacita bateriového systému však musejí být vždy dodrženy.
Veškeré nabízené plnění v rámci nabídky dodavatele musí odpovídat právní úpravě účinné ke dni podání nabídky. To se výslovně vztahuje mimo jiné k vyhlášce č. 114/2023 Sb.

## Objekt 01
Příloha č. 3 ZD - technická specifikace
Zadavatel | Městys Štěpánov nad Svratkou, IČO 00295558, se sídlem Štěpánov nad Svratkou 23
Veřejná zakázka | Komunální FVE – Štěpánov nad Svratkou
Dodavatel vyplní buňky označené žlutou barvou, ostatní buňky jsou vyplněny automaticky
Objekt 01 | Štěpánov nad Svratkou 23
Pol. č. | Technické parametry | Počet MJ | MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
FV Systém - materiál
1 | Solární panel o výkonu min. 520 Wp |  | ks | 0 | 0 | Max. 27 kusů
2 | Pouzdra konektoru MC4 (všechna pouzdra pro jeden panel) | 0 | kpl | 0 | 0 | Počet MJ doplněn automaticky dle buňky D12
3 | Střídač / střídače asymetrické hybridní - celkový minimální výkon 15 kW | 1 | kpl | 0 | 0 | Je možné nabídnout kombinaci více střídačů
4 | Montážní systém na střechu | 0 | ks | 0 | 0 | Počet MJ doplněn automaticky dle buňky D12
5 | Kabeláž DC - červená , černá | 12 | m | 0 | 0
6 | Kabeláž (CYKY, CYA, jističe, vypínače a další elektromateriál) | 13 | kpl | 0 | 0
7 | Rozvaděč DC, přepěťové ochrany, pojistky, odpojovače, svorky | 2 | kpl | 0 | 0
8 | Rozvaděč AC, přepěťové ochrany, jištění, stykače, přepínač sítí | 1 | kpl | 0 | 0
9 | Výkonový optimizér / odpojovač s funkcí vypnutí a odpojení od elektrické instalace na bezpečné napětí dle vyhlášky č. 114/2023 Sb. | 0 | ks | 0 | 0 | Počet MJ doplněn automaticky dle buňky D12
10 | Vzdálený dohledový monitoring FVE na cloud | 1 | kpl | 0 | 0
11 | Back-Up pro síť TN-S (zálohování jednoho světelného, nebo zásuvkového okruhu 1x230V) | 1 | kpl | 0 | 0
FV Systém - práce
12 | Montáž FVE systému - konstrukce | 1 | kpl | 0 | 0
13 | Montáž FVE elektro - propojení DC a AC komunikace | 1 | kpl | 0 | 0
14 | Lištování AC a DC v objektu (na objektu) | 1 | kpl | 0 | 0
15 | Prostupy zdí | 2 | kpl | 0 | 0
16 | Nastavení monitoringu na cloud | 1 | kpl | 0 | 0
17 | Nastavení zařízení a zaškolení obshluhy | 1 | kpl | 0 | 0
18 | Doprava | 1 | kpl | 0 | 0
19 | Výstupní revize | 1 | kpl | 0 | 0
20 | Zpracování realizační dokumentace a další administrativa | 1 | kpl | 0 | 0
21 | Ekologická likvidace odpadového materiálu | 1 | kpl | 0 | 0
22 | Zajištění umožnění trvalého provozu | 1 | kpl | 0 | 0
23 | Protipožární ucpávka | 1 | kpl | 0 | 0
24 | Nálepka TOTAL STOP | 2 | kpl | 0 | 0
25 | Hasící přístroj CO2, nebo práškový | 1 | kpl | 0 | 0
26 | Označující tabulka přítomnosti FVE | 3 | ks | 0 | 0
27 | Bezpečnostní tabulky (požární bezpečnost) | 1 | kpl | 0 | 0
Akumulace
28 | Bateriový systém (min. využitelná kapacita 11,6 kWh) | 1 | kpl | 0 | 0
29 | Montáž, instalace, zprovoznění | 1 | kpl | 0 | 0
30 | Doprava | 1 | kpl | 0 | 0
Vynucené investice do opravy střech nebo rekonstrukce elektro
31 | Úprava nebo rozšíření hlavního rozvaděče | 1 | kpl | 0 | 0
32 | Úprava elektroměrového rozvaděče | 1 | kpl | 0 | 0
33 | Náklady na renovaci elektroinstalace na odběrných místech | 1 | kpl | 0 | 0
Energetický management
34 | Energetický monitoring budovy / budov (elektro) | 1 | kpl | 0 | 0
35 | Řídící jednotka - server | 1 | kpl | 0 | 0
36 | Cloudové připojení energetického monitoringu | 1 | kpl | 0 | 0
37 | Řízené elektrické zásuvky max. zátěž 3000 W zápustná | 5 | ks | 0 | 0
38 | Instalace energetického monitoringu | 1 | kpl | 0 | 0
| FV systém |  |  | 14.04 | kWp
| Akumulace (min. využitelná kapacita) |  |  | 11.6 | kWh
Součet
| Cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
| DPH v Kč samostatně (21 %) |  |  |  | 0
| Cena v Kč včetně DPH |  |  |  | 0
Celkový výkon fotovoltaické elektrárny je stanoven v tabulce výše. Počet a výkon panelů se může lišit, avšak maximální počet panelů nesmí přesáhnout uvedené množství a výkon jednoho panelu nesmí být menší než 520 Wp. Celkový výkon fotovoltaické elektrárny je uveden v tabulce výše a je možné ho navýšit jen o nezbytně nutný výkon, a to v případě, že je nutné přidat jeden panel pro splnění minimálního výkonu. Všechny použité panely musí mít stejné parametry a výkon.

## Objekt 02
Příloha č. 3 ZD - technická specifikace
Zadavatel | Městys Štěpánov nad Svratkou, IČO 00295558, se sídlem Štěpánov nad Svratkou 23
Veřejná zakázka | Komunální FVE – Štěpánov nad Svratkou
Dodavatel vyplní buňky označené žlutou barvou, ostatní buňky jsou vyplněny automaticky
Objekt 02 | Štěpánov nad Svratkou p. č. st. 153/1
Pol. č. | Technické parametry | Počet MJ | MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
FV Systém - materiál
1 | Solární panel o výkonu min. 520 Wp |  | ks | 0 | 0 | Max. 39 kusů
2 | Pouzdra konektoru MC4 (všechna pouzdra pro jeden panel) | 0 | kpl | 0 | 0 | Počet MJ doplněn automaticky dle buňky D12
3 | Střídač / střídače asymetrické hybridní - celkový minimální výkon 10 kW | 2 | kpl | 0 | 0 | Je možné nabídnout kombinaci více střídačů (např. 2x15kW)
4 | Montážní systém na střechu | 0 | ks | 0 | 0 | Počet MJ doplněn automaticky dle buňky D12
5 | Kabeláž DC - červená , černá | 21 | m | 0 | 0
6 | Kabeláž (CYKY, CYA, jističe, vypínače a další elektromateriál) | 24 | kpl | 0 | 0
7 | Rozvaděč DC, přepěťové ochrany, pojistky, odpojovače, svorky | 4 | kpl | 0 | 0
8 | Rozvaděč AC, přepěťové ochrany, jištění, stykače, přepínač sítí | 1 | kpl | 0 | 0
9 | Výkonový optimizér / odpojovač s funkcí vypnutí a odpojení od elektrické instalace na bezpečné napětí dle vyhlášky č. 114/2023 Sb. | 0 | ks | 0 | 0 | Počet MJ doplněn automaticky dle buňky D12
10 | Vzdálený dohledový monitoring FVE na cloud | 1 | kpl | 0 | 0
11 | Back-Up pro síť TN-S (zálohování jednoho světelného, nebo zásuvkového okruhu 1x230V) | 1 | kpl | 0 | 0
FV Systém - práce
12 | Montáž FVE systému - konstrukce | 1 | kpl | 0 | 0
13 | Montáž FVE elektro - propojení DC a AC komunikace | 1 | kpl | 0 | 0
14 | Lištování AC a DC v objektu (na objektu) | 1 | kpl | 0 | 0
15 | Prostupy zdí | 4 | kpl | 0 | 0
16 | Nastavení monitoringu na cloud | 1 | kpl | 0 | 0
17 | Nastavení zařízení a zaškolení obshluhy | 1 | kpl | 0 | 0
18 | Doprava | 1 | kpl | 0 | 0
19 | Výstupní revize | 1 | kpl | 0 | 0
20 | Zpracování realizační dokumentace a další administrativa | 1 | kpl | 0 | 0
21 | Ekologická likvidace odpadového materiálu | 1 | kpl | 0 | 0
22 | Zajištění umožnění trvalého provozu | 1 | kpl | 0 | 0
23 | Protipožární ucpávka | 1 | kpl | 0 | 0
24 | Nálepka TOTAL STOP | 2 | kpl | 0 | 0
25 | Hasící přístroj CO2, nebo práškový | 1 | kpl | 0 | 0
26 | Označující tabulka přítomnosti FVE | 3 | ks | 0 | 0
27 | Bezpečnostní tabulky (požární bezpečnost) | 1 | kpl | 0 | 0
Akumulace
28 | Bateriový systém (min. využitelná kapacita 11,6 kWh) | 1 | kpl | 0 | 0
29 | Montáž, instalace, zprovoznění | 1 | kpl | 0 | 0
30 | Doprava | 1 | kpl | 0 | 0
Vynucené investice do opravy střech nebo rekonstrukce elektro
31 | Úprava nebo rozšíření hlavního rozvaděče | 1 | kpl | 0 | 0
32 | Úprava elektroměrového rozvaděče | 1 | kpl | 0 | 0
33 | Náklady na renovaci elektroinstalace na odběrných místech | 1 | kpl | 0 | 0
Energetický management
34 | Energetický monitoring budovy / budov (elektro) | 1 | kpl | 0 | 0
35 | Řídící jednotka - server | 1 | kpl | 0 | 0
36 | Cloudové připojení energetického monitoringu | 1 | kpl | 0 | 0
37 | Řízené elektrické zásuvky max. zátěž 3000 W zápustná | 5 | ks | 0 | 0
38 | Instalace energetického monitoringu | 1 | kpl | 0 | 0
| FV systém |  |  | 20.28 | kWp
| Akumulace (min. využitelná kapacita) |  |  | 11.6 | kWh
Součet
| Cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
| DPH v Kč samostatně (21 %) |  |  |  | 0
| Cena v Kč včetně DPH |  |  |  | 0
Celkový výkon fotovoltaické elektrárny je stanoven v tabulce výše. Počet a výkon panelů se může lišit, avšak maximální počet panelů nesmí přesáhnout uvedené množství a výkon jednoho panelu nesmí být menší než 520 Wp. Celkový výkon fotovoltaické elektrárny je uveden v tabulce výše a je možné ho navýšit jen o nezbytně nutný výkon, a to v případě, že je nutné přidat jeden panel pro splnění minimálního výkonu. Všechny použité panely musí mít stejné parametry a výkon.

## Objekt 03
Příloha č. 3 ZD - technická specifikace
Zadavatel | Městys Štěpánov nad Svratkou, IČO 00295558, se sídlem Štěpánov nad Svratkou 23
Veřejná zakázka | Komunální FVE – Štěpánov nad Svratkou
Dodavatel vyplní buňky označené žlutou barvou, ostatní buňky jsou vyplněny automaticky
Objekt 02 | Štěpánov nad Svratkou p. č. st. 144/1
Pol. č. | Technické parametry | Počet MJ | MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
FV Systém - materiál
1 | Solární panel o výkonu min. 520 Wp |  | ks | 0 | 0 | Max. 96 kusů
2 | Pouzdra konektoru MC4 (všechna pouzdra pro jeden panel) | 0 | kpl | 0 | 0 | Počet MJ doplněn automaticky dle buňky D12
3 | Střídač / střídače asymetrické hybridní - celkový minimální výkon 15 kW | 3 | kpl | 0 | 0 | Je možné nabídnout kombinaci více střídačů (např. 2x15kW)
4 | Montážní systém na střechu | 0 | ks | 0 | 0 | Počet MJ doplněn automaticky dle buňky D12
5 | Kabeláž DC - červená , černá | 21 | m | 0 | 0
6 | Kabeláž (CYKY, CYA, jističe, vypínače a další elektromateriál) | 24 | kpl | 0 | 0
7 | Rozvaděč DC, přepěťové ochrany, pojistky, odpojovače, svorky | 4 | kpl | 0 | 0
8 | Rozvaděč AC, přepěťové ochrany, jištění, stykače, přepínač sítí | 1 | kpl | 0 | 0
9 | Výkonový optimizér / odpojovač s funkcí vypnutí a odpojení od elektrické instalace na bezpečné napětí dle vyhlášky č. 114/2023 Sb. | 0 | ks | 0 | 0 | Počet MJ doplněn automaticky dle buňky D12
10 | Vzdálený dohledový monitoring FVE na cloud | 1 | kpl | 0 | 0
11 | Back-Up pro síť TN-S (zálohování jednoho světelného, nebo zásuvkového okruhu 1x230V) | 1 | kpl | 0 | 0
FV Systém - práce
12 | Montáž FVE systému - konstrukce | 1 | kpl | 0 | 0
13 | Montáž FVE elektro - propojení DC a AC komunikace | 1 | kpl | 0 | 0
14 | Lištování AC a DC v objektu (na objektu) | 1 | kpl | 0 | 0
15 | Prostupy zdí | 4 | kpl | 0 | 0
16 | Nastavení monitoringu na cloud | 1 | kpl | 0 | 0
17 | Nastavení zařízení a zaškolení obshluhy | 1 | kpl | 0 | 0
18 | Doprava | 1 | kpl | 0 | 0
19 | Výstupní revize | 1 | kpl | 0 | 0
20 | Zpracování realizační dokumentace a další administrativa | 1 | kpl | 0 | 0
21 | Ekologická likvidace odpadového materiálu | 1 | kpl | 0 | 0
22 | Zajištění umožnění trvalého provozu | 1 | kpl | 0 | 0
23 | Protipožární ucpávka | 1 | kpl | 0 | 0
24 | Nálepka TOTAL STOP | 2 | kpl | 0 | 0
25 | Hasící přístroj CO2, nebo práškový | 1 | kpl | 0 | 0
26 | Označující tabulka přítomnosti FVE | 3 | ks | 0 | 0
27 | Bezpečnostní tabulky (požární bezpečnost) | 1 | kpl | 0 | 0
Akumulace
28 | Bateriový systém (min. využitelná kapacita 40,60 kWh) | 1 | kpl | 0 | 0
29 | Montáž, instalace, zprovoznění | 1 | kpl | 0 | 0
30 | Doprava | 1 | kpl | 0 | 0
Vynucené investice do opravy střech nebo rekonstrukce elektro
31 | Úprava nebo rozšíření hlavního rozvaděče | 1 | kpl | 0 | 0
32 | Úprava elektroměrového rozvaděče | 1 | kpl | 0 | 0
33 | Náklady na renovaci elektroinstalace na odběrných místech | 1 | kpl | 0 | 0
Energetický management
34 | Energetický monitoring budovy / budov (elektro) | 1 | kpl | 0 | 0
35 | Řídící jednotka - server | 1 | kpl | 0 | 0
36 | Cloudové připojení energetického monitoringu | 1 | kpl | 0 | 0
37 | Řízené elektrické zásuvky max. zátěž 3000 W zápustná | 5 | ks | 0 | 0
38 | Instalace energetického monitoringu | 1 | kpl | 0 | 0
| FV systém |  |  | 49.92 | kWp
| Akumulace (min. využitelná kapacita) |  |  | 40.6 | kWh
Součet
| Cena v Kč bez DPH |  |  |  | 0
| DPH v Kč samostatně (21 %) |  |  |  | 0
| Cena v Kč včetně DPH |  |  |  | 0
Celkový výkon fotovoltaické elektrárny je stanoven v tabulce výše. Počet a výkon panelů se může lišit, avšak maximální počet panelů nesmí přesáhnout uvedené množství a výkon jednoho panelu nesmí být menší než 520 Wp. Celkový výkon fotovoltaické elektrárny je uveden v tabulce výše a je možné ho navýšit jen o nezbytně nutný výkon, a to v případě, že je nutné přidat jeden panel pro splnění minimálního výkonu. Všechny použité panely musí mít stejné parametry a výkon.

## EM
Příloha č. 3 ZD - technická specifikace
Dodavatel vyplní buňky označené žlutou barvou, ostatní buňky jsou vyplněny automaticky
Technická specifikace Energetický management | Štěpánov nad Svratkou
Celkový počet odběrných míst zapojených do energetického managementu | 17
Z toho počet odběrných míst s FVE | 3
Počet odběrných míst s aktivním prvkem řízení el. energie | 14
Počet odběrných míst puze pro měření spotřeby | 0
Odběrná místa s FVE | EAN | Náklad na implementaci EM v Kč bez DPH
Štěpánov nad Svratkou čp. 243 (KD) | 859182400200552731 | bude naceněno samostatně na záložce Objekt 02
Štěpánov nad Svratkou čp. 23 (Úřad) | 859182400200404665 | bude naceněno samostatně na záložce Objekt 01
Štěpánov nad Svratkou čp. 159 (ZŠ) | 859182400200714764 | bude naceněno samostatně na záložce Objekt 03
Odběrná místa s aktivním prvkem řízení el. energie: | EAN | Náklad na implementaci EM v Kč bez DPH
Štěpánov nad Svratkou čp. 9 | 859182400200898037
Štěpánov nad Svratkou čp. 54 (HZ) | 859182400200403729
Štěpánov nad Svratkou K/1041 | 859182400211751109
Koupaliště | 859182400200796234
Štěpánov nad Svratkou čp. 53 (sklad) | 859182400200403965
VO Bystř | 859182400200403392
VO hřbitov | 859182400201530806
VO Močidla | 859182400200403293
VO Olešnička | 859182400200403644
VO Ostrý | 859182400200403477
VO Vrtěžíř | 859182400200148729
Štěpánov nad Svratkou čp. 131 (vodárna) | 859182400200403194
Vrtěžíř čp. 12 | 859182400200148941
Štěpánov nad Svratkou čp. 51 (zdr. Středisko) | 859182400200404955
Odběrná místa s měřením spotřeby | EAN | Náklad na implementaci EM v Kč bez DPH
Součet
Cena v Kč bez DPH |  |  | 0
DPH v Kč samostatně (21 %) |  |  | 0
Cena v Kč včetně DPH |  |  | 0