## Seznam dokladů projektové dokumentace D.1.1.8.

D1.1.8. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.1.8.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

- D.1.1.8.-02 SITUACE

- D.1.1.8.-03 VZOROVÉ ŘEZY KABEL.TRASOU

Akce  : ÚPRAVA PLOCH NÁMĚSTÍ V OBCI TĚRLICKO

INVESTOR :  OBEC TĚRLICKO, MÁJOVÁ 474/16, 735 42 TĚRLICKO-HORNÍ TĚRLICKO

Zakázka : 01025

Seznam  : D-01

Datum   :II.2025
Stupeň  : DPS

Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

- Zhotovitel profese:		Ing. Michael Kotas

Místo podnikání (provozovna): 	   Teslova 1129/2B Ostrava

D.1.4.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

Projekt řeší napojení dekorativních , zemních svítidel a energetických sloupků  z důvodu úpravy venkovních ploch  v Těrlicku.

Základní technické údaje

Rozvodná soustava:			3PEN~50Hz, 400V / TN-C-rozvod								3NPE~50Hz, 400V / TN-S								1NPE~50Hz, 230V / TN-S-odvody ke svítidlům

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41ed.3: 	automatickým odpojením od zdroje

Prostor dle ČSN 33 2000-3	:	nebezpečný

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-1 ed.2 z hlediska ČSN 33 2000-5-51 ed.3: venkovní-odpovídající prostorám nebezpečným

Stanoveným třídám vnějších vlivů musí odpovídat provedení elektroinstalace dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, a dalších souvisejících platných českých norem.

Zařízení budou vystavena následujícím vlivům

Prostory vnitřní: AA5; AB5; AC1; AD1; AE1; AF1; AG1; AH1; AK1; AL1; AM1-1; AN1; AP1; AQ1; AR1; BA5; BC2; BD1; BE1; CA1; CB1. Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem = prostory normální

Prostory venkovní: AA7; AB7; AC1; AD2; AE2; AF2; AG1; AH1; AK1; AL1; AM1-1; AN3; AP1; AQ3; AR2; AS2; BA5; BC3; BD1; BE1; CA1; CB1. Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem = prostory nebezpečné

Instalovaný výkon:			Pi =    0.1kW

Přípojka elektrické energie

Napojení energetických sloupků se provede z původního rozvaděče RH umístěného v 1.NP v kulturního domu kabelem CYKY-J5x10. Kabel se napojí na doplněný jistič B50/3, který se umístí do volného prostoru . Napojení dekorativních svítidel se provede z původních kabelů venkovního osvětlení.

Umělé osvětlení

- Umělé osvětlení je navrženo nástěnné EL3 které se napojí na původní kabel ,který sloužil pro původní osvětlení plochy. Osvětlení zemním svítidlem EL1  a sloupkovými svítidly EL2 se provede z původního sloupu venkovního osvětlení viz situace. Kabely povedou v zemi v PVC trubce. Počet svítidel a jejich rozmístění je znázorněno na výkresech. Jejich přesné rozmístění z projektu zahradního architekta . Ovládání svítidel bude společné s VO pomocí soumrakového spínače. Jejich vzhled je v  TZ.

- Elektroinstalace

Nová elektroinstalace bude provedena kabely CYKY v liště (v kulturním domě) a v zemi .  Z rozvaděče RH z doplněného jističe B50/3 povede kabel CYKY5x10 prostupem do 1.PP odkud povede chodbou v liště LV60x40 do kotelny a jejím rohu prostupem do dvorku a z něj prostupem do zelené plochy.    Ze zelené plochy přejde přes chodník do jednoho energetického sloupku  a přes náměstí k druhému sloupku..

Způsob uložení

Nová elektroinstalace bude provedena kabely CYKY v liště (v kulturním domě) a v zemi .

Souběhy a křižování

Souběhy slaboproudu se silnoproudem se provádějí dle ČSN 34 2300 a 33 2000-5-52. Pro souběh delší než 5 m je min. vzdálenost 10 cm, pro souběh menší než 5 m je min. vzdálenost 3 cm. Křižování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min. vzdálenost 1 cm.

Péče o životní prostředí

- Při výstavbě bude použito výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí.

- Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti. S odpady bude nakládáno dle § 79 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů. Dále bude dokladováno jejich uložení na skládku odpadů – v souladu se zákonem a vyhláškou č. 383/2001 Sb.

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz el. zařízení tímto projektem navrženého nemají negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují žádná zvláštní opatření.

Bezpečnost a hygiena práce

V průběhu montážních prací je nutno dodržovat ustanovení ČSN 33 2000-4-43 ed.3 A ČSN 33 2000-4-46.Pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně proškoleni z vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb. a přezkoušeni podle vyhlášky NV194/2022(ČÚBP ČBÚ č. 50/1978 Sb). Při provádění prací je nutné důsledně zajišťovat beznapěťový stav

Zařízení smí obsluhovat jen osoby řádně vyškolené a provozovatelem k obsluze určené. Opravy zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Výchozí revize

Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést výchozí revizi podle ČSN 332000-6 ed2.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení je chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54ed.3. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení. Sloupky budou napojeny na pásek 30x4 kulatinou průměr 10mmm.

SPECIFIKACE MATERIÁLU

- Kabel CYKY-J	5X10	 v zemi v trubce				m 90

- Kabel CYKY-J	3x1,5		v trubce				m 115

- Trubka PVC  50 ohebná do země 50mm					m 170

- Ukončení kabelu do 3x1.5							ks 22

- Ukončení kabelu do 5x10							ks 3

- Rozdělovací hlava  do 5x10mm2						ks 3

- EL1 zapuštěné led svítidlo IP67 /230V/20W				ks 1

- EL2 sloupkové  led svítidlo IP44 /230V/20W				ks 9

- EL3 nástěnné led svítidlo IP54 /230V/6W				ks 12

- Svorka na kulatinu SP1							ks 2

- Svorka SR03								ks 4

- Svorka SR02								ks 2

- Pásek FeZn30x4								m 80

- Doplnění jističe B50/3 do RH vč. mont. a zapojení			ks 1

- Vyhledání původních okruhů						hod 4

- Demontáž původ.osvětlení						hod 1

- Lišta vkládací LV60x40							m 20

- Smrštitel.trubice s vrstvou tav.lepidla					m 1

- Kabelová spojka pro plastové kabely 5x2.5 do země			ks 1

- Revize    									hod

Stavební úpravy

- Výkop 800x400 ve III.tř.zeminy vč záhozu a fólie pro trubku 		m 150

- Základ pro energetický sloupek vč. výkopu				ks 2

- Základ pro slupková svítidla  vč. výkopu				ks 9

- Vrtání do cihly prům 8mm vč hmoždinek				ks 40

- Prostup beton stropem prů 50mm tl.20cm				ks 1

- Prostup cihelnou stěnou prů 50mm tl.40cm				ks 3

Energetický sloupek

EL3                                                                         EL2

EL1