## Obecně poznámky
OBECNÉ POZNÁMKY
Výkazu výměr (též Soupis prací a dodávek, Specifikace materiálů, Výkaz materiálů, apod.) je zpracován v souladu
se zákonem č.134/2016 Sb. a následných změn.
V případě, že jsou v projekové dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy,
názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu, jedná se ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.(§89,odst. 6), o referenční resp. srovnatelný
výrobek nebo řešení, které určují nejnižší a srovnatelný standard kvality. Zpracovatel nabídky má v tomto případě
použít jiných kvalitativně a technicky obdobných nebo kvalitnějších řešení nebo výrobků. Přejímá však
odpovědnost za správnost náhrady s odpovídajícími nebo kvalitnějšími parametry než je referenční výrobek.
Rovněž musí zajistit případné úpravy v projektech navazujících profesí včetně koordinace. Zhotovení úprav
projektu včetně projektů ostatních profesí jde k tíží vybraného dodavatele.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektové dokumnetace, tj. Technická zpráva,
Tabulka zařízení, Výkaz výměr včetně všech výkresů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku
a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součástí
dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného
a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně
vztahují.
Technická data zařízení viz. Tabulka zařízení a Standardy jednotlivých výrobků
Čtyřhranné potrubí bude včetně utěsněných přírub opatřených na styčné ploše samolepící těsnící PE páskou
a spojovaných mezi sebou šrouby, vějířovými podložkami, maticemi a stahovacímí svorkami.
Kruhové spirálně vinuté potrubí bude spojováno samořeznými šrouby a těsněno samosmršťující páskou.
Způsob a provedení závěsů bude odpovídajícím systém používaným pro VZT rozvody a zařízení.
Vzdálenosti závěsů nepřekročí následující vzdálenosti:
Typ | Rozměr | Vzdálenost závěsů
Čtyřhranné potrubí | všechny rozměry | max. 2 m
Kruhové potrubí SPIRO | všechny rozměry | max. 2 m
Pro upevnění čtyřhranné potrubí ke stavební konstrukci budou použity ocelové hmoždinky, závitové tyče
a montážní systém využívající nosníků tvaru „U“ nebo "L" opatřených pryžovým tlumícím profilem a záslepkami.
Pro kruhového potrubí budou použity objímky s gumovou podložkou.
Na provedení závěsů nepoužívat montážní úhelníky tvaru „L“, „Z“ a „V“, které jsou napřímo upěrňované do potrubí.
Veškeré čtyřhranné potrubí a kruhové potrubí bude z ocelového pozinkovaného plechu.
Tloušťka ocelového pozinkovaného plechu pro potrubí bude odpovídat normám.
Čtyřhranné potrubí - DIN 24194
Kruhové potrubí - ČSN EN 12237
Rozsah izolací je patrný z Technické zprávy.
Všechna zařízení budou zaregulována na projektovaná množství vzduchu a budou provedena měření množství
vzduchu - výsledky budou archivovány.
Veškerá zařízení, potrubí a klapky budou označeny identifikačními štítky s popisem v českém jazyce.
Všechny potrubí budou před spuštěním vzduchotechnických zařízení vyčištěna nejen z venkovní, ale i z vnitřní
strany.

## Obecně k VV
OBECNĚ K VÝKAZU VÝMĚR
a) Ceny dodávek a prací budou uvedeny bez DPH.
b) Celková a pevná cena dodávek a prací je složena ze součtu přímých (pro jednotlivá zařízení) a ostatních vedlejších rozpočtových nákladů (VRN), které jsou uvedeny na jednotlicých listech výkazu výměr.
c) Výkaz výměr není ani úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje zadavateli i zhotoviteli ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek včetně prací. Dle tohoto výkazu bude stanovena celková a pevná cena dodávky a prací ve Smlouvě o dílo. Pokud zhotovilel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu výměr, pak lze tak učinit bez souhlasu zadavatele - na tuto skutečnost pak zhotovitel musí přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Do výkazu výměr však zhotovitelem nebudou zaváděny další položky - jiné nespecifikované dodávky a práce lze uvést do položky Ostatní výkazem materiálů nespecifikované náklady u jednotivých zařízení a v průvodním textu k nabídce je zapotřebí dané projektem nespecifikované dodávky a práce podrobněji rozepsat. Další upřesnění viz. Technická zpráva, kapitola 11. Všeobecná ustanovení.
d) Součástí VRN budou také pomocné práce a konstrukce - např. lešení, přesuny hmot, atd., tzn. vše potřebné pro realizaci souboru v požadovaném rozsahu a kvalitě dle požadavku zadavatele, nejsou-li dodávkou jiné profese.
e) Zhotovitel si vypracuje vlastní dodavatelská/dílenská/výrobní projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr a potřebných detailů v rámci svých nákladů.
f) Ostatní vedlejší rozpočtové náklady (VRN) zahrnují zejména - projektové práce (dokumentace skutečného provedení), inženýring, koordinace, zařízení staveniště, poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.), pojištění, režie, zkoušky, revize, atd., pokud je nezařizuje generální dodavatel stavby.
g) V případě, že u položek ve výkazu výměr je uvedena poznámka "OPCE", pak je tato položka určena jako případně realizované řešení. Tyto položky jsou pro zhotovitele závazné a slouží zadavateli pro možnost volby zda budou skutečně realizovány. Zhotovitel tuto položku vyplní, je-li to požadováno zadavatelem a následně při provádění stavby musí být zadavatelem potvrzeno, že se dané položky budou realizovat v plném rozsahu.
h) Ve výkazu výměr budou případným zhotovitelem vyplněny všechny řádky a sloupce týkající se ocenění jednotlivých položek.
i) Zhotovitel doplní do tabulky výkazu výměr jednotkové ceny za "dodávky" a "montáže" včetně výpočtu celkové ceny. Zhotovitel je plně zodpovědný za vyplněná množství a cen i výpočty, které určí na základě textových a výkresových částí dokumentace. Nemůže tedy po uzavření Smlouvy o dílo uplatňovat "vícepráce" za případná navýšení množství dodávek a prací, která budou způsobena zhotovitelovým opomenutím ve výběrovém řízení. Případně doplní položek nebo množství viz bod c) výše.
j) Při zpracovávání nabídky a vyplňování výkazu výměr musí zhotovitel zahrnout použití (dodávky a práce) veškerých materiálů, výrobků a zařízení (včetně přípomocí a pomocných konstrukcí nejsou-li dodávkou ASŘ nebo jiné profese), které lze považovat za účelné, potřebné nebo nezbytné pro zajištění realizace příslušného souboru díla s ohledem na požadovanou kvalitu, rozsah, funkčnost, předpokládaný provoz, charakter a účel souboru či díla.
k) Veškeré položky ve výkazu výměr jsou vykázány jako „čisté výměry“, které jsou převážně generovány z návrhového softwaru Cadkon, které mohou být nepřesné vzhledem k programátorským chybám nebo jiným nedostatkům daného softwaru. Tudíž je nutné, aby si každý případný zhotovitel překontroloval jednotlivé položky a jejich množství měrných jednotek dle textové a výkresové části dokumentace.
l) Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat na základě kompletní předložené dokumentace, tzn. příslušné textové a výkresové části.
n) Požárně bezpečnostní řešení a opatření jsou nezbytnou součástí každého souboru - např. požární klapky, protipožární utěsnění prostupů, požární oddělení jednotlivých rozvodů a kabelů, použití zařízení, výrobků, rozvodů a kabelů, závěsů, podpor a spojovacího materiálu s protipožární odpovídající odolností musí splňovat jednotnost dle předpisů zadavatele nebo generálního dodavatele stavby. V rámci díla tak musí být garance jednotnosti provedení a systému protipožárních ucpávek, těsnění a obkladů zejména v prostupech stavebními konstrukcemi.

## Standardy
STANDARDY POLOŽEK VÝKAZU VÝMĚR
Označení standartu | Popis položky
S1 | Sestavná obousměrrná větrací jednotka 01.01 AHU = parametry a popis viz. Technická zpráva, Tabulka zařízení a přiložený Technický standard
S2 | Inverterová kondenzační jednotka 02.01 OAC / 02.02 OAC = parametry a popis viz. Technická zpráva, Tabulka zařízení a přiložený Technický standard
S3 | Řídicí skříň včetně čidel 02.01 CM / 02.02 CM = parametry a popis viz. Technická zpráva, Tabulka zařízení a přiložený Technický standard
S4 | Kabelový ovladač s LED displejem 02.01 CM / 02.02 CM = parametry a popis viz. Technická zpráva, Tabulka zařízení a přiložený Technický standard
S5 | Sada s expanzním ventilem 02.01 EV / 02.02 EV = parametry a popis viz. Technická zpráva, Tabulka zařízení a přiložený Technický standard
S6 | Klapka vícelistá netěsná do čtyřhranného potrubí - rám i profilové lamely včetně pomocných konstrukčních prvků jsou vyrobeny z ocelových plechů a profilů, které jsou bez povrchové úpravy. Profilové lamely a rám klapky jsou bez těsnění. Prvky slouží k upevnění, uložení a otáčení profilových lamel jsou vyrobeny z plastických hmot a oceli. Pro připojení klapky na potrubí je v základním provedení rámem otvory v rozích.
S7 | Difuzory s variabilní geometrií - venkovní plášť a vnitřních posuvných lamel. Plášť vyústě vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu je opatřen práškovým nátěrem v bílé barvě RAL 9003. Připojovací hrdlo opatřené břitovým těsněním z gumové pryže je určené pro napojení potrubní. Vnitřní mechanismus posuvných lamel umožňuje nastavení poměru mezi vertikálním a horizontální prouděním vzduchu. Polohu posuvných lamel je možné měnit termostatickou patronou v rozsahu 0-100% na základě přiváděné teploty vzduchu v rozsahu 18 až 32 °C. Při teplotě přiváděného vzduchu 18 °C je nastavení díky patroně na 100% otevřeno v horizontálním směru. Při přiváděné teplotě 32 °C je prvek díky termostatické patroně přenastaven na 100 % otevřeno ve vertikálním směru proudění. K přenastavení z krajní polohy do druhé krajní polohy z hlediska času se jedná o 5 až 10 minut.
S8 | Obdélníková vyústka s regulací do hrannatého potrubí - rám a listy čelní mřížky jsou vyrobeny z hliníkových profilů (přírodní elox), přičemž všechny listy jsou otočné. Přední řada listů je vodorovna s delším rozměrem vyústky a v případná druhá řada listů je svislá. Vyústka je opatřena regulací provedenou protiběžnými lamelami (ozn. R1), které jsou zhotoveny z pozinkovaného ocelového plechu s integrovaným upínacím rámečkem. Upínání čelní mřížky je zajištěno šrouby z boku na rámu regulace. V případě, že je jako součást dodávky předepsán připojovací box s hrdlem je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu a přívodní boxy jsou opatřeny tepelnou izolací tl. 40mm (minerální plsť s hliníkovou folií napovrchu).

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Označení | Název | Dodávka a montáž celkem bez DPH
01 | Větrání výrobní části haly | 0
02 | Zdroj tepla/chladu pro VZT jednotku | 0
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 0
Vzduchotechnika celkem |  | 0
Poznámky:
Součástí souhrnného výkazů materiálů / dodávek a prací jsou: 1) Obecné poznámky (samostatný list) 2) Obecně k výkazu výměr (samostatný list) 4) Standardy položek výkazu výměr (samostatný list) 5) Přímých rozpočtové náklady (samostatné listy) 6) Vedlejší rozpočtové náklady (samostatný list) V případě, že nemáte k dipozici některé části souhrnného výkazu výměr, tak si je vyžádejte u generálního dodavatele.

## Zařízení č. 01
VÝKAZ VÝMĚR
Položka | Popis položky | Měrná jednotka | Množství | Množství dle dodavatele | Jednotková cena za dodávku bez DPH | Jednotková cena za montaž bez DPH | Celková cena za dodávku včetně montáže bez DPH | Poznámky
| Zařízení č. 01 - Větrání výrobní části haly | [5 empty] | 0
Z01.01 | Sestavná větrací jednotka (ozn. 01.01 AHU) se základními parametry viz. Tabulka zařízení a přiloženého Technického standardu splňující Nařízení Komise (EU) č. 1253/2014 obsahující (součást dodávky jednotky): | ks | 1 |  |  |  | 0 | Standard S1
- sací protidešťový kryt
- uzavírací klapky
- filtry
- tlumiče hluku
- deskový výměník zpětného získávání tepla vybaveného bypassem
- ventilátory
- směšovací komoru včetně klapky
- topný/chladí výměník (přímý kondenzátor/výparník) s elimínátorem kapek
- kompletní systém autonomní regulace včetně měřících, regulačních a ovládacích komponentů s prokabelováním v rámci VZT jednotky i výchozí elektrorevize
Z01.02 | Výfukový kus 900x630mm se zkoseným volným koncem pod úhlem 45° včetně sítě proti ptactvu | ks | 2 |  |  |  | 0
Z01.03 | Klapka vícelistá s ručním ovládáním | ks | 2 |  |  |  | 0 | Standard S6
| 630x630/160mm | ks | 20 |  |  |  | 0 | Standard S6
315x200/160mm
Z01.04 | Difuzory s variabilní geometrií s připojovacím hrdlem ø250mm a vnějším průměrem 315mm (V=750m3/h; tlaková ztáta cca. 23Pa při vertikálním přívodu vzduchu a cca. 43Pa při horizontálním přívodu vzduchu) | ks | 20 |  |  |  | 0 | Standard S7
Z01.05 | Odvodní jednořadá obdélníková vyústka 560x140mm s regulací typu R3 a volnou plochou 0,0556m2 (V=375m3/h) | ks | 40 |  |  |  | 0 | Standard S8
Z01.06 | Čtyřhranné potrubí se 100% tvarovek (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu s třídou vzduchotěsnosti A)
| 6800mm včetně 100% tvarovek | m2 | 9 |  |  |  | 0
| 4000mm včetně 65% tvarovek | m2 | 170 |  |  |  | 0
| 3500mm včetně 25% tvarovek | m2 | 69 |  |  |  | 0
| 2630mm včetně 20% tvarovek | m2 | 360 |  |  |  | 0
| 1890mm včetně 15% tvarovek | m2 | 68 |  |  |  | 0
| 1500mm včetně 15% tvarovek | m2 | 37 |  |  |  | 0
| 1050mm včetně 55% tvarovek | m2 | 41 |  |  |  | 0
Z01.07 | Kruhové spirálně vinuté potrubí bez tvarovek (sk. I z pozinkovaného ocelového plechu s třídou vzduchotěsnosti A) ø250mm | m | 5 |  |  |  | 0
Z01.08 | Tepelné izolace tl. 60mm - minerální plsť s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná navařovacími trny k potrubí a opatřená oplechováním | m2 | 100 |  |  |  | 0
Z01.09 | Tepelné izolace tl. 40mm - minerální plsť s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 342 |  |  |  | 0
Z01.10 | Spojovací, těsnící, montážní, závěsný a kotvící materiál | kpl | 1 |  |  |  | 0
Z01.11 | Ostatní výkazem výměr nezohledněné rozpočtové náklady | kpl | 1 |  |  |  | 0

## Zařízení č. 02
VÝKAZ VÝMĚR
Položka | Popis položky | Měrná jednotka | Množství | Množství dle dodavatele | Jednotková cena za dodávku bez DPH | Jednotková cena za montaž bez DPH | Celková cena za dodávku včetně montáže bez DPH | Poznámky
| Zařízení č. 02 - Zdroj tepla/chladu pro VZT jednotku | [5 empty] | 0
Z02.01 | Venkovní inverterová "kondenzační" jednotka (ozn. 02.01 OAC a 02.02 OAC) v provedení tepelného čerpadla vzduch-vzduch optimolizovaného pro vytápění pracující s chladivem R410A se základními parametry viz. Tabulka zařízení a přiloženého Technického standardu | ks | 2 |  |  |  | 0 | Standard S2
Z02.02 | Řídicí skříň včetně čidel (ozn. 02.01 CM a 02. 02 CM) se základními parametry viz. Tabulka zařízení a přiloženého Technického standardu | ks | 2 |  |  |  | 0 | Standard S3
Z02.03 | Kabelový ovladač s LED displejem (ozn. 02.01 CM a 02. 02 CM) se základními parametry viz. Tabulka zařízení a přiloženého Technického standardu | ks | 2 |  |  |  | 0 | Standard S4
Z02.04 | Sada s expanzním ventilem (ozn. 02.01 EV a 02.02 EV) se základními parametry viz. Tabulka zařízení a přiloženého Technického standardu | ks | 2 |  |  |  | 0 | Standard S5
Z02.05 | Prvky bránících přenosu vibrací z venkovní jednotky do ocelové konstrukce realizované ASŘ (1kpl=6ks silentbloků 100x50mm) | kpl | 2 |  |  |  | 0
Z02.06 | Prokabelování venkovní jednotky a řídící skříně | kpl | 2 |  |  |  | 0
Z02.07 | Prokabelování řídící skříně a ovladače | kpl | 2 |  |  |  | 0
Z02.08 | Měděné potrubí ø12,70mm/ø28,56mm opatřené izolací tl. 13mm na bázi syntetického kaučuku s λ ≤ 0,035 W/(m·K) při střední teplotě 0ºC | m | 28 |  |  |  | 0
Z02.09 | Přechod pro propojení připojovacího hrdla na výměníku VZT jednotky s potrubím | ks | 4 |  |  |  | 0
Z02.10 | Průhledítko do "kapalinového" potrubí ø12,70mm | ks | 2 |  |  |  | 0
Z02.11 | Filtrdehydrátor do "kapalinového" potrubí ø12,70mm | ks | 2 |  |  |  | 0
Z02.12 | Plný pozinkovaný žlab např. 150x50mm s víkem | m | 28 |  |  |  | 0
Z02.13 | Tvarovky s víkem pro plný pozinkovaný žlab | kpl | 2 |  |  |  | 0
Z02.14 | Spojovací, těsnící, montážní, závěsný a kotvící materiál | kpl | 2 |  |  |  | 0
Z02.15 | Kompletace dvou-trubkového systému přímého výparu : - kontrola těsnosti (vyvakuování a naplnění systému dusíkem) - vypuštění dusíku ze systému - napuštění chladiva R410 z venkovní jednotky (11,8 kg bez předplnění) do systému včetně doplnění cca. 1,7 kg do potrubí a cca. 5,6 kg do okruhu výměníku ve VZT jednotce | kpl | 2 |  |  |  | 0
Z02.16 | Založení evidenční knihy chladícího zařízení (celkový objem chladiva R410 v systému cca. 19,1 kg) | ks | 2 |  |  |  | 0
Z02.17 | Ostatní výkazem výměr nezohledněné rozpočtové náklady | kpl | 1 |  |  |  | 0

## VRN
VÝKAZ VÝMĚR
Označení | Popis položky | Měrná jednotka | Množství | Množství dle dodavatele | Jednotková cena za dodávku bez DPH | Jednotková cena za montaž bez DPH | Dodávka a montáž celkem bez DPH | Poznámky
| Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
VRN.01 | Demontáž veškerého stávajícího přívod VZT zařízení, potrubí včetně izolací a koncovými elementy | kpl | 1 |  |  |  | 0
VRN.02 | Demontáž veškerého stávajícího odvodního VZT zařízení, potrubí včetně koncovými elementy | kpl | 1 |  |  |  | 0
VRN.03 | Demontáž stávající venkovní jednotky přímého výparu pro kancelář včetně nástěnných konzol, odsání hladiva ze systému a odpojení potrubí i kabeláží | kpl | 1 |  |  |  | 0
VRN.04 | Zpětná montáž stávající venkovní jednotky přímého výparu pro kancelář včetně nástěnných konzol, nových pozinkovaných žlabů s víky i tvarovkami, prodloužení potrubí i kabláží včetně jejich následného zapojení v kednotce, tlakové zkoužky, napuštění chladiva a zkušebního provozu | kpl | 1 |  |  |  | 0
VRN.05 | Identifikační štítky (značení zařízení a potrubí) | kpl | 1 |  |  |  | 0
VRN.06 | Manuál pro obsluhu a údržbu (6-krát výtisky + 1-krát digitálně) | kpl | 1 |  |  |  | 0
VRN.07 | Provozní řád (1-krát výtisk + 1-krát digitálně) | kpl | 1 |  |  |  | 0
VRN.08 | Dokumentace skutečného provedení stavby (6-krát výtisky + 1-krát digitálně) | kpl | 1 |  |  |  | 0
VRN.09 | Ostatní předávací dokumentace (prohlášení, atesty, certifikáty, atd.) | kpl | 1 |  |  |  | 0
VRN.10 | Spoluúčast při zapojení ELEKTRO | kpl | 1 |  |  |  | 0
VRN.11 | Zkušební provoz | ks | 1 |  |  |  | 0
VRN.12 | Měření hluku včetně vystavení protokol | kpl | 1 |  |  |  | 0
VRN.13 | Zaregulování systému včetně vystavení protokol | kpl | 1 |  |  |  | 0
VRN.14 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  |  | 0
VRN.15 | Přesuny hmot na stavbě | kpl | 1 |  |  |  | 0
VRN.16 | Pronájem výškové techniky (např. plošiny, lešení, atd.) | kpl | 1 |  |  |  | 0
VRN.17 | Pronájem výškové maniulační techniky (např. autojeřáb, tepeskopický manipulátor, vysokozdvižný vozík, atd) | ks | 1 |  |  |  | 0
VRN.18 | Přesuny hmot na stavbě | kpl | 1 |  |  |  | 0
VRN.19 | Doprava | kpl | 1 |  |  |  | 0
VRN.20 | Ostatní výkazem výměr nezohledněné rozpočtové náklady | kpl | 1 |  |  |  | 0