Revel s.r.o.

Dubno 127,

261 01 Příbram

Telefon, fax : 3186541900

- Gen.projektant : 	Ing.J.Hašek, Kamenická 832, Březnice

Akce :		ZŠ MILÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ

V 1.NP, 2.NP A 3.NP

Obsah : 		D 1.4. Vzduchotechnika, větrání

Investor : 		Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zakázka č. : 	P – 004/25

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Datum : 04/2025          		            Vypracoval : Ing.S.Kantor

Zodp.projektant : Ing.Z.Jícha

# D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA

1. Úvodem

Předkládaná projektová dokumentace pro výběr dodavatele a zhotovení svým obsahem řeší návrh úprav stávajícího systému vzduchotechnických rozvodů a komponent v části prostor základní školy v obci Milín, okr.Příbram, investor obec Milín. Objekt je vícepodlažní se šikmou střechou. Ve značné části objektu se nachází prostory ZŠ – třídy, učebny se šatnovým, provozním a hygienickým zázemím. Předmětem řešení dokumentace jsou prostory hygienických zázemí v části 1.-3.NP(sektory A-D), kde dochází ke stavebním úpravám stávajících hygienických uzlů a případně nejbližších přilehlých prostor v okolí hygienického zázemí, ostatní prostory mimo rozsah řešení této PD nejsou předmětem řešení této dokumentace. Pro návrh technického řešení a energetického hodnocení objektu byly jako podklady použity výkresy a návrhy stavebního a architektonického řešení od ing.J.Haška, Březnice, místní obhlídka, poskytnuté podklady stávajícího systému VZT – fa EVORA a AZ klima z roku 2019, dále přání a požadavky investora, technické normy, hygien.vyhlášky, konzultace se zástupcem školy či s GP, známé požadavky ostatních profesí v době zhotovení PD a konzultace.

Úkolem dokumentace je navrhnout úpravu stávajícího systému VZT tak, aby byl v souladu s příslušnými normami, hygienickými vyhláškami a předpisy a aby byla zajištěna pohoda vnitřního prostředí. Nucené větrání bude prováděno pro zajištění kvality mikroklimatu v nuceně větraných prostorech s odvodem znehodnoceného vzduchu mimo větraný prostor do venkovního prostředí.

Místnosti hygienických zázemí jsou uvažovány s větráním nuceným napojeným na současný centrální systém nucené ventilace objektu v prostoru vstupu do hygienického zázemí – v současnosti jsou již řešené prostory nuceně větrány stávajícím centrálním systémem VZT budovy. V rámci úprav bude upravena i část stávajícího systému v hygienických zázemích a případně i v navazujících sousedních prostorech na rozhraní prostor – detailně bude řešeno po odhalení konstrukcí. Průtočné množství větracího vzduchu bude v množství dle zařizovacích předmětů – min.25m3/hod na pisoár, 30 m3/hod na výlevku či umyvadlo, 50 m3/hod na záchod s uvažováním současnosti využití a s obvyklými intenzitami výměny vzduchu pro tyto prostory. Prostory některých předsíněk budou případně větrány průtokem vzduchu přes prostory hlavních kabin s mísami nebo pisoáry.

V rámci úprav je uvažováno s výměnou stávajících potrubí a koncových elementů za nové s novým trasováním podle nových dispozic hygienických uzlů. Na rozhraní hygienických uzlů budou nová potrubí napojena na stávající rozvody – detailní místa napojení budou řešena v rámci realizace po odhalení konstrukcí.

Pro zhotovení dokumentace bylo jako podkladu použito požadavků hygienických vyhlášek a nařízení, dále směrných norem a doporučení, zejména NV 361/2007Sb, vč.změny 93/2012 – 330/2023Sb. a návazných o požadavcích na pracovní prostředí, vyhl.160/2024b. – o požadavcích na zařízení pro výchovu a vzdělávání..., vyhláška o požární prevenci 246/2001Sb., vyhláška 148/2006Sb. ve změně 272/2011Sb a 217/2016Sb.– o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací…, a dále technické normy – ČSN 12 7010 – navrhování VZT a klima zařízení, 73 0802 – Požár.ochrana staveb, 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím, 73 0548 – výpočet tepelné zátěže prostor, ČSN 73 4108 „Šatny, umývárny a záchody, ČSN EN 779 „Filtry na odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení filtračních parametrů“,ČSN EN 13779 „Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení: 2007/10. ČSN EN 15521 „Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního prostředí, osvětlení a akustiky: 2007/12, 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím, ČSN 01 3454 „Výkresy vzduchotechnických zařízení“, ČSN EN 12792 „Větrání budov – značky, terminologie a grafické značky a navazující.

Výpočtové hodnoty  - zima te = -15°C, ti = 15-24°C, léto te = 30°C, ti = negerant.(v případě instalace chlazení max.27-28°C - prostory ZŠ), i = 57 kJ/kg, r.h.-negarant.

2. Popis stávajícího stavu

Prostor hygienických zázemí se nachází v nadzemním podlaží objektu – jedná se o 3 hygienické uzly v 1.NP a po dvou hygienických uzlech ve 2.-3.NP – z hlediska dispozičního jsou označeny písmeny A-D. V nedávné době bylo v rámci energetických úspor v objektu realizováno nucené větrání se zpětným ziskem tepla. VZT jednotky jsou umístěny v technickém zázemí objektu a po objektu jsou provedeny vzduchovody s trasami v rámci jednotlivých podlažích pro větrání tříd, chodeb a zázemí za účelem dodržení hygienických limitů CO2 a pro snížení energetické náročnosti budovy. Pro dotčené hygienické uzly je větrání řešeno v režimu mírně podtlakovém s odbočkami vzduchovodu z páteřního vedení. Stávající potrubí VZT je v rámci stávajících hygienických uzlů vedeno do jednotlivých prostor se zařizovacími předměty. Odvod vzduchu je řešen v hygienicky požadovaných dávkách v závislosti na zařizovacích předmětech pomocí koncových odvodních elementů – talířových odvodních ventilů s regulací připojených přes regulační klapky. Rozvod je proveden z potrubí čtyřhranného pozinkového sk.I s tvarovkami a v řešených prostorech pak z potrubí těsného kruhového s tvarovkami. V prostoru hygienických zázemí se nachází stávající  ventilační systém, který částečně dispozičně nevyhovuje novému rozvržení prostor, a proto budou dané části VZT systému na rozhraní řešených prostor v koncových trasách demontovány a nahrazeny novým systémem rozvodů a elementů VZT zohledňující novou dispozici hygienických uzlů. Demontovaný systém bude odstraněn v souladu s požadavky investora. Nový systém bude napojen na stávající rozvody VZT na rozhraní řešených prostor–detailně bude řešeno při realizaci po odhalení konstrukcí.

3. Tepelná rozvaha

## 3A. Tepelné ztráty - Potřeba tepla pro VZT

Bez požadavku na nový dohřev vzduchu, uvažován dohřev na stávajícím zařízení VZT.

3b. Tepelné zisky

Vzhledem k absenci požadavku na osazení chlazení ze strany investora/uživatele a také k charakteru řešených prostor(nepobytové prostory) není výpočet tepelné zátěže proveden dle známých skutečností podle ČSN 730548 včetně změn a doplňků.

4. VZT zařízení  – větrání hygienických zázemí

Stávající systém větrání v prostoru hygienických uzlů bude demontován, demontovaná část systému bude odstraněna dle dohody s investorem – konkrétní postup likvidace bude řešen během výstavby.

Nové větrání hygienických zařízení bude potrubně napojeno na rozhraní řešených prostor – bude určeno po odhalení konstrukcí. Případné regulační prvky stávaj.systému umístěné v prostoru řešeném budou ponechány a znovu instalovány v případě vyhovujících technických parametrů. Potrubí bude vedeno převážně v podhledu nebo předstěnách instalačních výjimečně pak pod stropem do prostor jednotlivých kabin a předsíní. Průtočné množství větracího vzduchu bude v množství dle zařizovacích předmětů – min.25m3/hod na pisoár, 30 m3/hod na výlevku či umyvadlo, 50 m3/hod na záchod se soudobostí užívání. Potrubí bude napojeno na stávající rozvod a bude provedeno z potrubí kruhového kovového těsného (Spiro těsné nebo Safe click) s tvarovkami a pro dopojení elementů pak bude rozvod pomocí zvukoizolačních hadic. Pro odvod vzduchu budou použity talířové ventily kovové v odstínu RAL podle požadavku interiéru umístěné v jednotlivých hygienických uzlech na podhledu nebo pod stropem. Pro dekompresi prostoru s okolním prostorem budou použity komfortní mřížky a netěsné dveře. Přesné umístění viditelných elementů bude provedeno v závislosti na interiérovém řešení. U požadovaných elementů může být provedeno vyvzorkování na základě požadavku investora. Předpokládané maximální průtoky pro 1.NP jsou – 190m3/h, 445 m3/h a 235m3/h. Pro 2.NP – bude průtok max.320 m3/hod a 315 m3/hod; ve 3.NP bude max.průtok pak – 290 m3/hod a 320 m3/hod.

Ovládání bude ponecháno stávajícím systémem regulace s případnou úpravou čidel a algoritmu – detailně řešeno v dalším stupni PD.

Energ.údaje :

1* Regulace .............................................    200 W, 230/24V

5. Protipožární opatření

Každý řešený prostor je uvažován jako 1.PÚ není pak zapotřebí  osazovat protipožární klapky ani činit jiná protipožární opatření. Rozdělení objektu na požární úseky a požadavky na protipožár.opatření na systému VZT  - viz část PO(PBŘ). VZT je uvažována při požáru mimo provoz.

6. Závěrem

V řešení budou splněny zásadní požadavky hygienických předpisů, vyhlášek a norem. Při montáži VZT zařízení a provozu je třeba je třeba dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Pohyblivé části zřízení musí být zakryty a nesmí být za provozu snímány. Vzduchotechnická zařízení budou v případě potřeby opatřena tlumiči hluku, aby akustický výkon ve vzduchovodech nepřesáhl zákonně stanovené limity podle příslušných vyhlášek č. 148/2006 ve změně 272/2011Sb., 217/2016Sb. a následných. Je třeba dbát pokynů výrobců pro montáž zařízení a elementů, které musí být se zařízením dodány. Jednotlivé potrubní rozvody budou od vibrujících zařízení odděleny pružnými tlumícími vložkami pro zamezení šíření hluku, taktéž pružné bude uchycení zařízení ke konstrukcím. Na regulačních klapkách budou provedena nastavení provozních stavů a před zahájením provozu bude provedeno měření průtokových a hlukových parametrů. Umístění fixačních a podpůrných elementů (závěsy, konzoly,..) určí na stavbě šéfmontér montáž.čety VZT. Montáž musí provádět odborná organizace pro daný druh činnosti.

Finální umístění prostupů a průrazů s umístěním zařízení a elementů bude upřesněno po odkrytí či zhotovení konstrukcí a po koordinaci profesí!!!!! Montáž bude provádět odborná firma dodržující ustanovení příslušných norem a vyhlášek, při montáži je též třeba dodržovat pokyny a doporučení výrobců daných zařízení vč.dodání komponent pro bezchybnou funkci soustavy. Textová část tvoří nedílný celek s výkresovou dokumentací. Dokumentace neslouží pro úplnou realizaci díla, ale pro výběr dodavatele a příp.zhotovení profese. Pro komplexní  realizaci musí být vyhotovena dokumentace navazujících profesí a dílenská dokumentace profese včetně detailních návazností na systém ELE/MaR příp.SLP. V případě použití dokumentace k jiným účelům než je určena nenese zhotovitel PD odpovědnost za vzniklé škody. Výkresová část tvoří nedílný celek s textovou částí a přílohami. Daná zařízení svým provozem minimálně zatěžují okolní prostředí a přispívají svým provozem k bezpečnosti osob pobývajících v objektu. Při montáži je třeba dodržovat pokyny a doporučení výrobců daných zařízení, požadavky části elektroinstalace a též požadavky a podmínky investora. Dokumentace byla vyhotovena na základě známých skutečností a sdělení investora v době zpracování, před započetím montáž.prací musí být dokumentace odsouhlasena investorem.Případné odchylky od projektu musí být konzultovány s investorem nebo projektantem, taktéž při zjištění odlišností řešení od skutečnosti.Provedení zařízení je nutno prověřit před realizací podle aktuální nabídky uvažovaného výrobce. Umístění viditelných elementů a jejich vzhled bude konkretizován s interiérovými požadavky. V nabídkových cenách budou zahrnuty i komponenty a příslušenství pro bezchybnou funkci systému.

KONKRÉTNÍ NAVRŽENÉ MATERIÁLY, STROJE A ZAŘÍZENÍ JSOU POUZE STANDARDEM, PRO NĚŽ JE NUTNO V NABÍDCE DODAVATELE STAVBY DODRŽET PROJEKTOVANÉ TECHNICKÉ, KVALITATIVNÍ, ROZMĚROVÉ, FUNKČNÍ, UŽIVATELSKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY.

Revel s.r.o.

Dubno 127,

261 01 Příbram

Telefon, fax : 3186541900

- Gen.projektant : 	Ing.J.Hašek, Kamenická 832, Březnice

Akce :		ZŠ MILÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ

V 1.NP, 2.NP A 3.NP

Obsah : 		D 1.4. Vzduchotechnika, větrání

Investor : 		Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zakázka č. : 	P – 004/25

SPECIFIKACE

PRO DVZ

Datum : 04/2025          		            Vypracoval : Ing.S.Kantor

Zodp.projektant : Ing.Z.Jícha