[image: image1.jpg]EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Operacni program Podnikani

a Inovace pro konkurenceschopnost





Příloha č. 4.2. Výzvy k podání nabídek

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
k zakázce na dodávky s názvem:

„Pořízení výrobní technologie na výrobu čepelek – III – část 2“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 29205/17/61100 platnými ke dni 2. 5. 2017 v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program INOVACE, Výzva III,  registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009131.
Zadavatel

Obchodní firma:
Czech Blades s.r.o.
Sídlo:


Brněnská 559, 569 43 Jevíčko
Zastoupen:

Ing. Milan Máša – jednatel




Ing. Marian Michlíček – jednatel
IČ:


26933870
DIČ:


CZ26933870
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21599.
Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – zařízení pro dodávku tlakového vzduchu do výroby nerezových čepelek s identickou zálohou (dále také jako „předmět zakázky“ nebo „zařízení“):
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce a typového označení.
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Nedílné části zařízení
	Projekt instalace zařízení včetně vzduchotechniky v kompresorovně.
	

	
	Kompresor s přímým náhonem.
	

	
	Elektromotor šroubového kompresor s frekvenčním měničem, minimální regulační rozsah 40% až 100%.
	

	
	Plynule nastavitelný tlak v rozmezí minimálně 5 až 13 barů.
	

	
	Externí kondenzační sušička pro výkonnost kompresoru, minimálně však 6 m3 za minutu při 7 bar, cyklonový odlučovač kondenzátu ze stlačeného vzduchu s elektronickým odvaděčem kondenzátu.
	

	
	Filtrace stlačeného vzduchu s elektronickým odvaděčem kondenzátu pro výkonnost kompresoru, minimálně však 6 m3 za minutu při 7 bar.
	

	
	Ekologická separace kondenzátu – odlučovač oleje a vody.
	

	
	Servisní interval kompresoru minimálně 4000 provozních hodin; do nabídky požadujeme uvést detailní položkový rozpis servisních prací včetně práce a dopravy do 30 000 provozních hodin.
	

	
	Kompletní instalace a montáž komponentů kompresorové stanice v ocelovém svařovaném potrubí, tzv. na klíč včetně automaticky ovládané vzduchotechniky a kondenzátového hospodářství. 
Připojení k potrubnímu rozvodu v kompresorovně.
	

	
	Řídicí systém, který zabezpečí rovnoměrné vytížení a optimální spolupráci instalovaných kompresorů. 
	

	Cílové parametry produktu

	Kapacita zařízení 
	Minimální výkonnost každého zařízení 5 m3 za minutu tlakového vzduchu při tlaku 7 bar.
	

	Kvalita tlakového vzduchu
	Dle normy ISO 8573-1, třídy 2.4.2. 
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


V ……………………… dne …………..
Osoba oprávněná zastupovat účastníka:

Titul, jméno, příjmení:

Titul, na základě kterého je oprávněná osoba zastupovat účastníka:
Podpis oprávněné osoby:

Přílohy:
5.4 půdorys bývalé kompresorovny
strana 3

