[image: image1.jpg]EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Operacni program Podnikani

a Inovace pro konkurenceschopnost





Příloha č. 4.2 zadávací dokumentace 

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Snížení energetické náročnosti – Lisovna plastů, spol. s.r.o. – část 2“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 77867/17/61100, platnost od 7. 12. 2017, účinnost od 15. 1. 2018 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie – Výzva II, prioritní osa 01.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011233.
Zadavatel

Obchodní firma:

Lisovna plastů, spol. s r.o.

Sídlo:

Velké Meziříčí, Karlov 139, PSČ 59401

Zastoupen:

Ing. Jaroslavem Pazderou, jednatelem

IČ:

27740471

DIČ:

CZ27740471

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55872.

Zadavatel tímto vymezuje požadované minimální technické parametry nového technologického vybavení, jehož účelem je snížení energetické náročnosti objektu zadavatele a jehož předmětem je modernizace osvětlení (dále také jako „zařízení“).
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
I. Popis současného stavu:
Současný stav:

· Realizace zakázky bude probíhat v těchto prostorách:

a) Hala – výroba a sklad,

b) Betonový sklad a 

c) Plechový sklad.
· Popis současného stavu a výkresová část k současné situaci je součástí této přílohy a tvoří ji tyto dokumenty:

a) K hale – výrobě a skladu:

· Layout výrobní haly a skladů a popis.xls

b) K betonovému skladu:

· Betonový sklad – půdorys.pdf

· Betonový sklad – řez.pdf

· Betonový sklad – stávající osvětlení.pdf
c) K plechovému skladu:

· Plechový sklad – půdorys.pdf

· Plechový sklad – řez.pdf

· Plechový sklad – stávající osvětlení.pdf
	
	Umístění
	Typ
	Počet
	Příkon

svítidla [W]
	Osvětlení (lux)
	Využití (hod/rok)

	Stávající stav
	Hala - výroba

	Star Lux, halogenidový zdroj


	45
	400
	350 (vyhovuje předpisům)

	8400

	
	Hala - sklad
	Star Lux, halogenidový zdroj
	13
	400
	250 (vyhovuje předpisům)
	8400

	
	Betonový sklad
	Lineární zářivky
	14
	125
	250 (vyhovuje předpisům)
	5600

	
	Plechový sklad
	Lineární zářivky
	24
	125
	250 (vyhovuje předpisům)
	5600


Popis jednotlivých prostor, stávajícího stavu a podmínky realizace:
a) Hala – výroba a sklad: 

· původní osvětlení namontováno na ŽB vazníky


· nevyužitou elektroinstalaci ukončit rozvodnou voděvzdornou krabicí s číselným popisem

· dodavatel zajistí plán s označením krabic a jejich umístění s popisem nevyužitých kabelů


· dodavatel zajistí vhodné ukončení kabelů a jejich popisem v stávajících RS 


· intenzita osvětlení nebude řízená


· ovládání světel tlačítky bude umístěno na stávajících rozváděcích skřínich ve skladě a ve výrobě - viz zákres v plánu Layout výrobní haly a skladů a popis.xls“
· v příloze je půdorys a bokorys skladu a výroby s rozměry


· konstrukce skladu a výroby je tvořena ŽB skeletem a trapézovými plechy


· osvětlení a elektroinstalaci je možno uchytit do trapézových plechů střechy


· podlahy leštěný drátkobeton se vsypem šedé barvy


· okolní teplota svítidla : + 10 až + 45 °C
b) Betonový sklad:

· v tomto objektu je elektroinstalace vedena na závěsných lanech


· závěsná lana bez využití po instalaci nového osvětlení demontovat


· nevyužitou elektroinstalaci demontovat a zlikvidovat


· intenzita osvětlení bude řízena osvitovým čidlem


· umístění osvitového čidla navrhuje dodavatel


· ovládání světel tlačítkem bude umístěno na stávající rozváděcí skříni ve skladě - viz zákres v plánu v příloze „Betonový sklad – stávající osvětlení.pdf“
· stávající jištění - 1 x C6 3 fáze - 400 V v stávající RS 25 m od betonového skladu - okruhy využity samostatně

· nainstalováno 14 ks osvětlení


· v příloze je půdorys a bokorys skladu s rozměry


· konstrukce skladu je tvořena ŽB skeletem a plechovou střechou


· střecha částečně prosvětlena PC díly


· podlaha skladu - asfaltový povrch


· okolní teplota svítidla : -25 až +50 °C


c) Plechový sklad:
· v tomto objektu je elektroinstalace vedena na závěsných lanech

· závěsná lane bez využití po instalaci nového osvětlení demontovat

· nevyužitou elektroinstalaci demontovat a zlikvidovat

· intenzita osvětlení bude řízena osvitovým čidlem

· umístění osvitového čidla navrhuje dodavatel

· ovládání světel tlačítkem bude umístěno na stávající rozváděcí skříni ve skladě - viz zákres v plánu v příloze „Plechový sklad – stávající osvětlení.pdf“
· stávající jištění - 2 x C10 + 1x B16 - vše 240 V v stávající RS za opláštěním plechového skladu – okruhy využity samostatně
· nainstalováno 24 ks osvětlení

· v příloze je půdorys a bokorys skladu s rozměry

· konstrukce skladu je tvořena OK a plechovou střechou

· střecha částečně prosvětlena PC díly

· podlaha skladu - asfaltový povrch

· okolní teplota svítidla : -25 až +50 °C

Nad rámec výše uvedeného zadavatel účastníky důrazně upozorňuje na specifické podmínky realizace předmětu této zakázky, které musí každý brát v potaz před zahájením realizace:
· před zahájením samotné realizace musí být vypracován detailní pracovní postup  prací, který musí obsahovat i body vůči harmonogramu plnění, který předložil účastník ve své nabídce (na základě požadavku z čl. III odst. 7 zadávací dokumentace) a v souvislosti s BOZP.


· v pracovním postupu musí být specifikováno množství a typ použití pracovních plošin a lešení tak, aby bylo zřejmé a ověřitelné, že práce za pomocí těchto pomůcek je proveditelná a že nedojde k zaprášení nebo poškození strojního zařízení nebo materiálů na podlaze nebo v regálech.
· Pracovní postup bude zahrnovat i zakrytí stávajících strojů a zařízení proti prachu a poškození.
· Pracovní postup musí zohlednit využití stávající elektroinstalace a návaznost v rámci napojení nově instalovaného osvětlení.


· Samotné přepojení nových rozvodů musí být zapracováno v rámci pracovního postupu.

Pro konkrétní představu současného stavu zadavatel účastníkům doporučuje absolvovat prohlídku místa plnění – v podrobnostech viz čl. XII odst. 2 zadávací dokumentace.
Součástí nabídky účastníka budou následujcí činnosti – tj. v rámci své nabídky každý účastník předloží níže uvedé doklady. Nedoložení těchto dokumentů (dle čl. IX odst. 2 písm. e) zadávací dokumentace) bude považováno za nedodržení zadávacích podmínek a povede k vyloučení takového účastníka:
i. Hodnotu nabízeného řešení v Lx,

ii. Počet svítidel a grafický zákres jejich rozmístění (v pdf),

iii. Spotřebu nabízeného řešení v celkové hodnotě v kW i v hodnotách jednotlivých svítidel,

iv. Popis navrhovaného řešení – druhy svítidel, způsob zapojení apod.

v. Výpočet osvětlení,

vi. Světelný tok,

vii. Barvu světla ve všech prostorách Tc 4000 K – Ra > 80,

viii. Výpočet oslnění UGR < 22,


ix. Dodání certifikátů ke svítidlům, že byla testována a uváděné hodnoty a parametry - odpovídají skutečnosti - např. cert. EZÚ, ENEC, DEKRA apod. (nejde o prohlášení o shodě!),

x. Prohlášení o shodě,

xi. Přesně definovat, do jaké okolní teploty jsou nabízená svítidla dimenzována – zadavatel požaduje do 45°C okolní teploty,

xii. Přesně definovat životnost svítidla pomocí indexů a pro jakou teplotu okolí je životnost uváděna - zadavatel požaduje min. 50 000 hod. při 45°C,

xiii. Výpočet úbytků intenzity osvitů ročně - v % a Lx na daný prostor,

xiv. Definice způsobu měření intenzity každoročně - ověření ztráty svítivosti v Lx,

xv. Způsob řízení intenzity osvětlení v určených prostorách,

xvi. Dodat technický list použitých driverů a svítidel.

II. Popis požadovaného stavu:

Předmětem této zakázky jsou mimo již uvedené zejména tyto činnosti:

· dopracování elektroprojektu s použitím již schválených a odsouhlasených svítidel a předložení zadavateli ke schválení

· výměna stávajícího osvětlení za nové LED svítidla

· práce související s přípravou realizace (zejména zajištění lešení či plošin)
· zajištění dodávek a služeb s cílem zamezit zaprášení nebo poškození strojního zařízení nebo materiálů na podlaze nebo v regálech
· předmětem zakázky bude také demontáž stávajícího osvětlení s držáky a jejich likvidace,

· původní elektroinstalaci je možné využít - při nevyužití instalace - popis v plánech objektů (viz výše),

· provedení elektrorevize na provednou montáž elektroinstalace, montáž osvětlení a úpravu rozváděcích skříní
· provedení závěrečného měření osvětlení v Luxech dle zadávacích podmínek.

Zadavatel v níže uvedené tabulce poskytuje předpokládaný počet svítidel dle jednotlivých místností s maximálním možným příkonem svítidel na kus a požadovaným minimálním osvětlením (lx).
	
	Umístění
	Odhado-

vaný počet (ks)
	Max. příkon

svítidla [W]
	Průměrné osvětlení (lux)
	Využití (hod/rok)

	Po realizaci opatření
	Hala – výroba
	80
	200
	700
	8400

	
	Hala - sklad
	18
	200
	300
	8400

	
	Betonový sklad
	14
	78
	300
	5600

	
	Plechový sklad
	36
	78
	300
	5600


a) Hala – výroba a sklad: 

· vzhledem k nízkému vnitřnímu osvětlení by mělo být nejdříve instalované nové osvětlení a potom demontáž původního osvětlení spodní hrana nového osvětlení musí být nejméně ve výšce 6,5 m  a výše
· výroba: intenzita osvětlení - 700 luxů v 1 m výšky od podlahy; rozdělení osvětlení na sekce - navrhuje dodavatel
· sklad: intenzita osvětlení – 300 luxů v 1 m výšky od podlahy; rozdělení osvětlení na sekce - navrhuje dodavatel

b) Betonový sklad:

· instalace osvětlení a elektroinstalace nesmí být provedena do střešní plechové krytiny

· intenzita osvětlení - 300 luxů v 1 m výšky od podlahy
c) Plechový sklad:
· instalace osvětlení a elektroinstalace nesmí být provedena do střešní plechové krytiny

· intenzita osvětlení - 300 luxů v 1 m výšky od podlahy
III. Minimální požadavky na požadované zařízení:

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry – hodnoty zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení apod.

Modernizace osvětlení (dále také jako „zařízení“), jehož účelem je snížení energetické náročnosti objektu zadavatele:
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	Výkon LED svítidel –výroba 
	min. 140 lm/W 
	........................

	Výkon LED svítidel –  sklad
	min. 125 lm/W
	........................

	Výkon LED svítidel – plechový a betonový sklad
	min. 140 lm/W
	........................

	Životnost svítidel při teplotách okolí -25°C/+45°C

(rozdělit na životnost LED čipu a zdroje)
	Min 60 000 h
	Živnost LED čipu
	........................

	
	
	Životnost zdroje
	........................

	IP krytí
	Min. IP 65 pro všechny prostory
	........................

	Materiál
	Hliník
	........................

	Rozložení svítidel
	Úspora min 32 % na stávajícím příkonu v porovnání se souč. stavem
	........................

	Činitel údržby 
	max. 0,75 – činitel údržby výpočtem
	........................

	Osvětlenost prostor
	výroba – Em 700lx, UGR 22, Ra 80
	........................

	
	sklad - Em 300lx, UGR 22, Ra 80
	........................

	
	plechový a betonový sklad - Em 300lx, UGR 22, Ra 80
	........................

	
	pro všechny prostory –

teplota chromatičnosti – 4 000 K
	........................

	Realizace a soulad dle normy
	EN 12464-1
	........................


Účastník uvede výrobce zařízení a typové označení zařízení u všech výrobků, které nejsou výsledkem jeho výroby nebo u jeho výrobků, které mají vlastní typové označení (tj. dle vlastní potřeby přidá/odebere řádky v níže uvedené tabulce): 

	Výrobce zařízení
	........................

	Typové označení zařízení
	........................


V ........................dne ........................
Osoba oprávněná zastupovat účastníka:

Titul, jméno, příjmení:
........................
Titul, na základě kterého je osoba oprávněna zastupovat účastníka:
........................
Podpis oprávněné osoby: ........................
strana 2

