Příloha č. 4.1a zadávací dokumentace

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Racionalizace spotřeby energie - TRUMF International s.r.o. – část 1“

## zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 77867/17/61100, s platností od 7. 12. 2017 a účinností od 15. 1. 2018 v rámci projektu s názvem „Racionalizace spotřeby energie“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, prioritní osa 01.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, Výzva II, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011861.

## Zadavatel

## Obchodní firma:	TRUMF International s.r.o.

## Sídlo:	Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno

## Zastoupen:	MVDr. Pavlem Váhalou, jednatelem

## MVDr. Radkem Staňkem, jednatelem

## IČ:	25353284

## DIČ:	CZ25353284

## Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9680

Požadované minimální technické parametry nového technologického vybavení, jehož účelem je snížení energetické náročnosti objektu zadavatele a jehož předmětem je modernizace systému vytápění a systému ohřevu TUV (dále také jako „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

- Podrobné vymezení předmětu zakázky:

  - Podrobný rozsah prací: Dodávka a montáž potrubí, tvarovek, koncových elementů, armatur a strojního zařízení, včetně spojovacího materiálu, závěsů a ostatního montážního materiálu potřebného ke zhotovení díla, vč. všech potřebných stavebních prací dle zvoleného zařízení a pokynů výrobce (zejména betonový základ TČ, otvory pro sání apod.).  Součástí díla je oživení a zaregulování všech systémů.

  - Druh a kvalita použitých materiálů a zařízení jsou uvedeny v technické zprávě a ve funkčním popisu materiálů v projektové dokumentaci (viz příloha č. 4.1b zadávací dokumentace).

  - Součástí předmětu zakázky je dodání potřebných atestů výrobků, provedení tlakových a provozních zkoušek, včetně dodání protokolů, provozních předpisů a provozního řádu, dodání revizních zpráv, návodů v českém jazyce a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

  - Součástí předmětu zakázky je dodávka a provedení všech tepelných, požárních a protihlukovou izolací v rámci nabízené ceny.

  - Tepelně neizolované kovové části potrubí a kovové kotvení a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním, respektive oxidačním a dvojnásobným konečným nátěrem. Volně vedené potrubí, nebo potrubí pod demontovatelnými zákryty bude opatřeno nátěrem v barvě dle ČSN. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

  - Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

  - Všechny stoupačky, okruhy, uzavírací ventily a jakékoliv další zařízení budou označeny. Označení bude provedeno pomocí laminovaných plastových štítků připevněných ke kovové objímce, kterou budou pevně uchyceny k potrubí či zařízení tak, aby byly snadno čitelné z místa běžné, nebo eventuální obsluhy či kontroly. Každý okruh bude označen šipkou značící směr proudění média, popisem média a označením okruhu, nebo stoupačky (shodným s označením v projektové dokumentaci), ke kterému potrubí patří. Označení bude umístěno: v místech, ve kterých jsou ventily, v místech ukončení potrubí (rezervy pro budoucí napojení), před vstupem potrubí do šachty a po výstupu z ní, před a za stěnou, jíž potrubí prochází.

  - Součástí předmětu zakázky je veškerá doprava - odvoz a přívoz materiálu včetně nakládání a vykládání.

- Minimální požadavky na požadované zařízení:

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení apod.

Účastníkem nabízené zařízení bude v souladu s technickou zprávou a přílohami (výkresy), které jsou přílohou č. 4.1b zadávací dokumentace. Tato příloha je tvořena těmito dokumenty:

- Technická zpráva,

- Schéma zdroje

- Půdorysy 1 a 2NP

Modernizace systému vytápění a systému ohřevu TUV (dále také jako „zařízení“), jehož účelem je snížení energetické náročnosti objektu zadavatele:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Modernizace systému vytápění |
| Kaskáda 2 ks tep. čerpadel TČ (systém vzduch/voda) | Venkovní provedení, na vlastním betonovém základu |  |
|  | Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro venkovní instalaci se dvěma výkonovými stupni (dva samostatné chladivové okruhy s kompresory Scroll) výkonu min. 24,5 kW při A2/W35 dle EN14511, min. COP 3,6 při A2/W35 dle EN14511 |  |
|  | Celkový výkon min. 49 kW |  |
|  | Celkem 4 kompresory, regulace ve 4 stupnicích (každý cca 12,3 kW) |  |
|  | TČ budou dopojena předizolovaným potrubím DN32 (vedení v zemi, nezámrzná hloubka a chránička v místě průchodu do objektu) |  |
|  | Sání a výfuk probíhá pouze ve venkovním prostoru |  |
|  | Použité chladivo R407C, nebo jiné s nižším GWP (global warm potencial) a konstrukce je hermeticky uzavřená |  |
|  | Objemový průtok vzduchu 7800 m3/h |  |
|  | Minimální pracovní rozsah: -20 až 35°C |  |
|  | Výstupní teplota topné vody je min. 60 °C |  |
|  | Topná voda z tepelných čerpadel a stávajících elektrokotlů bude přivedena do akumulátoru tepla o objemu 750l, odkud bude dle potřeby odebírána přes rozdělovač/sběrač do jednotlivých větví topného systému |  |
| Bivalentní a záložní zdroj | Budou využity stávající 4 elektrokotle (každý 24kW, celkem 96 kW) |  |
| Jištění a doplňování systému | Jištění pojišťovacími ventily ve smyslu ČSN 060830 ½“ 2,5bar, na každém zdroji tepla (výměna i u stávajících elektrokotlů) |  |
|  | Doplňování topné vody bude řešeno pomocí nového automat. doplňovacího zařízení z vodovodního řádu |  |
|  | Na přívodu dopouštěné vody bude osazen filtr hrubých nečistot , kulový kohout a vodoměr |  |
|  | Stávající expanzní nádoba bude zachována + bude doplněna nová expanzní nádoba 200l |  |
| Distribuce tepla (otopná soustava) | Stávající otopná soustava zůstane zachována pouze dojde k výměně některých koncových topných prvků (4 ks), které díky potřebnému snížením teplotního spádu otopné soustavy z původních 90/70°C na max.60/50°C nedokáží pokrýt tepelné ztráty daných prostorů. (viz strana 9 technické zprávy) |  |
| Vytápěcí jednotka – topná sahara | Pro výrobní halu Q=20,9kW (55/45°C ti=18°C), motor 380V, 2 rychlostní 1400/900 ot/min, nástěnná konzole, Nástěnný ovladač s termostatem pro 3-fázové 2-rychlostní motory |  |
| Podružný elektrorozvaděč | 3x25 A pro kompresor, 1x10 A pro regulaci, 3x16A dotop 9 kW |  |
|  | Síťové napájení 400 (3-fázové)/50 Hz |  |
| Betonový základ pod TČ | Zhutnění podloží vybetonování základu dle doporučení výrobce |  |
| Systém ohřevu TUV |
| Tepelné čerpadlo | mezní provozní teploty: +5 až +35 °C |  |
|  | tepelná izolace zásobníku |  |
|  | teplota vody až 60 °C, resp. 70 °C díky integrované elektrické topné patroně 2 kW a trubkový nepřímotopný výměník. |  |
|  | Objem zásobníku min. 260l |  |
| Typ chladiva | chladivo R 134 A |  |
| COP faktor | Topný faktor (vzduch 20 °C) (ohřev vody z 15 na 45 °C) 4,3 |  |
| Topný výkon | Topný výkon (vzduch 20 °C) 2 kW |  |
| Hlučnost | Hladina akustického tlaku 1 m od přístroje 60 dB (A) |  |
| Rozvodné potrubí | Nejvyšší místa budou vybavena odvzdušněním, nejnižší vypouštěním. |  |
|  | Celý systém je nutno po montáži několikrát dokonale propláchnout a vyčistit filtry. Dále je nutné před zakrytím rozvodů a izolováním provést tlakové zkoušky. |  |
|  | Pro upevnění potrubí budou použity typové upevňovací a závěsné prvky – objímky, konzole, apod. Potrubí bude po své trase opatřeno šipkami (červená přívod, modrá zpátečka) vyjadřujícími směr proudění média a identifikačními štítky s příslušností potrubí k jednotlivým větvím. |  |
|  | Potrubní rozvod z ocelového potrubí bude opatřen základním antikorozním nátěrem a tepelně izolován. |  |
| Montáž a uvedení do provozu: | Při montáži jednotlivých zařízení je nutné bezpodmínečně dodržet montážní a skladovací předpisy výrobce daného zařízení a předpisy bezpečnosti práce. Po instalaci topného systému bude provedeno jeho zprovoznění a zaregulování dle požadovaných průtoků měřicím přístrojem. Rovněž budou provedeny předepsané zkoušky (tlaková, topná, dilatační, atd..) dle platné ČSN. |  |

Účastník uvede výrobce zařízení a typové označení zařízení u všech výrobků, které nejsou výsledkem jeho výroby nebo u jeho výrobků, které mají vlastní typové označení (tj. dle vlastní potřeby přidá/odebere řádky v níže uvedené tabulce):

| Výrobce zařízení |  |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení |  |

V ……………………… dne …………..

Osoba oprávněná zastupovat účastníka:

Titul, jméno, příjmení:

Titul, na základě kterého je osoba oprávněna zastupovat účastníka:

Podpis oprávněné osoby: