Protokol o určení vnějších vlivů č. 17079

REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY „B“
Brno, Šumavská 524/31, parc. č. 1098/8 v k.ú. Veveří (okres Brno-město);610372

Složení komise:

Předseda:	Ing. arch. Michal Kristen	HIP	…………………………………

Ing. arch. Michal Kristen, Mášova 723/5, 602 00 Brno; IČ 60364998

Členové:	Ivo Kolek	zástupce investora	…………………………………

Ing. Jan Hlavatý	návrh vnějších vlivů	…………………………………

Ing. Martin Veselý, MSc	silnoproud	…………………………………

David Kubát	trafostanice	…………………………………

Ing. Martin Veselý, MSc	slaboproud, MaR	…………………………………

Ivo Mach	vzduchotechnika	…………………………………

Ing. Zdeněk Čejka	požárně bezpečnostní řešení	…………………………………

Podklady použité pro vypracování protokolu:

stavební půdorysy

ČSN 33 2000-1 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-7-718	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště

ČSN 33 2130 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

TNI 33 2000-5-51	Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010

Mapa ročního úhrnu globálního slunečního záření v ČR; ISOFEN ENERGY s.r.o.

Mapa větrných oblastí na území ČR; Český hydrometeorologický ústav 2006

Popis stavebního záměru:

Předmětem dokumentace pro provádění stavby je stavební záměr rekonstrukce a nástavba objektu A. Jedná se o výměnu stávajícího lehkého obvodového pláště, nástavbu pěti pater, zateplení střechy a rekonstrukci interiéru objektu.  V rámci rekonstrukce fasády se provede demontáž stávajícího lehkého obvodového pláště (dále LOP) od 2.NP do 19.NP a místo něho se osadí nový lehký obvodový plášť, montovaná fasáda, složená z jednotlivých, předem vyrobených bloků. Rekonstrukce interiérů bude provedena v podlažích 2.PP – 18.NP, 19 NP bude ubouráno, a nově bude provedena nástavba 19. – 24.NP. Ve stávajících patrech budou vybourány veškeré příčky a instalace. Součástí rekonstrukce interiérů je i výměna stávajících výtahů a úplná rekonstrukce hygienických zázemí v jádrech objektu.

Výšková budova B vznikla jako druhá ze tří výškových administrativních budov v Šumavské ulici v Brně, které byly postaveny v letech 1967-1974. Objekt je konstrukčně řešen jako montovaný železobetonový skelet s taženým železobetonovým jádrem a monolitickými železobetonovými suterény. Stávající objekt má 2 podzemní a 19 nadzemních podlaží o celkové nadzemní výšce 62,7 m. Půdorys objektu je obdélníkového tvaru s půdorysným rozměrem 26 x 23,1 m. Konstrukční výška typického podlaží je 3160 mm. Objekt je půdorysně řešen jako čtyřtakt s převislými konci v osovém modulu 1800 mm + 4x 4800 mm + 1800 mm v příčném směru a 6250-6300-6300-6250 mm v podélném směru. Nosná konstrukce stropů je tvořena prefabrikovanými železobetonovými stropnicemi tloušťky 200 mm. Stropní desky v místě taženého jádra jsou tloušťky 140 mm. Tažené jádro je tvořeno nosnými zdmi tl. 200 mm a pilíři o rozměrech  400 x 400 mm. Prefabrikované nosné sloupy jsou o rozměrech 400 x 600 mm. Uložení stropních desek je do systému kapes, vynechaných ve zdech taženého jádra. Kapsy rozměrů 200x200 mm jsou vytvořeny plechovým ztraceným bedněním dvojího typu. První typ je jednostranně otevřená, druhý oboustranně otevřená kapsa. Vstupní podlaží má konstrukční výšku 3925 mm a je přístupné spojovacím jednopodlažním krčkem z budovy D. Půdorysně je vnější plášť vstupního podlaží ustoupený oproti ostatním podlažím. Vzniklé podloubí navazuje na okolní budovy. Suterén objektu je dvoupodlažní. Konstrukční výška 1.PP je 5245 mm. Konstrukční výška 2.PP je 3185 mm. Suterén je využíván převážně jako sklady a technické zázemí objektu. Nově

Veškeré nosné konstrukce nástavby jsou navrženy tak, aby navazovali na nosní systém stávajícího 18. podlažního objektu. Svislé nosné konstrukce jsou v nástavbě navržené jako železobetonové monolitické sloupy 400x600 mm. Uvnitř dispozice se nachází železobetonové monolitické jádro, které je řešeno jako železobetonové stěny tloušťky 150-200 mm. Uvnitř železobetonového jádra se nachází schodiště nástavby, výtahy a hygienické a technické zázemí jednotlivých podlaží. Konstrukční výška podlaží 19-21.np je 3250 mm a poslední patro má konstrukční výšku 3925mm. Celková výška budovy je 75,862 včetně ocelové konstrukce pro technologie umístěné na střeše objektu.

Přílohy:

Charakteristiky vnějších vlivů v dotčených prostorách dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, příloha ZA (informativní)

Zdůvodnění:

Členění prostor na základě vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Změna Z1, příloha NA

Příslušné stanovení vnějších vlivů bylo provedeno v rámci dokumentace pro provádění stavby. Určené vnější vlivy musí být v rámci realizace díla zhotovitelem či revizním technikem ověřeny, a příslušný doklad jimi musí být před uvedením zařízení do provozu buďto potvrzen, anebo upraven.

Podle ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 5.2.3.1 musí v přístupu k nebezpečným živým částem obecně bránit ochranné přepážky nebo kryty zajištěním stupně ochrany před úrazem elektrickým proudem alespoň IPXXB nebo IP2X.

Pro obsluhu, údržbu a práci na elektrických zařízeních platí bezpečnostní požadavky ČSN EN 50110-1 ed. 3.
V případě laické obsluhy elektrických zařízení musí předávající (zhotovitel, vlastník, provozovatel) vždy provést její seznámení se správným a bezpečným užíváním elektrické instalace dle požadavků ČSN 33 1310 ed. 2.

V Brně dne 7. 12. 2017

- – Společný list protokolu o určení vnějších vlivů pro místnosti se shodnými vnějšími vlivy

Účel prostoru: prostory objektu pro veřejnost a zaměstnance ve 2. PP až 21. NP, mimo prostor dále uvedených

| A | PROSTŘEDÍ | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| AA5 | Teplota okolí | uvažovaný teplotní rozsah +18 °C až +26 °C |
| AB5 | Atmosférické vlivy okolí | chráněné před atmosférickými vlivy s regulací teploty |
| AC1 | Nadmořská výška | 2000 m; normální |
| AD1 | Výskyt vody | zanedbatelný |
| AE1 | Výskyt cizích pevných těles | zanedbatelný |
| AF1 | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | zanedbatelný |
| AG1 | Ráz | normální |
| AH1 | Vibrace | normální |
| AK1 | Výskyt rostlinstva nebo plísní | bez nebezpečí |
| AL1 | Výskyt živočichů | bez nebezpečí |
| AM-1-3 | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující záření | předpokládá se úroveň harmonických vyšší, než dle tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2; rozsáhlý výskyt IT v objektu zdůvodnění viz ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 524.2.2 zdůvodnění též viz ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.1 |
| AM-23-1 | Elektromagnetické vysokofrekvenční jevy šířené vedením, indukcí nebo vyzařováním | kontrolovaná úroveň; ochrana pro kategorii přepětí II dle ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 Tabulka 534.1: Uw = 2,5 kV |
| AN1 | Sluneční záření | normální |
| AP1 | Seismické účinky | normální |
| AQ1 | Bouřková činnost | normální |
| AR1 | Pohyb vzduchu | normální |
| AS1 | Vítr | nevyskytuje se |
| B | VYUŽITÍ |  |
| BA1 | Schopnost osob | nepoučené osoby (laici) |
| BC2 | Dotyk osob s potenciálem země | osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí a obvykle nestojí na vodivém podkladu |
| BD3 | Podmínky úniku v případě nebezpečí | snadné podmínky pro únik; občanská výstavba a pracoviště dle ČSN 33 2000-7-718, čl. 718.422.2.101 |
| BE1 | Zpracovávané nebo skladované látky | bez významného nebezpečí |
| C | KONSTRUKCE BUDOV |  |
| CA1 | Stavební materiály | normální |
| CB1 | Konstrukce budovy | normální |

Rozhodnutí:

Vnější vlivy uvedených prostor jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem klasifikovány jako prostory normální dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Změna Z1, Tabulka NA.4

Umývací prostory viz ČSN 33 2130 ed. 3, prostory s vanou nebo sprchou viz ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

Pro vnější vliv BD3 platí: preventivní opatření viz související požadavky ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, čl. 422.2.1, požadavky ČSN 33 2000-7-718, čl. 718.559.101.1 a požadavky ČSN EN 50172, čl. 4.4

- – Společný list protokolu o určení vnějších vlivů pro místnosti se shodnými vnějšími vlivy

Účel prostoru: schodiště a bezpečnostní schodiště

| A | PROSTŘEDÍ | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| AA5 | Teplota okolí | uvažovaný teplotní rozsah +15 °C až +25 °C |
| AB5 | Atmosférické vlivy okolí | chráněné před atmosférickými vlivy s regulací teploty |
| AC1 | Nadmořská výška | 2000 m; normální |
| AD1 | Výskyt vody | zanedbatelný |
| AE1 | Výskyt cizích pevných těles | zanedbatelný |
| AF1 | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | zanedbatelný |
| AG1 | Ráz | normální |
| AH1 | Vibrace | normální |
| AK1 | Výskyt rostlinstva nebo plísní | bez nebezpečí |
| AL1 | Výskyt živočichů | bez nebezpečí |
| AM-1-3 | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující záření | předpokládá se úroveň harmonických vyšší, než dle tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2; dle objektu, viz Příloha č. 1 |
| AM-23-1 | Elektromagnetické vysokofrekvenční jevy šířené vedením, indukcí nebo vyzařováním | kontrolovaná úroveň; ochrana pro kategorii přepětí II dle ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 Tabulka 534.1: Uw = 2,5 kV |
| AN1 | Sluneční záření | normální |
| AP1 | Seismické účinky | normální |
| AQ1 | Bouřková činnost | normální |
| AR1 | Pohyb vzduchu | normální |
| AS1 | Vítr | nevyskytuje se |
| B | VYUŽITÍ |  |
| BA1 | Schopnost osob | nepoučené osoby (laici) |
| BC2 | Dotyk osob s potenciálem země | osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí a obvykle nestojí na vodivém podkladu |
| BD3 | Podmínky úniku v případě nebezpečí | výšková budova; ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.1.2 |
| BE1 | Zpracovávané nebo skladované látky | bez významného nebezpečí |
| C | KONSTRUKCE BUDOV |  |
| CA1 | Stavební materiály | normální |
| CB2 | Konstrukce budovy | budovy, jejichž tvar a rozměry usnadňují šíření ohně (například komínový efekt); výškové budovy |

Rozhodnutí:

Vnější vlivy uvedených prostor jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem klasifikovány jako prostory normální dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Změna Z1, Tabulka NA.4

Pro vnější vliv BD3 platí: preventivní opatření viz související požadavky ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, čl. 422.2.1, požadavky ČSN 33 2000-7-718, čl. 718.559.101.1 a požadavky ČSN EN 50172, čl. 4.4

Pro vnější vliv CB2 platí: veškerá zařízení mají být vyrobena z materiálu, který zpomaluje šíření požáru

- – Společný list protokolu o určení vnějších vlivů pro místnosti se shodnými vnějšími vlivy

Účel prostoru: bytové jednotky ve 22. NP

Rozhodnutí:

Vnější vlivy uvedených prostor jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem klasifikovány jako prostory normální dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Změna Z1, Tabulka NA.4

Umývací prostory viz ČSN 33 2130 ed. 3, prostory s vanou nebo sprchou viz ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

- – Společný list protokolu o určení vnějších vlivů pro místnosti se shodnými vnějšími vlivy

Účel prostoru: rozvodny slaboproudu, ústředna CPS, prostor UPS

| A | PROSTŘEDÍ | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| AA5 | Teplota okolí | pro serverovny požadováno +22 ±5 °C ohledně životnosti baterií UPS požadováno +5 až +25 °C pro CPS požadováno 20 °C dle ČSN EN 50171, čl. 6.12.4 |
| AB5 | Atmosférické vlivy okolí | chráněné před atmosférickými vlivy s regulací teploty |
| AC1 | Nadmořská výška | 2000 m; normální |
| AD1 | Výskyt vody | zanedbatelný |
| AE1 | Výskyt cizích pevných těles | zanedbatelný |
| AF1 | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | zanedbatelný |
| AG1 | Ráz | normální |
| AH1 | Vibrace | normální |
| AK1 | Výskyt rostlinstva nebo plísní | bez nebezpečí |
| AL1 | Výskyt živočichů | bez nebezpečí |
| AM-1-3 | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující záření | předpokládá se úroveň harmonických vyšší, než dle tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2; dle objektu, viz Příloha č. 1 |
| AN1 | Sluneční záření | normální |
| AP1 | Seismické účinky | normální |
| AQ1 | Bouřková činnost | normální |
| AR1 | Pohyb vzduchu | normální |
| AS1 | Vítr | nevyskytuje se |
| B | VYUŽITÍ |  |
| BA4 | Schopnost osob | osoby alespoň seznámené |
| BC3 | Dotyk osob s potenciálem země | okolí s cizími vodivými částmi, kterých je velké množství anebo mají velký povrch |
| BD1 | Podmínky úniku v případě nebezpečí | normální |
| BE1 | Zpracovávané nebo skladované látky | bez významného nebezpečí |
| C | KONSTRUKCE BUDOV |  |
| CA1 | Stavební materiály | normální |
| CB1 | Konstrukce budovy | normální |

Rozhodnutí:

Vnější vlivy uvedených prostor jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem klasifikovány jako prostory nebezpečné dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Změna Z1, Tabulka NA.5 (viz vlivy BA4, BC3)

Pro vnější vliv AM platí: Soustava uzemnění a pospojování viz požadavky ČSN EN 50310 ed. 4.

Pro vnější vliv BA4 platí: Dle ČSN 33 2000-5-56 ed. 2, čl. 560.6.3 platí, že bezpečnostní zdroje musí být umístěny ve vhodném prostoru a smí být přístupné pouze osobám znalým nebo poučeným (BA5 nebo BA4).

Pro vnější vliv BA4 platí: Provozovatel zajistí, aby byl umožněn vstup pouze osobám, které budou v souladu s požadavky nejméně § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své činnosti seznámeny s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněny na možné ohrožení těmito zařízeními. Prostory budou zabezpečeny před vstupem nepovolaných osob v souladu s požadavky ČSN 33 2000-7-729, čl. 729.30 a provozovatel zajistí vypracování pracovně provozního řádu.

Orientační přehled obsluhy a prací na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti pro jejich blízkosti pro jednotlivé stupně kvalifikace osob, vycházející z ČSN 34 3100 (zrušena k 31. 12. 2005) a ČSN EN 50110-1 ed. 3:

- – Společný list protokolu o určení vnějších vlivů pro místnosti se shodnými vnějšími vlivy

Účel prostoru: rozvodny NN, technické místnosti na jednotlivých podlažích

| A | PROSTŘEDÍ | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| AA4 | Teplota okolí | min. základní prostředí dle zrušené ČSN 33 3220, Tab. 1 |
| AB4 | Atmosférické vlivy okolí | min. základní prostředí dle zrušené ČSN 33 3220, Tab. 1 |
| AC1 | Nadmořská výška | 2000 m; normální |
| AD1 | Výskyt vody | zanedbatelný |
| AE1 | Výskyt cizích pevných těles | zanedbatelný |
| AF1 | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | zanedbatelný |
| AG2 | Ráz | standardní průmyslové zařízení |
| AH2 | Vibrace | běžné průmyslové podmínky |
| AK1 | Výskyt rostlinstva nebo plísní | bez nebezpečí |
| AL1 | Výskyt živočichů | bez nebezpečí |
| AM-1-3 | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující záření | předpokládá se úroveň harmonických vyšší, než dle tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2; dle objektu, viz Příloha č. 1 |
| AM-23-1 | Elektromagnetické vysokofrekvenční jevy šířené vedením, indukcí nebo vyzařováním | kontrolovaná úroveň; ochrana pro kategorii přepětí II dle ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 Tabulka 534.1: Uw = 2,5 kV |
| AN1 | Sluneční záření | normální |
| AP1 | Seismické účinky | normální |
| AQ1 | Bouřková činnost | normální |
| AR1 | Pohyb vzduchu | normální |
| AS1 | Vítr | nevyskytuje se |
| B | VYUŽITÍ |  |
| BA4 | Schopnost osob | poučené osoby (operátoři a údržbáři) |
| BC3 | Dotyk osob s potenciálem země | okolí s cizími vodivými částmi, kterých je velké množství anebo mají velký povrch |
| BD1 | Podmínky úniku v případě nebezpečí | normální |
| BE1 | Zpracovávané nebo skladované látky | bez významného nebezpečí |
| C | KONSTRUKCE BUDOV |  |
| CA1 | Stavební materiály | normální |
| CB1 | Konstrukce budovy | normální |

Rozhodnutí:

Vnější vlivy uvedených prostor jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem klasifikovány jako prostory nebezpečné dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Změna Z1, Tabulka NA.5 (viz vliv AG2, AH2, BA4, BC3).

Pro vnější vliv AM-1-3 platí: Dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 musí být přijata zvláštní opatření instalaci, například filtry; je tedy přípustné navrhovat pouze chráněné/hrazené kompenzace s předřadnými tlumivkami.
Dle ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.3 se sítě TN-C nesmí používat v budovách s významným množstvím IT.
Dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 524.2.2 může být třeba zvětšit průřez nulového vodiče (viz 523.6.3 a příloha E). 
Společná soustava pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením IT viz ČSN EN 50310 ed. 4.

Pro vnější vliv BA4 platí: Provozovatel zajistí, aby byl umožněn vstup pouze osobám, které budou v souladu s požadavky nejméně § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své činnosti seznámeny s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněny na možné ohrožení těmito zařízeními. Prostory budou zabezpečeny před vstupem nepovolaných osob v souladu s požadavky ČSN 33 2000-7-729, čl. 729.30 a provozovatel zajistí vypracování pracovně provozního řádu.

Orientační přehled obsluhy a prací na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti pro jejich blízkosti pro jednotlivé stupně kvalifikace osob, vycházející z ČSN 34 3100 (zrušena k 31. 12. 2005) a ČSN EN 50110-1 ed. 3:

- – Společný list protokolu o určení vnějších vlivů pro místnosti se shodnými vnějšími vlivy

Účel prostoru: strojovna dieselagregátu

| A | PROSTŘEDÍ |  | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- | --- |
| AA4 | Teplota okolí |  | požadovaný rozsah +15 až +35 °C; ČSN 38 5422, čl. 55 |
| AB4 | Atmosférické vlivy okolí |  | bez regulace teploty a vlhkosti s vytápěním |
| AC1 | Nadmořská výška |  | 2000 m; normální |
| AD1 | Výskyt vody |  | zanedbatelný |
| AE1 | Výskyt cizích pevných těles |  | zanedbatelný |
| AF1 | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek |  | zanedbatelný |
| AG2 | Ráz |  | standartní průmyslové zařízení |
| AH2 | Vibrace |  | amplituda chvění 0,02 0,05 mm; ČSN 38 5422, Tab. 2 |
| AK1 | Výskyt rostlinstva nebo plísní |  | bez nebezpečí |
| AL1 | Výskyt živočichů |  | bez nebezpečí |
| AM-1-3 | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující záření | předpokládá se úroveň harmonických vyšší, než dle tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2; dle objektu, viz Příloha č. 1 |  |
| AN1 | Sluneční záření |  | normální |
| AP1 | Seismické účinky |  | normální |
| AQ1 | Bouřková činnost |  | normální |
| AR1 | Pohyb vzduchu |  | normální |
| AS1 | Vítr |  | nevyskytuje se |
| B | VYUŽITÍ |  |  |
| BA4 | Schopnost osob |  | poučené osoby (operátoři a údržbáři) |
| BC3 | Dotyk osob s potenciálem země |  | okolí s cizími vodivými částmi, kterých je velké množství anebo mají velký povrch; ČSN 38 5422, čl. 185 |
| BD1 | Podmínky úniku v případě nebezpečí |  | normální |
| BE1 | Zpracovávané nebo skladované látky |  | bez významného nebezpečí |
| C | KONSTRUKCE BUDOV |  |  |
| CA1 | Stavební materiály |  | normální |
| CB1 | Konstrukce budovy |  | normální |

Rozhodnutí:

Vnější vlivy uvedených prostor jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem klasifikovány jako prostory nebezpečné dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Změna Z1, Tabulka NA.5 (viz vlivy AG2, AH2, BA4, BC3)

Pro vnější vliv AA4/AB4 platí: Dle ČSN 38 5422, čl. 57 musí být strojovna větrána přirozeným nebo umělým způsobem, aby byla zajištěna požadovaná výměna vzduchu.

Pro vnější vliv AG2/AH2 platí: Dle ČSN 38 5422, čl. 61 se soustrojí s motory do čtyř válců včetně doporučuje ukládat vždy pružně.

Pro vnější vliv BE1 platí: Dle ČSN 38 5422, čl. 185 se prostředí ve strojovně neposuzuje jako prostředí s nebezpečím požáru snadno zápalných látek nebo od hořlavých par a plynů, je-li strojovna větrána tak, aby se nemohlo vytvořit nebezpečné množství výbušné směsi.

Pro vnější vliv BA4 platí: Dle ČSN 33 2000-5-56 ed. 2, čl. 560.6.3 platí, že bezpečnostní zdroje musí být umístěny ve vhodném prostoru a smí být přístupné pouze osobám znalým nebo poučeným (BA5 nebo BA4).

Pro vnější vliv BA4 platí: Provozovatel zajistí, aby byl umožněn vstup pouze osobám, které budou v souladu s požadavky nejméně § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své činnosti seznámeny s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněny na možné ohrožení těmito zařízeními. Prostory budou zabezpečeny před vstupem nepovolaných osob v souladu s požadavky ČSN 33 2000-7-729, čl. 729.30 a provozovatel zajistí vypracování pracovně provozního řádu.

Orientační přehled obsluhy a prací na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti pro jejich blízkosti pro jednotlivé stupně kvalifikace osob, vycházející z ČSN 34 3100 (zrušena k 31. 12. 2005) a ČSN EN 50110-1 ed. 3:

- – Společný list protokolu o určení vnějších vlivů pro místnosti se shodnými vnějšími vlivy

Účel prostoru: rozvodny vysokého napětí, komory pro transformátory

| A | PROSTŘEDÍ | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| AA4 | Teplota okolí | normální podmínky dle ČSN EN 61936-1, čl. 4.4.2.1 |
| AB4 | Atmosférické vlivy okolí | normální podmínky dle ČSN EN 61936-1, čl. 4.4.2.1 |
| AC1 | Nadmořská výška | 2000 m; normální |
| AD1 | Výskyt vody | zanedbatelný |
| AE1 | Výskyt cizích pevných těles | zanedbatelný |
| AF1 | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | zanedbatelný |
| AG2 | Ráz | standardní průmyslové zařízení |
| AH2 | Vibrace | běžné průmyslové podmínky |
| AK1 | Výskyt rostlinstva nebo plísní | bez nebezpečí |
| AL1 | Výskyt živočichů | bez nebezpečí |
| AM-1-2 | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující záření | v síti vysokého napětí se předpokládá normální úroveň harmonických dle tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2 |
| AN1 | Sluneční záření | normální |
| AP1 | Seismické účinky | normální |
| AQ1 | Bouřková činnost | normální |
| AR1 | Pohyb vzduchu | normální |
| AS1 | Vítr | nevyskytuje se |
| B | VYUŽITÍ |  |
| BA5 | Schopnost osob | osoby znalé |
| BC3 | Dotyk osob s potenciálem země | okolí s cizími vodivými částmi, kterých je velké množství anebo mají velký povrch |
| BD1 | Podmínky úniku v případě nebezpečí | normální |
| BE1 | Zpracovávané nebo skladované látky | bez významného nebezpečí |
| C | KONSTRUKCE BUDOV |  |
| CA1 | Stavební materiály | normální |
| CB1 | Konstrukce budovy | normální |

Rozhodnutí:

Vnější vlivy uvedených prostor jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem klasifikovány jako prostory nebezpečné dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Změna Z1, Tabulka NA.5 (viz vlivy AG2, AH2, BA5, BC3)

Pro vnější vliv AA4/AB4 platí: teplota chladicího vzduchu transformátorů viz ČSN EN 60076-11, čl. 4.2.3

Pro vnější vliv BA4 platí: Provozovatel zajistí, aby byl umožněn vstup pouze osobám, které budou v souladu s požadavky nejméně § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své činnosti seznámeny s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeny v této činnosti, upozorněny na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeny s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Prostory budou zabezpečeny před vstupem nepovolaných osob v souladu s požadavky ČSN 33 2000-7-729 a provozovatel zajistí vypracování pracovně provozního řádu.

Minimální požadavky pro vnitřní instalaci transformátorů viz ČSN EN 61936-1, Tabulka 4.
Předpokládá se osazení suchých transformátorů třídy C2 / E2 / F1 ve smyslu ČSN EN 60076-11, čl. 13.
Maximální ztráty transformátorů musí vyhovovat Nařízení Komise (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014

Orientační přehled obsluhy a prací na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti pro jejich blízkosti pro jednotlivé stupně kvalifikace osob, vycházející z ČSN 34 3100 (zrušena k 31. 12. 2005) a ČSN EN 50110-1 ed. 3:

- – Společný list protokolu o určení vnějších vlivů pro místnosti se shodnými vnějšími vlivy

Účel prostoru: venkovní nástavba pro vzduchotechniku na střeše objektu

| A | PROSTŘEDÍ | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| AA8 | Teplota okolí | uvažovaný teplotní rozsah -25°C až +40°C |
| AB8 | Atmosférické vlivy okolí | venkovní prostory s nízkými i vysokými teplotami |
| AC1 | Nadmořská výška | 2000 m; normální |
| AD4 | Výskyt vody | stříkající voda; minimální krytí IPX4 |
| AE4 ) | Výskyt cizích pevných těles | lehká prašnost; minimální krytí IP5X |
| AF2 ) | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | atmosférický výskyt; minimální krytí IP44 |
| AG1 | Ráz | normální |
| AH1 | Vibrace | normální |
| AK2 | Výskyt rostlinstva nebo plísní | vážné nebezpečí růstu rostlin/plísní; min. IP44 |
| AL2 | Výskyt živočichů | vážné nebezpečí výskytu hmyzu a ptáků; min. IP44 |
| AM-1-3 | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující záření | předpokládá se úroveň harmonických vyšší, než dle tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2; dle objektu, viz Příloha č. 1 |
| AN3 | Sluneční záření | 700 ÷ 1120 W/m2; jsou požadována vhodná opatření |
| AP1 | Seismické účinky | normální |
| AQ2 | Bouřková činnost | normální; nepřímé ohrožení pro zónu LPZ 0B |
| AR1 | Pohyb vzduchu | normální |
| AS2 | Vítr | 20 ÷ 30 m/s; jsou požadována vhodná opatření |
| B | VYUŽITÍ |  |
| BA4 | Schopnost osob | poučené osoby (operátoři a údržbáři) |
| BC4 | Dotyk osob s potenciálem země | osoby, které jsou v trvalém kontaktu s kovovými prvky okolí a které nemají možnost přerušit tento kontakt |
| BD2 | Podmínky úniku v případě nebezpečí | malá hustota obsazení, obtížné podmínky pro únik |
| BE1 | Zpracovávané nebo skladované látky | normální |
| C | KONSTRUKCE BUDOV |  |
| CA1 | Stavební materiály | normální |
| CB1 | Konstrukce budovy | normální |

Rozhodnutí:

Vnější vlivy uvedených prostor jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem klasifikovány jako prostory nebezpečné dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Změna Z1, Tabulka NA.6 za podmínky, jestliže se vliv AD4 v daném prostoru vyskytuje pouze občas a je zajištěno, že s elektrickým zařízením se bude manipulovat pouze v době, kdy působí maximálně jenom vnější vlivy podle tabulky NA.4 a NA.5.

Veškerý použitý elektroinstalační, nosný a upevňovací materiál musí být UV stabilní.

V případě potřeby osazení nouzových svítidel v těchto prostorách je nutno respektovat normativní Přílohu A ČSN EN 60598-2-22 ed. 2, dle níž musí být trvalá teplota okolí článků uvnitř svítidel s integrovanými bateriemi minimálně 5 °C. Dle TNI 33 2130:2017, čl. 2.4.2 je při výběru světelného zdroje v prostorách, kde teplota okolí klesá pod bod mrazu, nutno přihlédnout ke schopnosti jeho startu. Obecně platí, že žárovkové zdroje a LED světelné zdroje jsou použitelné bez omezení.

Dle standardu Emporis High-Rise building ESN 18727:2009 se za výškové považují budovy s výškou od 35 ÷ 100 m, resp. budovy s 12 ÷ 39 podlažími [cit. 26. 10. 2017]. Dostupné z: http://www.emporis.com/building/standard/3/high-rise-building

Nutno však případně přizpůsobit požadavkům výrobce konkrétní dodané UPS!

Dle třídy 4S2 dle ČSN EN 60721-3-4, čl. A.3.4: … místa se zdroji prachu včetně městských oblastí …

Dle třídy 4C2 dle ČSN EN 60721-3-4, čl. A.3.3: … normální úrovně znečištění, které lze očekávat v městských oblastech …