Projektová dokumentace

Výpočet Řízení RIZIKA

dle ČSN EN 62305-2 ed.2

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D.1.4 – ELEKTRO

# Identifikace stavby:

Název stavby:	Rekonstrukce interiérů administrativní budovy "B", Šumavská 524/31, Brno

Objekt:	Administrativní budova "B", Šumavská 524/31, Brno,  parc.č. 1098/8 v k.ú. Veveří

Investor:	AGRIE OFFICE S.R.O., Šumavská 524/31, Brno

Vypracoval:	Ing. Martin Veselý, MSc., Autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb a techniku prostředí staveb specializace – elektrotechnická zařízení. ČKAIT – 1006152. Tel: 606 836 000, email: vesely@pinelexsys.cz

Zhotovitel:             	PINELEXSYS s.r.o., Veveří 486/57, Brno, 602 00,  IČ: 04921631

Tel: +420 537 021 575, E-mail: info@pinelexsys.cz, www.pinelexsys.cz

Datum:	24.11.2017

Revize: 		1.0

Stupeň projektové dokumentace:	DPS – Dokumentace pro provádění stavby

Analyzovaná budova pro výpočet rizika - kancelářská budova

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L =  26.7 m

šířka	W =  23.7 m		A D =  186 008.85 m2	(pro údery do stavby)

výška	H =  75.8 m		A M =  835 798.16 m2	(pro údery v blízkosti stavby)

Stavba je chráněná pomocí LPS II.

- Je použita  kovová střecha a jímací soustava s kompletní ochranou jakýchkoli střešních instalací proti přímým zásahům blesku

SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL II

Hustota úderů blesků do země je stanovena na  2.81 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími.

V okolí budovy se nacházejí sousední budovy zvyšující rizika škod.

Budova "A"

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	LJ =  26.7 m

šířka	WJ =  23.7 m		A DJ =  186 008.85 m2	(pro údery do stavby)

výška	HJ =  75.8 m

Poloha sousední budovy:  stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími

Tato budova neukončuje žádnou síť.

Budova "C"

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	LJ =  26.7 m

šířka	WJ =  72.27 m		A DJ =  159 986.97 m2	(pro údery do stavby)

výška	HJ =  65 m

Poloha sousední budovy:  stavba obklopena vyššími objekty

Tato budova neukončuje žádnou síť.

Inženýrské sítě:

Vedení VN 22kV

Přívod VN

Typ vnějšího vedení: Nestíněné kabelové vedení

měrný odpor půdy........   400 Ohm.m

délka sekce vedení........   10 m

Spojení na vstupu: není definováno

Sběrná oblast pro připojenou síť (Přívod VN) sítě

A L =   400 m2   (údery zasahující síť)

A I =  40 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: městské s vysokými budovami (výška budov větší než 20 m)

Činitel typu vedení: Silové VN (s transformátorem VN/NN na začátku sekce)

K vedení není připojeno žádné zařízení.

Vedení CETIN

Telefonní přípojka budovy

Typ vnějšího vedení: Stíněné podzemní vedení (silové nebo telekomunikační) 5 - 20 Ohm/km

měrný odpor půdy........   400 Ohm.m

délka sekce vedení........  1 000 m

Spojení na vstupu: stínění je spojeno se stejnou přípojnicí pospojování jako zařízení

Sběrná oblast pro připojenou síť (Telefonní přípojka budovy) sítě

A L =  40 000 m2   (údery zasahující síť)

A I = 4 000 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: městské s vysokými budovami (výška budov větší než 20 m)

Činitel typu vedení: Telekomunikační vedení

K vedení je připojeno zařízení:

Telefonní zařízení

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 1 kV

Použité vnitřní vedení:

- nestíněný kabel

- žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m2)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL II.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Byla provedena koordinovaná ochrana splňující IEC 62305-4.

Pro ekvipotenciální pospojování byla použita SPD podle IEC 62305-3.

Ostatní datové vedení

Datové vedení ISP

Typ vnějšího vedení: Stíněné podzemní vedení (silové nebo telekomunikační) 5 - 20 Ohm/km

měrný odpor půdy........   400 Ohm.m

délka sekce vedení........  1 000 m

Spojení na vstupu: stínění je spojeno se stejnou přípojnicí pospojování jako zařízení

Sběrná oblast pro připojenou síť (Datové vedení ISP) sítě

A L =  40 000 m2   (údery zasahující síť)

A I = 4 000 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: městské s vysokými budovami (výška budov větší než 20 m)

Činitel typu vedení: Telekomunikační vedení

K vedení není připojeno žádné zařízení.

Silové vedení objektu

Silové rozvody budova B - NN rozvody

Typ vnějšího vedení: Silové vedení s vícenásobně uzemněnou nulou

délka sekce vedení........   100 m

Spojení na vstupu: žádné

Sběrná oblast pro připojenou síť (Silové rozvody budova B - NN rozvody) sítě

A L =  4 000 m2   (údery zasahující síť)

A I =  400 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: městské s vysokými budovami (výška budov větší než 20 m)

Činitel typu vedení: Silové NN, datové vedení

K vedení je připojeno zařízení:

Silová instalace objektu

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 1.5 kV

Použité vnitřní vedení:

- nestíněný kabel

- žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m2)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL II.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Byla provedena koordinovaná ochrana splňující IEC 62305-4.

Pro ekvipotenciální pospojování byla použita SPD podle IEC 62305-3.

Použitá koordinovaná ochrana:

Hlavní rozvaděč objektu (1x)

Podružný rozváděč (1x)

SJBC-25E-3N-MZS

Zóny:

LPZ 0b - střecha

Zóna se nachází vně stavby.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: asfalt, linoleum, dřevo

Riziko požáru: požár - nízké

Opatření ke zmenšení následků požáru

- jedno z: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty

Je známa průměrná úroveň paniky.

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do stavby:

- varovné nápisy

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.005

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.16

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.00036364

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|      0

R2 |	  ---  	   0	   0	   0	  ---	   0	   0	   0	|      0

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|      0

R4 |	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|      0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LPZ 0b - okolí budovy

Zóna se nachází vně stavby.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: zemědělská, betonová

Riziko požáru: žádné

Není použito žádné opatření ke zmenšení následků požáru.

Je známa nízká úroveň paniky.

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do stavby:

- varovné nápisy

- účinné ekvipotenciální propojení v půdě

- fyzická omezení nebo konstrukce budovy použitá jako soustava svodů

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.2

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|      0

R2 |	  ---  	   0	   0	   0	  ---	   0	   0	   0	|      0

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|      0

R4 |	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|      0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LPZ 1 - vnitřní prostory

Zóna se nachází uvnitř stavby a její nadřazenou zónou je zóna: LPZ 0b - střecha

V zóně jsou umístěna zařízení:

Silová instalace objektu

Telefonní zařízení

Vnitřní systémy

- Není provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: štěrk, mozaika, koberec

Riziko požáru: požár - obvyklé

Opatření ke zmenšení následků požáru

- jedno z: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty

- jedno z: pevná automaticky ovládaná hasící instalace, automatická poplachové instalace + ochrana proti přepětím a hasiči do 10 minut

Je známa obtížná evakuace.

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do stavby:

- varovné nápisy

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.02

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.27272727

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.00272727

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.005	   0	   0	   0	0.0002	   0	   0	|   0.0055

R2 |	  ---  	   0	10.349	67.431	  ---	   0	0.0124	0.0135	|   77.8057

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|      0

R4 |	   0	0.0143	2.8225	18.39	   0	0.0007	0.0034	0.0037	|   21.2347

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LPZ 2 - kancelářské prostory

Zóna se nachází uvnitř stavby a její nadřazenou zónou je zóna: LPZ 1 - vnitřní prostory

V zóně jsou umístěna zařízení:

Silová instalace objektu

Telefonní zařízení

Vnitřní systémy

- Není provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: štěrk, mozaika, koberec

Riziko požáru: požár - obvyklé

Opatření ke zmenšení následků požáru

- jedno z: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty

- jedno z: pevná automaticky ovládaná hasící instalace, automatická poplachové instalace + ochrana proti přepětím a hasiči do 10 minut

Je známa obtížná evakuace.

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do stavby:

- varovné nápisy

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do vedení:

- výstražné nápisy

- elektrická izolace

- fyzické zábrany

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.02

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

- Porucha vnitřních systémů (D3)			LO = 0  (ztráta není uvažována)

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0  (ztráta není uvažována)

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0  (ztráta není uvažována)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.19272727

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.00145455

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.005	   0	   0	   0	0.0002	   0	   0	|   0.0055

R2 |	  ---  	   0	   0	   0	  ---	   0	   0	   0	|      0

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|      0

R4 |	   0	0.0101	1.5053	9.8081	   0	0.0005	0.0018	0.002	|   11.3277

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součásti rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Příp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.0105	   0	   0	   0	0.0005	   0	   0	   |	0.011	   |   1

R2 |	   ---	   0	10.349	67.431	  ---	   0	0.0124	0.0135	   |	77.8057	   |   100

R3 |	   ---	   0	 ---	 ---	 ---	   0	 ---	 ---	   |	   0	   |   100

R4 |	  0  	0.0243	4.3278	28.198	   0	0.0012	0.0052	0.0056	   |	32.5624	   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |	   0	0.0105	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.0105

RI |	   ---	   ---	 ---	   0	   0	0.0005	   0	   0	   |	0.0005

RS |	   0	   ---	 ---	 ---	   0	   ---	 ---	 ---	   |	   0

RF |	   ---	0.0105	 ---	 ---	 ---	0.001	 ---	 ---	   |	0.011

RO |	   ---	   ---	   0	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |	   0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.

SOUPISKA MATERIÁLU:

1x	SVBC-12,5-4-MZS (pro každý podružný rozvaděč)

1x         SJB-25E-3N-MZS (pro napájení každého přípojnicového rozvodu)

Další přístroje pro ochranu proti přepětí jiných něž silových okruhů budou specifikovány v jednotlivých technologických dokumentacích instalovaných slaboproudých systémů.

Tato zpráva má 7 stran.

Vypracoval dne 24.11.2017

Ing. Martin Veselý, MSc

GSM: +420 606 836 000

E-mail: vesely@pinelexsys.cz