## RPS2A
RPS2A - Kabelová listina - 1.PP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WLS2.00 | RPS2 | RPS2 | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RPS2 | RPS2 |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RPS2 | RPS2 |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RPS2 | RPS2 |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RPS2 | RPS2 |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RPS2 | RPS2 |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RPS2 | RPS2 |  |  |  |  | Rozvaděč RPS2B - nájemce | 50 | B | 0 | 0 | 0 | F2 |  | 3
| RPS2 | RPS2 |  |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI1 |  | 4
WLS2.01 | RPS2 | 14 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody S2.14 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.1 |  | 1
WLS2.02 | RPS2 | 15 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody S2.15 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.2 |  | 1
WLS2.03 | RPS2 | 12 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody S2.12 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.3 |  | 1
WLS2.04 | RPS2 | 07 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV/vysoušeče rezerva 07 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.4 |  | 1
WLS2.05 | RPS2 | 13 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 7 |  | zásuvkové obvody Sklad S1.13 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.5 |  | 1
WLS2.06 | RPS2 | 07 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody chodba 07 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.6 |  | 1
WLS2.07 | RPS2 | 03,09 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Zásuvky TZB - 03,09 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.7 |  | 1
| RPS2 |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | rezerva | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.8 |  | 1
| RPS2 |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | rezerva | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.9 |  | 1
WLS2.101 | RPS2 | 15 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 6 |  | Světla S1.15 + Diesel+ D | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA101 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WLS2.102 | RPS2 | 16 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla Rozvodna 16 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA102 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WLS2.103 | RPS2 | 07 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 7 |  | Světla chodba 07 | 10 | B | 2.2 | 0.4 | 0.88 | FA103 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WLS2.104 | RPS2 | 8,9,10 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 4 |  | Soc. 8+9+10 svetla | 16/0,03 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA104 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WLS2.105 | RPS2 | 13 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 1 |  | Sklad 13 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA105 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WLS2.106 | RPS2 | 03,09 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 9 |  | Světla 03,09 - technologie, zázemí | 10 | B | 2.2 | 0.4 | 0.88 | FA106 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WLS2.111 | RPS2 | 01 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 01 - před výtahy | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA110 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WLS2.112 | RPS2 | 11 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 2 |  | Světla 11 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA111 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
| RPS2 | RPS2 | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RPS2 | RPS2 |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RPS2 | RPS2 |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112

## RPS1A
RPS1A - Kabelová listina - 1.PP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WLS1.00 | RPS1 | RPS1 | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RPS1 | RPS1 |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RPS1 | RPS1 |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RPS1 | RPS1 |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RPS1 | RPS1 |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RPS1 | RPS1 |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RPS1 | RPS1 |  |  |  |  | Rozvaděč RPS1B - nájemce | 50 | B | 0 | 0 | 0 | F2 |  | 3
| RPS1 | RPS1 |  |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI1 |  | 4
WLS1.01 | RPS1 | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody průchod D | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.1 |  | 1
WLS1.02 | RPS1 | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody S1.15 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.2 |  | 1
WLS1.03 | RPS1 | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody diesel | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.3 |  | 1
WLS1.04 | RPS1 | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody rozvodna NN | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.4 |  | 1
WLS1.05 | RPS1 | 13 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 7 |  | zásuvkové obvody Sklad S1.13 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.5 |  | 1
WLS1.06 | RPS1 | 12a | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody CBS/UPS místnost | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.6 |  | 1
WLS1.07 | RPS1 | 12 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody EPS/ERO místnost | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.7 |  | 1
WLS1.08 | RPS1 | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | Ohřev TUV/vysoušeče rezerva 09 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.8 |  | 1
WLS1.09 | RPS1 | 03,04 | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Zásuvky TZB - 03,04 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.9 |  | 1
WLS1.10 | RPS1 | 07 | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | zásuvkové obvody chodba 07 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.10 |  | 1
| RPS1 | [5 empty] | rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA1.11 |  | 1
| RPS1 | [5 empty] | rezerva | 10 | B | 2.2 | 0 | 0 | FA1.12 |  | 1
WLS1.101 | RPS1 | 15 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 6 |  | Světla S1.15 + Diesel+ D | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA101 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WLS1.102 | RPS1 | 16 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla Rozvodna 16 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA102 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WLS1.103 | RPS1 | 07 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 7 |  | Světla chodba 07 | 10 | B | 2.2 | 0.4 | 0.88 | FA103 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WLS1.104 | RPS1 | 8,9,10 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 4 |  | Soc. 8+9+10 svetla | 16/0,03 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA104 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WLS1.105 | RPS1 | 13 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 1 |  | Sklad 13 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA105 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WLS1.106 | RPS1 | 05,08 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 9 |  | Světla 05,08 - technologie, zázemí | 10 | B | 2.2 | 0.4 | 0.88 | FA106 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WLS1.111 | RPS1 | 01 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 01 - před výtahy | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA110 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WLS1.112 | RPS1 | 11 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 2 |  | Světla 11 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA111 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
| RPS1 | RPS1 | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RPS1 | RPS1 |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RPS1 | RPS1 |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112
[8 empty] | Celkem Pmax |  | 61.6 | kW |  | Celkem |  | 55 | modulů
[7 empty] | předpokládáné orientační provozní zatížení | Celkem Pi |  | 12.062 | kW

## RP01A
RP01 - Kabelová listina - 1.NP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WL01.00 | RP01 | RP01 | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RP01 | RP01 |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RP01 | RP01 |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RP01 | RP01 |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RP01 | RP01 |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RP01 | RP01 |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RP01 | RP01 |  |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI1 |  | 4
WL01.01 | RP01 |  | CXKH-R 3x2,5mm | 29 | 3 |  | zásuvkové obvody Recepce 1 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.1 |  | 1
WL01.02 | RP01 |  | CXKH-R 3x2,5mm | 29 | 4 |  | zásuvkové obvody Recepce 2 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.2 |  | 1
WL01.03 | RP01 |  | CXKH-R 3x2,5mm | 29 | 5 |  | zásuvkové obvody Recepce 3 s sklad | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.3 |  | 1
WL01.04 | RP01 | 27 | CXKH-R 3x2,5mm | 29 | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.4 |  | 1
WL01.05 | RP01 | 27 | CXKH-R 3x2,5mm | 28 | 7 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.5 |  | 1
WL01.06 | RP01 | 26 | CXKH-R 3x2,5mm | 28 | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.6 |  | 1
WL01.07 | RP01 | 26 | CXKH-R 3x2,5mm | 27 | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.7 |  | 1
WL01.08 | RP01 | 25 | CXKH-R 3x2,5mm | 27 | 5 |  | zásuvkové obvody Servis 25A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.8 |  | 1
WL01.09 | RP01 | 25 |  |  |  |  | zásuvkové obvody Servis 25B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.9 |  | 1
WL01.10 | [6 empty] | zásuvkové obvody Servis 25C | 16A/0,03/2P |  |  | 0.2 | 0 | FB1
WL01.11 | RP01 | 25 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Velín 24A | 16A/0,03/2P | C | 3.6 | 0.5 | 1.8 | FB2 |  | 2
WL01.12 | RP01 | 25 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Velín 24B | 16A/0,03/2P | C | 3.6 | 0.5 | 1.8 | FB3 |  | 2
WL01.13 | RP01 | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Velín 24C | 16A/0,03/2P | C | 3.6 | 0.5 | 1.8 | FB4 |  | 2
WL01.14 | RP01 | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Velín 24D | 16A/0,03/2P | C | 3.6 | 0.5 | 1.8 | FB5 |  | 2
| RP01 | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI2 |  | 4
WL01.15 | RP01 | 01,02,03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody chodba 01, 02, 03 | 16 | B | 3.6 | 0.4 | 1.44 | FA2.1 |  | 1
WL01.16 | RP01 | 16 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Ohřev TUV/vysoušeče rezerva 16 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.2 |  | 1
WL01.17 | RP01 | 17 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Rezerva / rez.pisoáry 17 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.3 |  | 1
WL01.18 | RP01 | 10 |  |  |  |  | Ohřev TUV/vysoušeče rezerva 10 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.4 |  | 1
| RP01 | [5 empty] | rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA2.5 |  | 1
| RP01 | [5 empty] | rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA2.6 |  | 1
| RP01 | [5 empty] | rezerva | 10 | B | 2.2 | 0 | 0 | FA2.7 |  | 1
| RP01 | [5 empty] | rezerva | 10 | B | 2.2 | 0 | 0 | FA2.8 |  | 1
| RP01 | [5 empty] | rezerva | 10 | B | 2.2 | 0 | 0 | FA2.9 |  | 1
| RP01 | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI100 |  | 4 | pomocný kontakt NO | okruh 4
WL01.101 | RP01 | 29,28,27 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 8 |  | Světla 29,28,27 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA101 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL01.102 | RP01 | 23,24,25,26 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 23,24,25,26 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA102 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL01.103 | RP01 | 02,20 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 9 |  | Světla chodba 02,20 časovač | 10 | B | 2.2 | 0.4 | 0.88 | FA103 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL01.104 | RP01 | 10,11,12,13,14 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Soc.ženy 10+11+12+13+14 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA104 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL01.105 | RP01 | 16,17,18,19 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Soc.muži 16,17,18,19 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA105 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL01.106 | RP01 | 03,20 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 9 |  | Světla chodba 03,20 časovač | 10 | B | 2.2 | 0.4 | 0.88 | FA106 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL01.107 | RP01 |  | CXKH-R 3x1,5mm |  | 2 |  | Lustry - vchod 2NP | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA107 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL01.110 | RP01 | 01 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 01 - před výtahy | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA110 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL01.111 | RP01 | 02 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 2 |  | Světla 02 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA111 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL01.112 | RP01 | 15 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 2 |  | Světla 15 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA112 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL01.113 | RP01 | 05,08 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 2 |  | Světla 05,08 - technologie, zázemí | 10 | B | 2.2 | 0.05 | 0.11 | FA113 |  | 1
WL01.114 | RP01 | 05,08 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Zásuvky TZB - 05,08 | 16/0,03 | C | 3.6 | 0 | 0 | FB114 |  | 2
WL01.115 | RP01 | RP01 | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RP01 | RP01 |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RP01 | RP01 |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112
[8 empty] | Celkem Pmax |  | 105 | kW |  | Celkem |  | 80 | modulů
[7 empty] | předpokládáné orientační provozní zatížení | Celkem Pi |  | 23.572 | kW

## RP02A
RP2 - Kabelová listina - 2.NP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WL02.00 | RP02 | RP02 | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RP02 | RP02 |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RP02 | RP02 |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RP02 | RP02 |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RP02 | RP02 |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RP02 | RP02 |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RP02 | RP02 |  |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI1 |  | 4
WL02.01 | RP02 | 23 | CXKH-R 3x2,5mm | 29 | 3 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.1 |  | 1
WL02.02 | RP02 | 23 | CXKH-R 3x2,5mm | 29 | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.2 |  | 1
WL02.03 | RP02 | 21 | CXKH-R 3x2,5mm | 29 | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29C | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.3 |  | 1
WL02.04 | RP02 | 21 | CXKH-R 3x2,5mm | 29 | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29D | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.4 |  | 1
WL02.05 | RP02 | 40 | CXKH-R 3x2,5mm | 28 | 7 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.5 |  | 1
WL02.06 | RP02 | 40 | CXKH-R 3x2,5mm | 28 | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.6 |  | 1
WL02.07 | RP02 | 39 | CXKH-R 3x2,5mm | 27 | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.7 |  | 1
WL02.08 | RP02 | 39 | CXKH-R 3x2,5mm | 27 | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.8 |  | 1
| RP02 | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA1.9 |  | 1
| RP02 | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI2 |  | 4
WL02.09 | RP02 | 25 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 25A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.1 |  | 1
WL02.10 | RP02 | 25 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 25B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.2 |  | 1
WL02.11 | RP02 | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.3 |  | 1
WL02.12 | RP02 | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.4 |  | 1
WL02.13 | RP02 | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody sklad 26 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.5 |  | 1
WL02.14 | RP02 | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop sklad 26 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.6 |  | 1
WL02.15 | RP02 | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 23 - úklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.7 |  | 1
WL02.16 | RP02 | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 23 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.8 |  | 1
WL02.17 | RP02 | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 23 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA2.9 |  | 1
| RP02 | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI3 |  | 4
WL02.18 | RP02 | 02.03.20 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody chodba 02, 03, 20 | 16 | B | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.1 |  | 1
WL02.19 | RP02 | 10 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV/vysoušeče rezerva 10 | 16 | B | 3.6 | 0.4 | 1.44 | FA3.2 |  | 1
WL02.20 | RP02 | 16 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Ohřev TUV/vysoušeče rezerva 16 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.3 |  | 1
WL02.21 | RP02 | 17 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Rezerva / rez.pisoáry 17 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.4 |  | 1
WL02.22 | RP02 | 08 |  |  |  |  | rezerva | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.5 |  | 1
WL02.23 | RP02 | 08 |  |  |  |  | rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.6 |  | 1
WL02.24 | RP02 | 08 |  |  |  |  | rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.7 |  | 1
WL02.25 | RP02 | 08 |  |  |  |  | rezerva | 10 | B | 1.2 | 0 | 0 | FA3.8 |  | 1
| RP02 | 08 |  |  |  |  | rezerva | 10 | B | 2.2 | 0 | 0 | FA3.9 |  | 1
| RP02 | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI100 |  | 4 | pomocný kontakt NO | okruh 4
WL02.101 | RP02 | 29,28,27 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 8 |  | Světla 29,28,27 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA101 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL02.102 | RP02 | 23,24,25,26 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 23,24,25,26 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA102 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL02.103 | RP02 | 02,20 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 9 |  | Světla chodba 02,20 časovač | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA103 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL02.104 | RP02 | 10,11,12,13,14 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Soc.ženy 10+11+12+13+14 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA104 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL02.105 | RP02 | 16,17,18,19 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Soc.muži 16,17,18,19 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA105 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL02.106 | RP02 | 03,20 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 9 |  | Světla chodba 03,20 časovač | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA106 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL02.107 | [6 empty] | rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA107 |  | 1
Neměřeno
WL02.110 | RP02 | 01 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 01 - před výtahy | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA110 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL02.111 | RP02 | 03 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 2 |  | Světla 02 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA111 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL02.112 | RP02 | 15 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 2 |  | Světla 15 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA112 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL02.113 | RP02 | 05,08 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 2 |  | Světla 05,08 - technologie, zázemí | 10 | B | 2.2 | 0.05 | 0.11 | FA113 |  | 1
WL02.114 | RP02 | 05,08 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Zásuvky TZB - 05,08 | 16/0,03 | C | 3.6 | 0 | 0 | FB114 |  | 2
WL02.115 | RP02 | RP02 | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RP02 | RP02 |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RP02 | RP02 |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112
[8 empty] | Celkem Pmax |  | 124.8 | kW |  | Celkem |  | 84.5 | modulů
[7 empty] | předpokládáné orientační provozní zatížení | Celkem Pi |  | 21.472 | kW

## RP03A
RP03A - Kabelová listina - 3.NP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WL03.00 | RP03A | RP03A | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RP03A | RP03A |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RP03A | RP03A |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RP03A | RP03A |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RP03A | RP03A |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RP03A | RP03A |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RP03A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI1 |  | 4
WL03.01 | RP03A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.1 |  | 1
WL03.02 | RP03A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.2 |  | 1
WL03.03 | RP03A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.3 |  | 1
WL03.04 | RP03A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.4 |  | 1
WL03.05 | RP03A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.5 |  | 1
WL03.06 | RP03A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.6 |  | 1
WL03.07 | RP03A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.7 |  | 1
WL03.08 | RP03A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.8 |  | 1
| RP03A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA1.9 |  | 1
| RP03A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI2 |  | 4
WL03.09 | RP03A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.1 |  | 1
WL03.10 | RP03A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.2 |  | 1
WL03.11 | RP03A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.3 |  | 1
WL03.12 | RP03A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.4 |  | 1
WL03.13 | RP03A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.5 |  | 1
WL03.14 | RP03A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.6 |  | 1
WL03.15 | RP03A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.7 |  | 1
WL03.16 | RP03A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.8 |  | 1
| RP03A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA2.9 |  | 1
| RP03A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI3 |  | 4
WL03.17 | RP03A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.1 |  | 1
WL03.18 | RP03A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.4 | 1.44 | FA3.2 |  | 1
WL03.19 | RP03A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.3 |  | 1
WL03.20 | RP03A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.4 |  | 1
WL03.21 | RP03A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.5 |  | 1
WL03.22 | RP03A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.6 |  | 1
WL03.23 | RP03A | 08 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.7 |  | 1
WL03.24 | RP03A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Rezerva / rez.pisoáry | 6 | B | 1.2 | 0 | 0 | FA3.8 |  | 1
WL03.25 | RP03A | 04 |  |  |  |  | Zvonek 1 | 6 | B | 2.2 | 0 | 0 | FA3.9 |  | 1
| RP03A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI4 |  | 4
WL03.30 | RP03A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.1 |  | 1
WL03.31 | RP03A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.2 |  | 1
WL03.32 | RP03A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.3 |  | 1
WL03.33 | RP03A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.4 |  | 1
WL03.34 | RP03A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.5 |  | 1
WL03.35 | RP03A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.6 |  | 1
WL03.36 | RP03A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.7 |  | 1
WL03.37 | RP03A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.8 |  | 1
| RP03A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA4.9 |  | 1
| RP03A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI5 |  | 4
WL03.38 | RP03A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.1 |  | 1
WL03.39 | RP03A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.2 |  | 1
WL03.40 | RP03A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.3 |  | 1
WL03.41 | RP03A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.4 |  | 1
WL03.42 | RP03A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.5 |  | 1
WL03.43 | RP03A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.6 |  | 1
WL03.44 | RP03A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.7 |  | 1
WL03.45 | RP03A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.8 |  | 1
| RP03A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA5.9 |  | 1
| RP03A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI6 |  | 4
WL03.46 | RP03A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.1 |  | 1
WL03.47 | RP03A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.2 |  | 1
WL03.48 | RP03A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.3 |  | 1
WL03.49 | RP03A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.4 |  | 1
WL03.50 | RP03A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.5 |  | 1
WL03.51 | RP03A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.6 |  | 1
WL03.52 | RP03A | 17 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.7 |  | 1
WL03.53 | RP03A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Zvonek 2 | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.8 |  | 1
| RP03A | [5 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA6.9 |  | 1
| RP20 | 18.NP |  |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [7 empty] | 4 | pomocný kontakt NO | okruh 4
WL03.101 | RP03A | 21,23,40,39 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 21,23,40,39 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA101 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL03.102 | RP03A | 38,37,36,34 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 38,37,36,34 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA102 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL03.103 | RP03A | 04,22,35 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 04 časovač, kuchyn 22, sklad 35 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA103 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL03.104 | RP03A | 08,11,12,13,14 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 7 |  | Soc.muži 08+11+12+13+14 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA104 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL03.105 | RP03A | 33,31,30,29 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 33,31,30,29 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA105 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL03.106 | RP03A | 28,27,26,24 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 28,27,26,24 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA106 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL03.107 | RP03A | 03,32,25 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 03 časovač, kuchyn 32, sklad 25 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA107 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL03.108 | RP03A | 16,17,18,19,20 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 6 |  | Soc.ženy16+17+18+19+20 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA108 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
[7 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA109 |  | 1
Neměřeno
WL03.110 | RP03A | 01 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 01 - před výtahy | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA110 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL03.111 | RP03A | 03 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 02 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA111 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL03.112 | RP03A | 15 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 15 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA112 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL03.113 | RP03A | 05,09 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 05,09 - technologie, zázemí | 10 | B | 2.2 | 0.05 | 0.11 | FA113 |  | 1
WL03.114 | RP03A | 05,09 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Zásuvky TZB - 05,09 | 16/0,03 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA114
WL03.115 | RP03A | RP03A | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RP03A | RP03A |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RP03A | RP03A |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112
[8 empty] | Celkem Pmax |  | 226.4 | kW |  | Celkem |  | 126.5 | modulů
[7 empty] | předpokládáné orientační provozní zatížení | Celkem Pi |  | 37.912 | kW

## RP04A
RP04A - Kabelová listina - 4.NP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WL04.00 | RP04A | RP04A | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RP04A | RP04A |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RP04A | RP04A |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RP04A | RP04A |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RP04A | RP04A |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RP04A | RP04A |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RP04A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI1 |  | 4
WL04.01 | RP04A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.1 |  | 1
WL04.02 | RP04A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.2 |  | 1
WL04.03 | RP04A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.3 |  | 1
WL04.04 | RP04A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.4 |  | 1
WL04.05 | RP04A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.5 |  | 1
WL04.06 | RP04A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.6 |  | 1
WL04.07 | RP04A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.7 |  | 1
WL04.08 | RP04A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.8 |  | 1
| RP04A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA1.9 |  | 1
| RP04A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI2 |  | 4
WL04.09 | RP04A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.1 |  | 1
WL04.10 | RP04A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.2 |  | 1
WL04.11 | RP04A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.3 |  | 1
WL04.12 | RP04A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.4 |  | 1
WL04.13 | RP04A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.5 |  | 1
WL04.14 | RP04A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.6 |  | 1
WL04.15 | RP04A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.7 |  | 1
WL04.16 | RP04A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.8 |  | 1
| RP04A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA2.9 |  | 1
| RP04A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI3 |  | 4
WL04.17 | RP04A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.1 |  | 1
WL04.18 | RP04A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.4 | 1.44 | FA3.2 |  | 1
WL04.19 | RP04A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.3 |  | 1
WL04.20 | RP04A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.4 |  | 1
WL04.21 | RP04A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.5 |  | 1
WL04.22 | RP04A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.6 |  | 1
WL04.23 | RP04A | 08 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.7 |  | 1
WL04.24 | RP04A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Rezerva / rez.pisoáry | 6 | B | 1.2 | 0 | 0 | FA3.8 |  | 1
WL04.25 | RP04A | 04 |  |  |  |  | Zvonek 1 | 6 | B | 2.2 | 0 | 0 | FA3.9 |  | 1
| RP04A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI4 |  | 4
WL04.30 | RP04A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.1 |  | 1
WL04.31 | RP04A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.2 |  | 1
WL04.32 | RP04A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.3 |  | 1
WL04.33 | RP04A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.4 |  | 1
WL04.34 | RP04A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.5 |  | 1
WL04.35 | RP04A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.6 |  | 1
WL04.36 | RP04A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.7 |  | 1
WL04.37 | RP04A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.8 |  | 1
| RP04A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA4.9 |  | 1
| RP04A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI5 |  | 4
WL04.38 | RP04A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.1 |  | 1
WL04.39 | RP04A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.2 |  | 1
WL04.40 | RP04A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.3 |  | 1
WL04.41 | RP04A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.4 |  | 1
WL04.42 | RP04A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.5 |  | 1
WL04.43 | RP04A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.6 |  | 1
WL04.44 | RP04A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.7 |  | 1
WL04.45 | RP04A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.8 |  | 1
| RP04A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA5.9 |  | 1
| RP04A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI6 |  | 4
WL04.46 | RP04A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.1 |  | 1
WL04.47 | RP04A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.2 |  | 1
WL04.48 | RP04A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.3 |  | 1
WL04.49 | RP04A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.4 |  | 1
WL04.50 | RP04A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.5 |  | 1
WL04.51 | RP04A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.6 |  | 1
WL04.52 | RP04A | 17 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.7 |  | 1
WL04.53 | RP04A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Zvonek 2 | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.8 |  | 1
| RP04A | [5 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA6.9 |  | 1
| RP20 | 18.NP |  |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [7 empty] | 4 | pomocný kontakt NO | okruh 4
WL04.101 | RP04A | 21,23,40,39 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 21,23,40,39 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA101 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL04.102 | RP04A | 38,37,36,34 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 38,37,36,34 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA102 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL04.103 | RP04A | 04,22,35 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 04 časovač, kuchyn 22, sklad 35 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA103 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL04.104 | RP04A | 08,11,12,13,14 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 7 |  | Soc.muži 08+11+12+13+14 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA104 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL04.105 | RP04A | 33,31,30,29 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 33,31,30,29 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA105 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL04.106 | RP04A | 28,27,26,24 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 28,27,26,24 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA106 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL04.107 | RP04A | 03,32,25 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 03 časovač, kuchyn 32, sklad 25 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA107 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL04.108 | RP04A | 16,17,18,19,20 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 6 |  | Soc.ženy16+17+18+19+20 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA108 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
[7 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA109 |  | 1
Neměřeno
WL04.110 | RP04A | 01 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 01 - před výtahy | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA110 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL04.111 | RP04A | 03 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 02 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA111 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL04.112 | RP04A | 15 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 15 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA112 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL04.113 | RP04A | 05,09 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 05,09 - technologie, zázemí | 10 | B | 2.2 | 0.05 | 0.11 | FA113 |  | 1
WL04.114 | RP04A | 05,09 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Zásuvky TZB - 05,09 | 16/0,03 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA114
WL04.115 | RP04A | RP04A | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RP04A | RP04A |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RP04A | RP04A |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112
[8 empty] | Celkem Pmax |  | 226.4 | kW |  | Celkem |  | 126.5 | modulů
[7 empty] | předpokládáné orientační provozní zatížení | Celkem Pi |  | 37.912 | kW

## RP05A
RP05A - Kabelová listina - 5.NP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WL05.00a | RP05A | RP05A | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RP05A | RP05A |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RP05A | RP05A |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RP05A | RP05A |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RP05A | RP05A |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RP05A | RP05A |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RP05A | RP05A |  |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI1 |  | 4
WL05.01 | RP05A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.1 |  | 1
WL05.02 | RP05A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.2 |  | 1
WL05.03 | RP05A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.3 |  | 1
WL05.04 | RP05A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.4 |  | 1
WL05.05 | RP05A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.5 |  | 1
WL05.06 | RP05A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.6 |  | 1
WL05.07 | RP05A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.7 |  | 1
WL05.08 | RP05A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.8 |  | 1
| RP05A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA1.9 |  | 1
| RP05A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI2 |  | 4
WL05.09 | RP05A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.1 |  | 1
WL05.10 | RP05A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.2 |  | 1
WL05.11 | RP05A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.3 |  | 1
WL05.12 | RP05A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.4 |  | 1
WL05.13 | RP05A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.5 |  | 1
WL05.14 | RP05A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.6 |  | 1
WL05.15 | RP05A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.7 |  | 1
WL05.16 | RP05A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.8 |  | 1
| RP05A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA2.9 |  | 1
| RP05A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI3 |  | 4
WL05.17 | RP05A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody soc 35 | 16 | B | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.1 |  | 1
WL05.18 | RP05A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV/vysoušeče rezerva 35 | 16 | B | 3.6 | 0.4 | 1.44 | FA3.2 |  | 1
WL05.19 | RP05A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Sklad 21 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.3 |  | 1
WL05.20 | RP05A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.4 |  | 1
WL05.21 | RP05A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.5 |  | 1
WL05.22 | RP05A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.6 |  | 1
WL05.23 | RP05A | 08 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.7 |  | 1
WL05.24 | RP05A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Rezerva / rez.pisoáry | 6 | B | 1.2 | 0 | 0 | FA3.8 |  | 1
WL05.25 | RP05A | 04 |  |  |  |  | Zvonek 1 | 6 | B | 2.2 | 0 | 0 | FA3.9 |  | 1
| RP05A | 18.NP |  |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI100 |  | 4 | pomocný kontakt NO | okruh 4
WL05.101 | RP05A | 21,23,40,39 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 21,23,40,39 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA101 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL05.102 | RP05A | 38,37,36,34 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 38,37,36,34 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA102 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL05.103 | RP05A | 04,22,35 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 04 časovač, kuchyn 22, sklad 35 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA103 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL05.104 | RP05A | 08,11,12,13,14 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 7 |  | Soc.muži 08+11+12+13+14 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA104 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
[7 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA109 |  | 1
Neměřeno
WL05.110 | RP05A | 01 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 01 - před výtahy | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA110 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL05.111 | RP05A | 03 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 02 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA111 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL05.112 | RP05A | 15 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 15 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA112 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL05.113 | RP05A | 05,09 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 05,09 - technologie, zázemí | 10 | B | 2.2 | 0.05 | 0.11 | FA113 |  | 1
WL05.114 | RP05A | 05,09 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Zásuvky TZB - 05,09 | 16/0,03 | C | 3.6 | 0 | 0 | FB114
WL05.115 | RP05A | RP05A | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RP05A | RP05A |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RP05A | RP05A |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112
[8 empty] | Celkem Pmax |  | 120.4 | kW |  | Celkem |  | 80.5 | modulů
[7 empty] | předpokládáné orientační provozní zatížení | Celkem Pi |  | 19.712 | kW

## RP05B
RP05B - Kabelová listina - 5.NP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WL05.00b | RP05B | RP05B | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RP05B | RP05B |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RP05B | RP05B |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RP05B | RP05B |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RP05B | RP05B |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RP05B | RP05B |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RP05B | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI4 |  | 4
WL05.30 | RP05B | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.1 |  | 1
WL05.31 | RP05B | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.2 |  | 1
WL05.32 | RP05B | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.3 |  | 1
WL05.33 | RP05B | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.4 |  | 1
WL05.34 | RP05B | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.5 |  | 1
WL05.35 | RP05B | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.6 |  | 1
WL05.36 | RP05B | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.7 |  | 1
WL05.37 | RP05B | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.8 |  | 1
| RP05B | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA4.9 |  | 1
| RP05B |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI5 |  | 4
WL05.38 | RP05B | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.1 |  | 1
WL05.39 | RP05B | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.2 |  | 1
WL05.40 | RP05B | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.3 |  | 1
WL05.41 | RP05B | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.4 |  | 1
WL05.42 | RP05B | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.5 |  | 1
WL05.43 | RP05B | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.6 |  | 1
WL05.44 | RP05B | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.7 |  | 1
WL05.45 | RP05B | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.8 |  | 1
| RP05B | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA5.9 |  | 1
| RP05B |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI6 |  | 4
WL05.46 | RP05B | 25 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody soc 25 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.1 |  | 1
WL05.47 | RP05B | 25 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV/vysoušeče rezerva 25 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.2 |  | 1
WL05.48 | RP05B | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.3 |  | 1
WL05.49 | RP05B | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.4 |  | 1
WL05.50 | RP05B | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.5 |  | 1
WL05.51 | RP05B | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.6 |  | 1
WL05.52 | RP05B | 16 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.7 |  | 1
WL05.53 | RP05B | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Zvonek 2 | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.8 |  | 1
| RP05B | [5 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA6.9 |  | 1
| RP05B | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [7 empty] | 4 | pomocný kontakt NO | okruh 4
WL05.105 | RP05B | 33,31,30,29 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 33,31,30,29 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA105 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL05.106 | RP05B | 28,27,26,24 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 28,27,26,24 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA106 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL05.107 | RP05B | 03,32,25 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 03 časovač, kuchyn 32, soc. 25 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA107 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL05.108 | RP05B | 16,17,18,19,20 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 6 |  | Soc.ženy16+17+18+19+20 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA108 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
[7 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA109 |  | 1
WL05.115 | RP05B | RP05B | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RP05B | RP05B |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RP05B | RP05B |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112
[8 empty] | Celkem Pmax |  | 111.8 | kW |  | Celkem |  | 75 | modulů
[7 empty] | předpokládáné orientační provozní zatížení | Celkem Pi |  | 18.222 | kW

## RP06A
RP06A - Kabelová listina - 6.NP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WL06.00a | RP06A | RP06A | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RP06A | RP06A |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RP06A | RP06A |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RP06A | RP06A |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RP06A | RP06A |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RP06A | RP06A |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RP06A | RP06A |  |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI1 |  | 4
WL06.01 | RP06A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.1 |  | 1
WL06.02 | RP06A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.2 |  | 1
WL06.03 | RP06A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.3 |  | 1
WL06.04 | RP06A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.4 |  | 1
WL06.05 | RP06A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.5 |  | 1
WL06.06 | RP06A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.6 |  | 1
WL06.07 | RP06A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.7 |  | 1
WL06.08 | RP06A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.8 |  | 1
| RP06A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA1.9 |  | 1
| RP06A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI2 |  | 4
WL06.09 | RP06A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.1 |  | 1
WL06.10 | RP06A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.2 |  | 1
WL06.11 | RP06A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.3 |  | 1
WL06.12 | RP06A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.4 |  | 1
WL06.13 | RP06A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.5 |  | 1
WL06.14 | RP06A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.6 |  | 1
WL06.15 | RP06A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.7 |  | 1
WL06.16 | RP06A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.8 |  | 1
| RP06A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA2.9 |  | 1
| RP06A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI3 |  | 4
WL06.17 | RP06A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody soc 35 | 16 | B | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.1 |  | 1
WL06.18 | RP06A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV/vysoušeče rezerva 35 | 16 | B | 3.6 | 0.4 | 1.44 | FA3.2 |  | 1
WL06.19 | RP06A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Sklad 21 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.3 |  | 1
WL06.20 | RP06A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.4 |  | 1
WL06.21 | RP06A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.5 |  | 1
WL06.22 | RP06A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.6 |  | 1
WL06.23 | RP06A | 08 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.7 |  | 1
WL06.24 | RP06A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Rezerva / rez.pisoáry | 6 | B | 1.2 | 0 | 0 | FA3.8 |  | 1
WL06.25 | RP06A | 04 |  |  |  |  | Zvonek 1 | 6 | B | 2.2 | 0 | 0 | FA3.9 |  | 1
| RP06A | 18.NP |  |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI100 |  | 4 | pomocný kontakt NO
WL06.101 | RP06A | 21,23,40,39 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 21,23,40,39 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA101 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL06.102 | RP06A | 38,37,36,34 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 38,37,36,34 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA102 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL06.103 | RP06A | 04,22,35 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 04 časovač, kuchyn 22, sklad 35 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA103 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL06.104 | RP06A | 08,11,12,13,14 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 7 |  | Soc.muži 08+11+12+13+14 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA104 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO
[7 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA109 |  | 1
Neměřeno
WL06.110 | RP06A | 01 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 01 - před výtahy | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA110 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL06.111 | RP06A | 03 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 02 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA111 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL06.112 | RP06A | 15 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 15 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA112 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL06.113 | RP06A | 05,09 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 05,09 - technologie, zázemí | 10 | B | 2.2 | 0.05 | 0.11 | FA113 |  | 1
WL06.114 | RP06A | 05,09 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Zásuvky TZB - 05,09 | 16/0,03 | C | 3.6 | 0 | 0 | FB114
WL06.115 | RP06A | RP06A | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RP06A | RP06A |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RP06A | RP06A |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112

## RP06B
RP06B - Kabelová listina - 6.NP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WL06.00b | RP06B | RP06B | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RP06B | RP06B |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RP06B | RP06B |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RP06B | RP06B |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RP06B | RP06B |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RP06B | RP06B |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RP06B | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI4 |  | 4
WL06.30 | RP06B | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.1 |  | 1
WL06.31 | RP06B | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.2 |  | 1
WL06.32 | RP06B | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.3 |  | 1
WL06.33 | RP06B | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.4 |  | 1
WL06.34 | RP06B | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.5 |  | 1
WL06.35 | RP06B | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.6 |  | 1
WL06.36 | RP06B | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.7 |  | 1
WL06.37 | RP06B | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.8 |  | 1
| RP06B | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA4.9 |  | 1
| RP06B |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI5 |  | 4
WL06.38 | RP06B | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.1 |  | 1
WL06.39 | RP06B | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.2 |  | 1
WL06.40 | RP06B | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.3 |  | 1
WL06.41 | RP06B | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.4 |  | 1
WL06.42 | RP06B | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.5 |  | 1
WL06.43 | RP06B | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.6 |  | 1
WL06.44 | RP06B | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.7 |  | 1
WL06.45 | RP06B | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.8 |  | 1
| RP06B | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA5.9 |  | 1
| RP06B |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI6 |  | 4
WL06.46 | RP06B | 25 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody soc 25 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.1 |  | 1
WL06.47 | RP06B | 25 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV/vysoušeče rezerva 25 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.2 |  | 1
WL06.48 | RP06B | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.3 |  | 1
WL06.49 | RP06B | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.4 |  | 1
WL06.50 | RP06B | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.5 |  | 1
WL06.51 | RP06B | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.6 |  | 1
WL06.52 | RP06B | 16 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.7 |  | 1
WL06.53 | RP06B | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Zvonek 2 | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.8 |  | 1
| RP06B | [5 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA6.9 |  | 1
| RP06B | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [7 empty] | 4 | pomocný kontakt NO | okruh 4
WL06.105 | RP06B | 33,31,30,29 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 33,31,30,29 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA105 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL06.106 | RP06B | 28,27,26,24 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 28,27,26,24 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA106 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL06.107 | RP06B | 03,32,25 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 03 časovač, kuchyn 32, soc. 25 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA107 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL06.108 | RP06B | 16,17,18,19,20 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 6 |  | Soc.ženy16+17+18+19+20 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA108 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
[7 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA109 |  | 1
WL06.115 | RP06B | RP06B | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RP06B | RP06B |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RP06B | RP06B |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112
[8 empty] | Celkem Pmax |  | 111.8 | kW |  | Celkem |  | 75 | modulů
[7 empty] | předpokládáné orientační provozní zatížení | Celkem Pi |  | 18.222 | kW

## RP07A
RP07A - Kabelová listina - 7.NP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WL07.00a | RP07A | RP07A | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RP07A | RP07A |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RP07A | RP07A |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RP07A | RP07A |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RP07A | RP07A |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RP07A | RP07A |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RP07A | RP07A |  |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI1 |  | 4
WL07.01 | RP07A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.1 |  | 1
WL07.02 | RP07A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.2 |  | 1
WL07.03 | RP07A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.3 |  | 1
WL07.04 | RP07A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.4 |  | 1
WL07.05 | RP07A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.5 |  | 1
WL07.06 | RP07A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.6 |  | 1
WL07.07 | RP07A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.7 |  | 1
WL07.08 | RP07A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.8 |  | 1
| RP07A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA1.9 |  | 1
| RP07A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI2 |  | 4
WL07.09 | RP07A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.1 |  | 1
WL07.10 | RP07A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.2 |  | 1
WL07.11 | RP07A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.3 |  | 1
WL07.12 | RP07A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.4 |  | 1
WL07.13 | RP07A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.5 |  | 1
WL07.14 | RP07A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.6 |  | 1
WL07.15 | RP07A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.7 |  | 1
WL07.16 | RP07A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.8 |  | 1
| RP07A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA2.9 |  | 1
| RP07A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI3 |  | 4
WL07.17 | RP07A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody soc 35 | 16 | B | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.1 |  | 1
WL07.18 | RP07A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV/vysoušeče rezerva 35 | 16 | B | 3.6 | 0.4 | 1.44 | FA3.2 |  | 1
WL07.19 | RP07A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Sklad 21 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.3 |  | 1
WL07.20 | RP07A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.4 |  | 1
WL07.21 | RP07A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.5 |  | 1
WL07.22 | RP07A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.6 |  | 1
WL07.23 | RP07A | 08 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.7 |  | 1
WL07.24 | RP07A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Rezerva / rez.pisoáry | 6 | B | 1.2 | 0 | 0 | FA3.8 |  | 1
WL07.25 | RP07A | 04 |  |  |  |  | Zvonek 1 | 6 | B | 2.2 | 0 | 0 | FA3.9 |  | 1
| RP07A | 18.NP |  |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI100 |  | 4 | pomocný kontakt NO
WL07.101 | RP07A | 21,23,40,39 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 21,23,40,39 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA101 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL07.102 | RP07A | 38,37,36,34 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 38,37,36,34 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA102 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL07.103 | RP07A | 04,22,35 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 04 časovač, kuchyn 22, sklad 35 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA103 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL07.104 | RP07A | 08,11,12,13,14 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 7 |  | Soc.muži 08+11+12+13+14 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA104 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO
[7 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA109 |  | 1
Neměřeno
WL07.110 | RP07A | 01 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 01 - před výtahy | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA110 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL07.111 | RP07A | 03 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 02 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA111 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL07.112 | RP07A | 15 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 15 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA112 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL07.113 | RP07A | 05,09 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 05,09 - technologie, zázemí | 10 | B | 2.2 | 0.05 | 0.11 | FA113 |  | 1
WL07.114 | RP07A | 05,09 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Zásuvky TZB - 05,09 | 16/0,03 | C | 3.6 | 0 | 0 | FB114
WL07.115 | RP07A | RP07A | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RP07A | RP07A |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RP07A | RP07A |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112

## RP07B
RP07B - Kabelová listina - 7.NP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WL05.00b | RP07B | RP07B | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RP07B | RP07B |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RP07B | RP07B |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RP07B | RP07B |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RP07B | RP07B |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RP07B | RP07B |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RP07B | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI4 |  | 4
WL05.30 | RP07B | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.1 |  | 1
WL05.31 | RP07B | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.2 |  | 1
WL05.32 | RP07B | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.3 |  | 1
WL05.33 | RP07B | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.4 |  | 1
WL05.34 | RP07B | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.5 |  | 1
WL05.35 | RP07B | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.6 |  | 1
WL05.36 | RP07B | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.7 |  | 1
WL05.37 | RP07B | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.8 |  | 1
| RP07B | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA4.9 |  | 1
| RP07B |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI5 |  | 4
WL05.38 | RP07B | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.1 |  | 1
WL05.39 | RP07B | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.2 |  | 1
WL05.40 | RP07B | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.3 |  | 1
WL05.41 | RP07B | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.4 |  | 1
WL05.42 | RP07B | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.5 |  | 1
WL05.43 | RP07B | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.6 |  | 1
WL05.44 | RP07B | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.7 |  | 1
WL05.45 | RP07B | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.8 |  | 1
| RP07B | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA5.9 |  | 1
| RP07B |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI6 |  | 4
WL05.46 | RP07B | 25 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody soc 25 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.1 |  | 1
WL05.47 | RP07B | 25 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV/vysoušeče rezerva 25 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.2 |  | 1
WL05.48 | RP07B | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.3 |  | 1
WL05.49 | RP07B | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.4 |  | 1
WL05.50 | RP07B | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.5 |  | 1
WL05.51 | RP07B | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.6 |  | 1
WL05.52 | RP07B | 16 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.7 |  | 1
WL05.53 | RP07B | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Zvonek 2 | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.8 |  | 1
| RP07B | [5 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA6.9 |  | 1
| RP07B | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [7 empty] | 4 | pomocný kontakt NO | okruh 4
WL05.105 | RP07B | 33,31,30,29 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 33,31,30,29 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA105 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL05.106 | RP07B | 28,27,26,24 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 28,27,26,24 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA106 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL05.107 | RP07B | 03,32,25 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 03 časovač, kuchyn 32, soc. 25 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA107 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL05.108 | RP07B | 16,17,18,19,20 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 6 |  | Soc.ženy16+17+18+19+20 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA108 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
[7 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA109 |  | 1
WL05.115 | RP07B | RP07B | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RP07B | RP07B |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RP07B | RP07B |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112
[8 empty] | Celkem Pmax |  | 111.8 | kW |  | Celkem |  | 75 | modulů
[7 empty] | předpokládáné orientační provozní zatížení | Celkem Pi |  | 18.222 | kW

## RP08A
RP08A - Kabelová listina - 8.NP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WL08.00 | RP08A | RP08A | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RP08A | RP08A |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RP08A | RP08A |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RP08A | RP08A |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RP08A | RP08A |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RP08A | RP08A |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RP08A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI1 |  | 4
WL08.01 | RP08A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.1 |  | 1
WL08.02 | RP08A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.2 |  | 1
WL08.03 | RP08A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.3 |  | 1
WL08.04 | RP08A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.4 |  | 1
WL08.05 | RP08A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.5 |  | 1
WL08.06 | RP08A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.6 |  | 1
WL08.07 | RP08A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.7 |  | 1
WL08.08 | RP08A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.8 |  | 1
| RP08A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA1.9 |  | 1
| RP08A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI2 |  | 4
WL08.09 | RP08A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.1 |  | 1
WL08.10 | RP08A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.2 |  | 1
WL08.11 | RP08A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.3 |  | 1
WL08.12 | RP08A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.4 |  | 1
WL08.13 | RP08A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.5 |  | 1
WL08.14 | RP08A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.6 |  | 1
WL08.15 | RP08A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.7 |  | 1
WL08.16 | RP08A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.8 |  | 1
| RP08A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA2.9 |  | 1
| RP08A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI3 |  | 4
WL08.17 | RP08A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.1 |  | 1
WL08.18 | RP08A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.4 | 1.44 | FA3.2 |  | 1
WL08.19 | RP08A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.3 |  | 1
WL08.20 | RP08A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.4 |  | 1
WL08.21 | RP08A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.5 |  | 1
WL08.22 | RP08A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.6 |  | 1
WL08.23 | RP08A | 08 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.7 |  | 1
WL08.24 | RP08A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Rezerva / rez.pisoáry | 6 | B | 1.2 | 0 | 0 | FA3.8 |  | 1
WL08.25 | RP08A | 04 |  |  |  |  | Zvonek 1 | 6 | B | 2.2 | 0 | 0 | FA3.9 |  | 1
| RP08A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI4 |  | 4
WL08.30 | RP08A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.1 |  | 1
WL08.31 | RP08A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.2 |  | 1
WL08.32 | RP08A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.3 |  | 1
WL08.33 | RP08A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.4 |  | 1
WL08.34 | RP08A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.5 |  | 1
WL08.35 | RP08A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.6 |  | 1
WL08.36 | RP08A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.7 |  | 1
WL08.37 | RP08A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.8 |  | 1
| RP08A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA4.9 |  | 1
| RP08A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI5 |  | 4
WL08.38 | RP08A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.1 |  | 1
WL08.39 | RP08A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.2 |  | 1
WL08.40 | RP08A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.3 |  | 1
WL08.41 | RP08A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.4 |  | 1
WL08.42 | RP08A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.5 |  | 1
WL08.43 | RP08A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.6 |  | 1
WL08.44 | RP08A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.7 |  | 1
WL08.45 | RP08A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.8 |  | 1
| RP08A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA5.9 |  | 1
| RP08A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI6 |  | 4
WL08.46 | RP08A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.1 |  | 1
WL08.47 | RP08A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.2 |  | 1
WL08.48 | RP08A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.3 |  | 1
WL08.49 | RP08A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.4 |  | 1
WL08.50 | RP08A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.5 |  | 1
WL08.51 | RP08A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.6 |  | 1
WL08.52 | RP08A | 17 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.7 |  | 1
WL08.53 | RP08A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Zvonek 2 | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.8 |  | 1
| RP08A | [5 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA6.9 |  | 1
| RP20 | 18.NP |  |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [7 empty] | 4 | pomocný kontakt NO | okruh 4
WL08.101 | RP08A | 21,23,40,39 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 21,23,40,39 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA101 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL08.102 | RP08A | 38,37,36,34 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 38,37,36,34 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA102 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL08.103 | RP08A | 04,22,35 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 04 časovač, kuchyn 22, sklad 35 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA103 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL08.104 | RP08A | 08,11,12,13,14 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 7 |  | Soc.muži 08+11+12+13+14 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA104 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL08.105 | RP08A | 33,31,30,29 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 33,31,30,29 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA105 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL08.106 | RP08A | 28,27,26,24 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 28,27,26,24 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA106 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL08.107 | RP08A | 03,32,25 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 03 časovač, kuchyn 32, sklad 25 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA107 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL08.108 | RP08A | 16,17,18,19,20 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 6 |  | Soc.ženy16+17+18+19+20 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA108 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
[7 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA109 |  | 1
Neměřeno
WL08.110 | RP08A | 01 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 01 - před výtahy | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA110 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL08.111 | RP08A | 03 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 02 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA111 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL08.112 | RP08A | 15 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 15 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA112 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL08.113 | RP08A | 05,09 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 05,09 - technologie, zázemí | 10 | B | 2.2 | 0.05 | 0.11 | FA113 |  | 1
WL08.114 | RP08A | 05,09 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Zásuvky TZB - 05,09 | 16/0,03 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA114
WL08.115 | RP08A | RP08A | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RP08A | RP08A |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RP08A | RP08A |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112
[8 empty] | Celkem Pmax |  | 226.4 | kW |  | Celkem |  | 126.5 | modulů
[7 empty] | předpokládáné orientační provozní zatížení | Celkem Pi |  | 37.912 | kW

## RP09A
RP09A - Kabelová listina - 9.NP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WL09.00 | RP09A | RP09A | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RP09A | RP09A |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RP09A | RP09A |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RP09A | RP09A |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RP09A | RP09A |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RP09A | RP09A |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RP09A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI1 |  | 4
WL09.01 | RP09A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.1 |  | 1
WL09.02 | RP09A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.2 |  | 1
WL09.03 | RP09A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.3 |  | 1
WL09.04 | RP09A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.4 |  | 1
WL09.05 | RP09A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.5 |  | 1
WL09.06 | RP09A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.6 |  | 1
WL09.07 | RP09A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.7 |  | 1
WL09.08 | RP09A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.8 |  | 1
| RP09A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA1.9 |  | 1
| RP09A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI2 |  | 4
WL09.09 | RP09A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.1 |  | 1
WL09.10 | RP09A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.2 |  | 1
WL09.11 | RP09A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.3 |  | 1
WL09.12 | RP09A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.4 |  | 1
WL09.13 | RP09A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.5 |  | 1
WL09.14 | RP09A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.6 |  | 1
WL09.15 | RP09A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.7 |  | 1
WL09.16 | RP09A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.8 |  | 1
| RP09A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA2.9 |  | 1
| RP09A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI3 |  | 4
WL09.17 | RP09A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.1 |  | 1
WL09.18 | RP09A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.4 | 1.44 | FA3.2 |  | 1
WL09.19 | RP09A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.3 |  | 1
WL09.20 | RP09A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.4 |  | 1
WL09.21 | RP09A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.5 |  | 1
WL09.22 | RP09A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.6 |  | 1
WL09.23 | RP09A | 08 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.7 |  | 1
WL09.24 | RP09A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Rezerva / rez.pisoáry | 6 | B | 1.2 | 0 | 0 | FA3.8 |  | 1
WL09.25 | RP09A | 04 |  |  |  |  | Zvonek 1 | 6 | B | 2.2 | 0 | 0 | FA3.9 |  | 1
| RP09A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI4 |  | 4
WL09.30 | RP09A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.1 |  | 1
WL09.31 | RP09A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.2 |  | 1
WL09.32 | RP09A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.3 |  | 1
WL09.33 | RP09A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.4 |  | 1
WL09.34 | RP09A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.5 |  | 1
WL09.35 | RP09A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.6 |  | 1
WL09.36 | RP09A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.7 |  | 1
WL09.37 | RP09A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.8 |  | 1
| RP09A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA4.9 |  | 1
| RP09A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI5 |  | 4
WL09.38 | RP09A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.1 |  | 1
WL09.39 | RP09A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.2 |  | 1
WL09.40 | RP09A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.3 |  | 1
WL09.41 | RP09A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.4 |  | 1
WL09.42 | RP09A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.5 |  | 1
WL09.43 | RP09A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.6 |  | 1
WL09.44 | RP09A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.7 |  | 1
WL09.45 | RP09A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.8 |  | 1
| RP09A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA5.9 |  | 1
| RP09A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI6 |  | 4
WL09.46 | RP09A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.1 |  | 1
WL09.47 | RP09A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.2 |  | 1
WL09.48 | RP09A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.3 |  | 1
WL09.49 | RP09A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.4 |  | 1
WL09.50 | RP09A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.5 |  | 1
WL09.51 | RP09A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.6 |  | 1
WL09.52 | RP09A | 17 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.7 |  | 1
WL09.53 | RP09A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Zvonek 2 | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.8 |  | 1
| RP09A | [5 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA6.9 |  | 1
| RP20 | 18.NP |  |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [7 empty] | 4 | pomocný kontakt NO | okruh 4
WL09.101 | RP09A | 21,23,40,39 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 21,23,40,39 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA101 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL09.102 | RP09A | 38,37,36,34 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 38,37,36,34 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA102 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL09.103 | RP09A | 04,22,35 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 04 časovač, kuchyn 22, sklad 35 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA103 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL09.104 | RP09A | 08,11,12,13,14 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 7 |  | Soc.muži 08+11+12+13+14 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA104 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL09.105 | RP09A | 33,31,30,29 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 33,31,30,29 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA105 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL09.106 | RP09A | 28,27,26,24 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 28,27,26,24 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA106 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL09.107 | RP09A | 03,32,25 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 03 časovač, kuchyn 32, sklad 25 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA107 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL09.108 | RP09A | 16,17,18,19,20 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 6 |  | Soc.ženy16+17+18+19+20 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA108 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
[7 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA109 |  | 1
Neměřeno
WL09.110 | RP09A | 01 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 01 - před výtahy | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA110 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL09.111 | RP09A | 03 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 02 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA111 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL09.112 | RP09A | 15 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 15 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA112 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL09.113 | RP09A | 05,09 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 05,09 - technologie, zázemí | 10 | B | 2.2 | 0.05 | 0.11 | FA113 |  | 1
WL09.114 | RP09A | 05,09 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Zásuvky TZB - 05,09 | 16/0,03 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA114
WL09.115 | RP09A | RP09A | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RP09A | RP09A |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RP09A | RP09A |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112
[8 empty] | Celkem Pmax |  | 226.4 | kW |  | Celkem |  | 126.5 | modulů
[7 empty] | předpokládáné orientační provozní zatížení | Celkem Pi |  | 37.912 | kW

## RP10A
RP10A - Kabelová listina - 10.NP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WL10.00 | RP10A | RP10A | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RP10A | RP10A |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RP10A | RP10A |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RP10A | RP10A |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RP10A | RP10A |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RP10A | RP10A |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RP10A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI1 |  | 4
WL10.01 | RP10A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.1 |  | 1
WL10.02 | RP10A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.2 |  | 1
WL10.03 | RP10A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.3 |  | 1
WL10.04 | RP10A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.4 |  | 1
WL10.05 | RP10A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.5 |  | 1
WL10.06 | RP10A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.6 |  | 1
WL10.07 | RP10A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.7 |  | 1
WL10.08 | RP10A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.8 |  | 1
| RP10A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA1.9 |  | 1
| RP10A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI2 |  | 4
WL10.09 | RP10A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.1 |  | 1
WL10.10 | RP10A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.2 |  | 1
WL10.11 | RP10A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.3 |  | 1
WL10.12 | RP10A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.4 |  | 1
WL10.13 | RP10A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.5 |  | 1
WL10.14 | RP10A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.6 |  | 1
WL10.15 | RP10A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.7 |  | 1
WL10.16 | RP10A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.8 |  | 1
| RP10A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA2.9 |  | 1
| RP10A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI3 |  | 4
WL10.17 | RP10A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.1 |  | 1
WL10.18 | RP10A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.4 | 1.44 | FA3.2 |  | 1
WL10.19 | RP10A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.3 |  | 1
WL10.20 | RP10A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.4 |  | 1
WL10.21 | RP10A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.5 |  | 1
WL10.22 | RP10A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.6 |  | 1
WL10.23 | RP10A | 08 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.7 |  | 1
WL10.24 | RP10A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Rezerva / rez.pisoáry | 6 | B | 1.2 | 0 | 0 | FA3.8 |  | 1
WL10.25 | RP10A | 04 |  |  |  |  | Zvonek 1 | 6 | B | 2.2 | 0 | 0 | FA3.9 |  | 1
| RP10A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI4 |  | 4
WL10.30 | RP10A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.1 |  | 1
WL10.31 | RP10A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.2 |  | 1
WL10.32 | RP10A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.3 |  | 1
WL10.33 | RP10A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.4 |  | 1
WL10.34 | RP10A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.5 |  | 1
WL10.35 | RP10A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.6 |  | 1
WL10.36 | RP10A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.7 |  | 1
WL10.37 | RP10A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.8 |  | 1
| RP10A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA4.9 |  | 1
| RP10A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI5 |  | 4
WL10.38 | RP10A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.1 |  | 1
WL10.39 | RP10A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.2 |  | 1
WL10.40 | RP10A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.3 |  | 1
WL10.41 | RP10A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.4 |  | 1
WL10.42 | RP10A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.5 |  | 1
WL10.43 | RP10A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.6 |  | 1
WL10.44 | RP10A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.7 |  | 1
WL10.45 | RP10A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.8 |  | 1
| RP10A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA5.9 |  | 1
| RP10A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI6 |  | 4
WL10.46 | RP10A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.1 |  | 1
WL10.47 | RP10A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.2 |  | 1
WL10.48 | RP10A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.3 |  | 1
WL10.49 | RP10A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.4 |  | 1
WL10.50 | RP10A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.5 |  | 1
WL10.51 | RP10A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.6 |  | 1
WL10.52 | RP10A | 17 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.7 |  | 1
WL10.53 | RP10A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Zvonek 2 | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.8 |  | 1
| RP10A | [5 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA6.9 |  | 1
| RP20 | 18.NP |  |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [7 empty] | 4 | pomocný kontakt NO | okruh 4
WL10.101 | RP10A | 21,23,40,39 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 21,23,40,39 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA101 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL10.102 | RP10A | 38,37,36,34 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 38,37,36,34 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA102 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL10.103 | RP10A | 04,22,35 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 04 časovač, kuchyn 22, sklad 35 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA103 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL10.104 | RP10A | 08,11,12,13,14 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 7 |  | Soc.muži 08+11+12+13+14 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA104 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL10.105 | RP10A | 33,31,30,29 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 33,31,30,29 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA105 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL10.106 | RP10A | 28,27,26,24 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 28,27,26,24 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA106 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL10.107 | RP10A | 03,32,25 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 03 časovač, kuchyn 32, sklad 25 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA107 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL10.108 | RP10A | 16,17,18,19,20 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 6 |  | Soc.ženy16+17+18+19+20 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA108 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
[7 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA109 |  | 1
Neměřeno
WL10.110 | RP10A | 01 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 01 - před výtahy | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA110 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL10.111 | RP10A | 03 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 02 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA111 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL10.112 | RP10A | 15 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 15 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA112 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL10.113 | RP10A | 05,09 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 05,09 - technologie, zázemí | 10 | B | 2.2 | 0.05 | 0.11 | FA113 |  | 1
WL10.114 | RP10A | 05,09 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Zásuvky TZB - 05,09 | 16/0,03 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA114
WL10.115 | RP10A | RP10A | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RP10A | RP10A |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RP10A | RP10A |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112
[8 empty] | Celkem Pmax |  | 226.4 | kW |  | Celkem |  | 126.5 | modulů
[7 empty] | předpokládáné orientační provozní zatížení | Celkem Pi |  | 37.912 | kW

## RP11A
RP11A - Kabelová listina - 11.NP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WL11.00 | RP11A | RP11A | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RP11A | RP11A |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RP11A | RP11A |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RP11A | RP11A |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RP11A | RP11A |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RP11A | RP11A |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RP11A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI1 |  | 4
WL11.01 | RP11A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.1 |  | 1
WL11.02 | RP11A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.2 |  | 1
WL11.03 | RP11A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.3 |  | 1
WL11.04 | RP11A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.4 |  | 1
WL11.05 | RP11A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.5 |  | 1
WL11.06 | RP11A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.6 |  | 1
WL11.07 | RP11A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.7 |  | 1
WL11.08 | RP11A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.8 |  | 1
| RP11A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA1.9 |  | 1
| RP11A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI2 |  | 4
WL11.09 | RP11A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.1 |  | 1
WL11.10 | RP11A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.2 |  | 1
WL11.11 | RP11A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.3 |  | 1
WL11.12 | RP11A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.4 |  | 1
WL11.13 | RP11A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.5 |  | 1
WL11.14 | RP11A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.6 |  | 1
WL11.15 | RP11A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.7 |  | 1
WL11.16 | RP11A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.8 |  | 1
| RP11A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA2.9 |  | 1
| RP11A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI3 |  | 4
WL11.17 | RP11A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.1 |  | 1
WL11.18 | RP11A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.4 | 1.44 | FA3.2 |  | 1
WL11.19 | RP11A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.3 |  | 1
WL11.20 | RP11A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.4 |  | 1
WL11.21 | RP11A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.5 |  | 1
WL11.22 | RP11A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.6 |  | 1
WL11.23 | RP11A | 08 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.7 |  | 1
WL11.24 | RP11A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Rezerva / rez.pisoáry | 6 | B | 1.2 | 0 | 0 | FA3.8 |  | 1
WL11.25 | RP11A | 04 |  |  |  |  | Zvonek 1 | 6 | B | 2.2 | 0 | 0 | FA3.9 |  | 1
| RP11A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI4 |  | 4
WL11.30 | RP11A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.1 |  | 1
WL11.31 | RP11A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.2 |  | 1
WL11.32 | RP11A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.3 |  | 1
WL11.33 | RP11A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.4 |  | 1
WL11.34 | RP11A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.5 |  | 1
WL11.35 | RP11A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.6 |  | 1
WL11.36 | RP11A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.7 |  | 1
WL11.37 | RP11A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.8 |  | 1
| RP11A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA4.9 |  | 1
| RP11A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI5 |  | 4
WL11.38 | RP11A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.1 |  | 1
WL11.39 | RP11A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.2 |  | 1
WL11.40 | RP11A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.3 |  | 1
WL11.41 | RP11A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.4 |  | 1
WL11.42 | RP11A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.5 |  | 1
WL11.43 | RP11A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.6 |  | 1
WL11.44 | RP11A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.7 |  | 1
WL11.45 | RP11A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.8 |  | 1
| RP11A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA5.9 |  | 1
| RP11A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI6 |  | 4
WL11.46 | RP11A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.1 |  | 1
WL11.47 | RP11A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.2 |  | 1
WL11.48 | RP11A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.3 |  | 1
WL11.49 | RP11A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.4 |  | 1
WL11.50 | RP11A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.5 |  | 1
WL11.51 | RP11A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.6 |  | 1
WL11.52 | RP11A | 17 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.7 |  | 1
WL11.53 | RP11A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Zvonek 2 | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.8 |  | 1
| RP11A | [5 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA6.9 |  | 1
| RP20 | 18.NP |  |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [7 empty] | 4 | pomocný kontakt NO | okruh 4
WL11.101 | RP11A | 21,23,40,39 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 21,23,40,39 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA101 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL11.102 | RP11A | 38,37,36,34 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 38,37,36,34 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA102 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL11.103 | RP11A | 04,22,35 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 04 časovač, kuchyn 22, sklad 35 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA103 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL11.104 | RP11A | 08,11,12,13,14 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 7 |  | Soc.muži 08+11+12+13+14 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA104 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL11.105 | RP11A | 33,31,30,29 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 33,31,30,29 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA105 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL11.106 | RP11A | 28,27,26,24 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 28,27,26,24 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA106 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL11.107 | RP11A | 03,32,25 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 03 časovač, kuchyn 32, sklad 25 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA107 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL11.108 | RP11A | 16,17,18,19,20 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 6 |  | Soc.ženy16+17+18+19+20 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA108 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
[7 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA109 |  | 1
Neměřeno
WL11.110 | RP11A | 01 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 01 - před výtahy | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA110 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL11.111 | RP11A | 03 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 02 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA111 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL11.112 | RP11A | 15 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 15 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA112 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL11.113 | RP11A | 05,09 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 05,09 - technologie, zázemí | 10 | B | 2.2 | 0.05 | 0.11 | FA113 |  | 1
WL11.114 | RP11A | 05,09 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Zásuvky TZB - 05,09 | 16/0,03 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA114
WL11.115 | RP11A | RP11A | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RP11A | RP11A |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RP11A | RP11A |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112
[8 empty] | Celkem Pmax |  | 226.4 | kW |  | Celkem |  | 126.5 | modulů
[7 empty] | předpokládáné orientační provozní zatížení | Celkem Pi |  | 37.912 | kW

## RP12A
RP12A - Kabelová listina - 12.NP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WL12.00 | RP12A | RP12A | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RP12A | RP12A |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RP12A | RP12A |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RP12A | RP12A |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RP12A | RP12A |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RP12A | RP12A |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RP12A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI1 |  | 4
WL12.01 | RP12A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.1 |  | 1
WL12.02 | RP12A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.2 |  | 1
WL12.03 | RP12A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.3 |  | 1
WL12.04 | RP12A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.4 |  | 1
WL12.05 | RP12A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.5 |  | 1
WL12.06 | RP12A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.6 |  | 1
WL12.07 | RP12A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.7 |  | 1
WL12.08 | RP12A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.8 |  | 1
| RP12A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA1.9 |  | 1
| RP12A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI2 |  | 4
WL12.09 | RP12A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.1 |  | 1
WL12.10 | RP12A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.2 |  | 1
WL12.11 | RP12A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.3 |  | 1
WL12.12 | RP12A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.4 |  | 1
WL12.13 | RP12A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.5 |  | 1
WL12.14 | RP12A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.6 |  | 1
WL12.15 | RP12A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.7 |  | 1
WL12.16 | RP12A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.8 |  | 1
| RP12A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA2.9 |  | 1
| RP12A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI3 |  | 4
WL12.17 | RP12A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.1 |  | 1
WL12.18 | RP12A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.4 | 1.44 | FA3.2 |  | 1
WL12.19 | RP12A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.3 |  | 1
WL12.20 | RP12A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.4 |  | 1
WL12.21 | RP12A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.5 |  | 1
WL12.22 | RP12A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.6 |  | 1
WL12.23 | RP12A | 08 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.7 |  | 1
WL12.24 | RP12A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Rezerva / rez.pisoáry | 6 | B | 1.2 | 0 | 0 | FA3.8 |  | 1
WL12.25 | RP12A | 04 |  |  |  |  | Zvonek 1 | 6 | B | 2.2 | 0 | 0 | FA3.9 |  | 1
| RP12A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI4 |  | 4
WL12.30 | RP12A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.1 |  | 1
WL12.31 | RP12A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.2 |  | 1
WL12.32 | RP12A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.3 |  | 1
WL12.33 | RP12A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.4 |  | 1
WL12.34 | RP12A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.5 |  | 1
WL12.35 | RP12A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.6 |  | 1
WL12.36 | RP12A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.7 |  | 1
WL12.37 | RP12A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.8 |  | 1
| RP12A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA4.9 |  | 1
| RP12A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI5 |  | 4
WL12.38 | RP12A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.1 |  | 1
WL12.39 | RP12A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.2 |  | 1
WL12.40 | RP12A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.3 |  | 1
WL12.41 | RP12A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.4 |  | 1
WL12.42 | RP12A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.5 |  | 1
WL12.43 | RP12A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.6 |  | 1
WL12.44 | RP12A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.7 |  | 1
WL12.45 | RP12A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.8 |  | 1
| RP12A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA5.9 |  | 1
| RP12A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI6 |  | 4
WL12.46 | RP12A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.1 |  | 1
WL12.47 | RP12A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.2 |  | 1
WL12.48 | RP12A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.3 |  | 1
WL12.49 | RP12A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.4 |  | 1
WL12.50 | RP12A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.5 |  | 1
WL12.51 | RP12A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.6 |  | 1
WL12.52 | RP12A | 17 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.7 |  | 1
WL12.53 | RP12A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Zvonek 2 | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.8 |  | 1
| RP12A | [5 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA6.9 |  | 1
| RP20 | 18.NP |  |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [7 empty] | 4 | pomocný kontakt NO | okruh 4
WL12.101 | RP12A | 21,23,40,39 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 21,23,40,39 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA101 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL12.102 | RP12A | 38,37,36,34 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 38,37,36,34 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA102 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL12.103 | RP12A | 04,22,35 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 04 časovač, kuchyn 22, sklad 35 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA103 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL12.104 | RP12A | 08,11,12,13,14 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 7 |  | Soc.muži 08+11+12+13+14 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA104 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL12.105 | RP12A | 33,31,30,29 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 33,31,30,29 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA105 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL12.106 | RP12A | 28,27,26,24 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 28,27,26,24 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA106 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL12.107 | RP12A | 03,32,25 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 03 časovač, kuchyn 32, sklad 25 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA107 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL12.108 | RP12A | 16,17,18,19,20 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 6 |  | Soc.ženy16+17+18+19+20 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA108 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
[7 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA109 |  | 1
Neměřeno
WL12.110 | RP12A | 01 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 01 - před výtahy | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA110 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL12.111 | RP12A | 03 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 02 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA111 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL12.112 | RP12A | 15 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 15 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA112 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL12.113 | RP12A | 05,09 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 05,09 - technologie, zázemí | 10 | B | 2.2 | 0.05 | 0.11 | FA113 |  | 1
WL12.114 | RP12A | 05,09 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Zásuvky TZB - 05,09 | 16/0,03 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA114
WL12.115 | RP12A | RP12A | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RP12A | RP12A |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RP12A | RP12A |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112
[8 empty] | Celkem Pmax |  | 226.4 | kW |  | Celkem |  | 126.5 | modulů
[7 empty] | předpokládáné orientační provozní zatížení | Celkem Pi |  | 37.912 | kW

## RP13A
RP13A - Kabelová listina - 13.NP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WL13.00 | RP13A | RP13A | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RP13A | RP13A |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RP13A | RP13A |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RP13A | RP13A |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RP13A | RP13A |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RP13A | RP13A |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RP13A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI1 |  | 4
WL13.01 | RP13A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.1 |  | 1
WL13.02 | RP13A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.2 |  | 1
WL13.03 | RP13A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.3 |  | 1
WL13.04 | RP13A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.4 |  | 1
WL13.05 | RP13A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.5 |  | 1
WL13.06 | RP13A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.6 |  | 1
WL13.07 | RP13A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.7 |  | 1
WL13.08 | RP13A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.8 |  | 1
| RP13A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA1.9 |  | 1
| RP13A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI2 |  | 4
WL13.09 | RP13A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.1 |  | 1
WL13.10 | RP13A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.2 |  | 1
WL13.11 | RP13A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.3 |  | 1
WL13.12 | RP13A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.4 |  | 1
WL13.13 | RP13A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.5 |  | 1
WL13.14 | RP13A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.6 |  | 1
WL13.15 | RP13A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.7 |  | 1
WL13.16 | RP13A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.8 |  | 1
| RP13A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA2.9 |  | 1
| RP13A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI3 |  | 4
WL13.17 | RP13A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.1 |  | 1
WL13.18 | RP13A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.4 | 1.44 | FA3.2 |  | 1
WL13.19 | RP13A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.3 |  | 1
WL13.20 | RP13A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.4 |  | 1
WL13.21 | RP13A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.5 |  | 1
WL13.22 | RP13A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.6 |  | 1
WL13.23 | RP13A | 08 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.7 |  | 1
WL13.24 | RP13A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Rezerva / rez.pisoáry | 6 | B | 1.2 | 0 | 0 | FA3.8 |  | 1
WL13.25 | RP13A | 04 |  |  |  |  | Zvonek 1 | 6 | B | 2.2 | 0 | 0 | FA3.9 |  | 1
| RP13A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI4 |  | 4
WL13.30 | RP13A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.1 |  | 1
WL13.31 | RP13A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.2 |  | 1
WL13.32 | RP13A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.3 |  | 1
WL13.33 | RP13A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.4 |  | 1
WL13.34 | RP13A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.5 |  | 1
WL13.35 | RP13A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.6 |  | 1
WL13.36 | RP13A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.7 |  | 1
WL13.37 | RP13A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.8 |  | 1
| RP13A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA4.9 |  | 1
| RP13A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI5 |  | 4
WL13.38 | RP13A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.1 |  | 1
WL13.39 | RP13A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.2 |  | 1
WL13.40 | RP13A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.3 |  | 1
WL13.41 | RP13A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.4 |  | 1
WL13.42 | RP13A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.5 |  | 1
WL13.43 | RP13A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.6 |  | 1
WL13.44 | RP13A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.7 |  | 1
WL13.45 | RP13A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.8 |  | 1
| RP13A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA5.9 |  | 1
| RP13A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI6 |  | 4
WL13.46 | RP13A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.1 |  | 1
WL13.47 | RP13A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.2 |  | 1
WL13.48 | RP13A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.3 |  | 1
WL13.49 | RP13A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.4 |  | 1
WL13.50 | RP13A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.5 |  | 1
WL13.51 | RP13A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.6 |  | 1
WL13.52 | RP13A | 17 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.7 |  | 1
WL13.53 | RP13A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Zvonek 2 | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.8 |  | 1
| RP13A | [5 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA6.9 |  | 1
| RP20 | 18.NP |  |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [7 empty] | 4 | pomocný kontakt NO | okruh 4
WL13.101 | RP13A | 21,23,40,39 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 21,23,40,39 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA101 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL13.102 | RP13A | 38,37,36,34 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 38,37,36,34 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA102 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL13.103 | RP13A | 04,22,35 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 04 časovač, kuchyn 22, sklad 35 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA103 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL13.104 | RP13A | 08,11,12,13,14 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 7 |  | Soc.muži 08+11+12+13+14 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA104 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL13.105 | RP13A | 33,31,30,29 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 33,31,30,29 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA105 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL13.106 | RP13A | 28,27,26,24 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 28,27,26,24 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA106 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL13.107 | RP13A | 03,32,25 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 03 časovač, kuchyn 32, sklad 25 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA107 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL13.108 | RP13A | 16,17,18,19,20 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 6 |  | Soc.ženy16+17+18+19+20 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA108 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
[7 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA109 |  | 1
Neměřeno
WL13.110 | RP13A | 01 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 01 - před výtahy | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA110 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL13.111 | RP13A | 03 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 02 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA111 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL13.112 | RP13A | 15 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 15 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA112 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL13.113 | RP13A | 05,09 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 05,09 - technologie, zázemí | 10 | B | 2.2 | 0.05 | 0.11 | FA113 |  | 1
WL13.114 | RP13A | 05,09 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Zásuvky TZB - 05,09 | 16/0,03 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA114
WL13.115 | RP13A | RP13A | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RP13A | RP13A |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RP13A | RP13A |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112
[8 empty] | Celkem Pmax |  | 226.4 | kW |  | Celkem |  | 126.5 | modulů
[7 empty] | předpokládáné orientační provozní zatížení | Celkem Pi |  | 37.912 | kW

## RP14A
RP14A - Kabelová listina - 14.NP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WL14.00 | RP14A | RP14A | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RP14A | RP14A |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RP14A | RP14A |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RP14A | RP14A |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RP14A | RP14A |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RP14A | RP14A |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RP14A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI1 |  | 4
WL14.01 | RP14A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.1 |  | 1
WL14.02 | RP14A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.2 |  | 1
WL14.03 | RP14A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.3 |  | 1
WL14.04 | RP14A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.4 |  | 1
WL14.05 | RP14A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.5 |  | 1
WL14.06 | RP14A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.6 |  | 1
WL14.07 | RP14A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.7 |  | 1
WL14.08 | RP14A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.8 |  | 1
| RP14A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA1.9 |  | 1
| RP14A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI2 |  | 4
WL14.09 | RP14A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.1 |  | 1
WL14.10 | RP14A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.2 |  | 1
WL14.11 | RP14A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.3 |  | 1
WL14.12 | RP14A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.4 |  | 1
WL14.13 | RP14A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.5 |  | 1
WL14.14 | RP14A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.6 |  | 1
WL14.15 | RP14A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.7 |  | 1
WL14.16 | RP14A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.8 |  | 1
| RP14A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA2.9 |  | 1
| RP14A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI3 |  | 4
WL14.17 | RP14A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.1 |  | 1
WL14.18 | RP14A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.4 | 1.44 | FA3.2 |  | 1
WL14.19 | RP14A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.3 |  | 1
WL14.20 | RP14A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.4 |  | 1
WL14.21 | RP14A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.5 |  | 1
WL14.22 | RP14A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.6 |  | 1
WL14.23 | RP14A | 08 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.7 |  | 1
WL14.24 | RP14A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Rezerva / rez.pisoáry | 6 | B | 1.2 | 0 | 0 | FA3.8 |  | 1
WL14.25 | RP14A | 04 |  |  |  |  | Zvonek 1 | 6 | B | 2.2 | 0 | 0 | FA3.9 |  | 1
| RP14A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI4 |  | 4
WL14.30 | RP14A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.1 |  | 1
WL14.31 | RP14A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.2 |  | 1
WL14.32 | RP14A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.3 |  | 1
WL14.33 | RP14A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.4 |  | 1
WL14.34 | RP14A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.5 |  | 1
WL14.35 | RP14A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.6 |  | 1
WL14.36 | RP14A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.7 |  | 1
WL14.37 | RP14A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.8 |  | 1
| RP14A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA4.9 |  | 1
| RP14A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI5 |  | 4
WL14.38 | RP14A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.1 |  | 1
WL14.39 | RP14A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.2 |  | 1
WL14.40 | RP14A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.3 |  | 1
WL14.41 | RP14A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.4 |  | 1
WL14.42 | RP14A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.5 |  | 1
WL14.43 | RP14A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.6 |  | 1
WL14.44 | RP14A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.7 |  | 1
WL14.45 | RP14A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.8 |  | 1
| RP14A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA5.9 |  | 1
| RP14A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI6 |  | 4
WL14.46 | RP14A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.1 |  | 1
WL14.47 | RP14A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.2 |  | 1
WL14.48 | RP14A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.3 |  | 1
WL14.49 | RP14A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.4 |  | 1
WL14.50 | RP14A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.5 |  | 1
WL14.51 | RP14A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.6 |  | 1
WL14.52 | RP14A | 17 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.7 |  | 1
WL14.53 | RP14A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Zvonek 2 | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.8 |  | 1
| RP14A | [5 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA6.9 |  | 1
| RP20 | 18.NP |  |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [7 empty] | 4 | pomocný kontakt NO | okruh 4
WL14.101 | RP14A | 21,23,40,39 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 21,23,40,39 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA101 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL14.102 | RP14A | 38,37,36,34 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 38,37,36,34 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA102 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL14.103 | RP14A | 04,22,35 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 04 časovač, kuchyn 22, sklad 35 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA103 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL14.104 | RP14A | 08,11,12,13,14 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 7 |  | Soc.muži 08+11+12+13+14 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA104 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL14.105 | RP14A | 33,31,30,29 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 33,31,30,29 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA105 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL14.106 | RP14A | 28,27,26,24 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 28,27,26,24 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA106 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL14.107 | RP14A | 03,32,25 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 03 časovač, kuchyn 32, sklad 25 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA107 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL14.108 | RP14A | 16,17,18,19,20 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 6 |  | Soc.ženy16+17+18+19+20 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA108 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
[7 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA109 |  | 1
Neměřeno
WL14.110 | RP14A | 01 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 01 - před výtahy | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA110 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL14.111 | RP14A | 03 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 02 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA111 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL14.112 | RP14A | 15 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 15 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA112 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL14.113 | RP14A | 05,09 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 05,09 - technologie, zázemí | 10 | B | 2.2 | 0.05 | 0.11 | FA113 |  | 1
WL14.114 | RP14A | 05,09 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Zásuvky TZB - 05,09 | 16/0,03 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA114
WL14.115 | RP14A | RP14A | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RP14A | RP14A |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RP14A | RP14A |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112
[8 empty] | Celkem Pmax |  | 226.4 | kW |  | Celkem |  | 126.5 | modulů
[7 empty] | předpokládáné orientační provozní zatížení | Celkem Pi |  | 37.912 | kW

## RP15A
RP15A - Kabelová listina - 15.NP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WL15.00 | RP15A | RP15A | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RP15A | RP15A |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RP15A | RP15A |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RP15A | RP15A |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RP15A | RP15A |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RP15A | RP15A |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RP15A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI1 |  | 4
WL15.01 | RP15A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.1 |  | 1
WL15.02 | RP15A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.2 |  | 1
WL15.03 | RP15A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.3 |  | 1
WL15.04 | RP15A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.4 |  | 1
WL15.05 | RP15A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.5 |  | 1
WL15.06 | RP15A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.6 |  | 1
WL15.07 | RP15A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.7 |  | 1
WL15.08 | RP15A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.8 |  | 1
| RP15A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA1.9 |  | 1
| RP15A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI2 |  | 4
WL15.09 | RP15A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.1 |  | 1
WL15.10 | RP15A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.2 |  | 1
WL15.11 | RP15A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.3 |  | 1
WL15.12 | RP15A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.4 |  | 1
WL15.13 | RP15A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.5 |  | 1
WL15.14 | RP15A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.6 |  | 1
WL15.15 | RP15A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.7 |  | 1
WL15.16 | RP15A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.8 |  | 1
| RP15A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA2.9 |  | 1
| RP15A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI3 |  | 4
WL15.17 | RP15A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.1 |  | 1
WL15.18 | RP15A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.4 | 1.44 | FA3.2 |  | 1
WL15.19 | RP15A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.3 |  | 1
WL15.20 | RP15A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.4 |  | 1
WL15.21 | RP15A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.5 |  | 1
WL15.22 | RP15A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.6 |  | 1
WL15.23 | RP15A | 08 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.7 |  | 1
WL15.24 | RP15A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Rezerva / rez.pisoáry | 6 | B | 1.2 | 0 | 0 | FA3.8 |  | 1
WL15.25 | RP15A | 04 |  |  |  |  | Zvonek 1 | 6 | B | 2.2 | 0 | 0 | FA3.9 |  | 1
| RP15A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI4 |  | 4
WL15.30 | RP15A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.1 |  | 1
WL15.31 | RP15A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.2 |  | 1
WL15.32 | RP15A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.3 |  | 1
WL15.33 | RP15A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.4 |  | 1
WL15.34 | RP15A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.5 |  | 1
WL15.35 | RP15A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.6 |  | 1
WL15.36 | RP15A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.7 |  | 1
WL15.37 | RP15A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.8 |  | 1
| RP15A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA4.9 |  | 1
| RP15A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI5 |  | 4
WL15.38 | RP15A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.1 |  | 1
WL15.39 | RP15A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.2 |  | 1
WL15.40 | RP15A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.3 |  | 1
WL15.41 | RP15A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.4 |  | 1
WL15.42 | RP15A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.5 |  | 1
WL15.43 | RP15A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.6 |  | 1
WL15.44 | RP15A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.7 |  | 1
WL15.45 | RP15A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.8 |  | 1
| RP15A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA5.9 |  | 1
| RP15A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI6 |  | 4
WL15.46 | RP15A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.1 |  | 1
WL15.47 | RP15A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.2 |  | 1
WL15.48 | RP15A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.3 |  | 1
WL15.49 | RP15A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.4 |  | 1
WL15.50 | RP15A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.5 |  | 1
WL15.51 | RP15A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.6 |  | 1
WL15.52 | RP15A | 17 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.7 |  | 1
WL15.53 | RP15A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Zvonek 2 | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.8 |  | 1
| RP15A | [5 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA6.9 |  | 1
| RP20 | 18.NP |  |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [7 empty] | 4 | pomocný kontakt NO | okruh 4
WL15.101 | RP15A | 21,23,40,39 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 21,23,40,39 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA101 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL15.102 | RP15A | 38,37,36,34 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 38,37,36,34 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA102 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL15.103 | RP15A | 04,22,35 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 04 časovač, kuchyn 22, sklad 35 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA103 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL15.104 | RP15A | 08,11,12,13,14 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 7 |  | Soc.muži 08+11+12+13+14 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA104 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL15.105 | RP15A | 33,31,30,29 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 33,31,30,29 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA105 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL15.106 | RP15A | 28,27,26,24 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 28,27,26,24 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA106 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL15.107 | RP15A | 03,32,25 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 03 časovač, kuchyn 32, sklad 25 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA107 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL15.108 | RP15A | 16,17,18,19,20 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 6 |  | Soc.ženy16+17+18+19+20 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA108 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
[7 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA109 |  | 1
Neměřeno
WL15.110 | RP15A | 01 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 01 - před výtahy | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA110 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL15.111 | RP15A | 03 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 02 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA111 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL15.112 | RP15A | 15 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 15 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA112 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL15.113 | RP15A | 05,09 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 05,09 - technologie, zázemí | 10 | B | 2.2 | 0.05 | 0.11 | FA113 |  | 1
WL15.114 | RP15A | 05,09 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Zásuvky TZB - 05,09 | 16/0,03 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA114
WL15.115 | RP15A | RP15A | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RP15A | RP15A |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RP15A | RP15A |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112
[8 empty] | Celkem Pmax |  | 226.4 | kW |  | Celkem |  | 126.5 | modulů
[7 empty] | předpokládáné orientační provozní zatížení | Celkem Pi |  | 37.912 | kW

## RP16A
RP16A - Kabelová listina - 16.NP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WL16.00 | RP16A | RP16A | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RP16A | RP16A |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RP16A | RP16A |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RP16A | RP16A |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RP16A | RP16A |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RP16A | RP16A |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RP16A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI1 |  | 4
WL16.01 | RP16A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.1 |  | 1
WL16.02 | RP16A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.2 |  | 1
WL16.03 | RP16A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.3 |  | 1
WL16.04 | RP16A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.4 |  | 1
WL16.05 | RP16A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.5 |  | 1
WL16.06 | RP16A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.6 |  | 1
WL16.07 | RP16A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.7 |  | 1
WL16.08 | RP16A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.8 |  | 1
| RP16A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA1.9 |  | 1
| RP16A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI2 |  | 4
WL16.09 | RP16A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.1 |  | 1
WL16.10 | RP16A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.2 |  | 1
WL16.11 | RP16A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.3 |  | 1
WL16.12 | RP16A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.4 |  | 1
WL16.13 | RP16A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.5 |  | 1
WL16.14 | RP16A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.6 |  | 1
WL16.15 | RP16A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.7 |  | 1
WL16.16 | RP16A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.8 |  | 1
| RP16A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA2.9 |  | 1
| RP16A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI3 |  | 4
WL16.17 | RP16A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.1 |  | 1
WL16.18 | RP16A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.4 | 1.44 | FA3.2 |  | 1
WL16.19 | RP16A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.3 |  | 1
WL16.20 | RP16A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.4 |  | 1
WL16.21 | RP16A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.5 |  | 1
WL16.22 | RP16A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.6 |  | 1
WL16.23 | RP16A | 08 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.7 |  | 1
WL16.24 | RP16A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Rezerva / rez.pisoáry | 6 | B | 1.2 | 0 | 0 | FA3.8 |  | 1
WL16.25 | RP16A | 04 |  |  |  |  | Zvonek 1 | 6 | B | 2.2 | 0 | 0 | FA3.9 |  | 1
| RP16A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI4 |  | 4
WL16.30 | RP16A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.1 |  | 1
WL16.31 | RP16A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.2 |  | 1
WL16.32 | RP16A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.3 |  | 1
WL16.33 | RP16A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.4 |  | 1
WL16.34 | RP16A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.5 |  | 1
WL16.35 | RP16A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.6 |  | 1
WL16.36 | RP16A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.7 |  | 1
WL16.37 | RP16A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.8 |  | 1
| RP16A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA4.9 |  | 1
| RP16A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI5 |  | 4
WL16.38 | RP16A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.1 |  | 1
WL16.39 | RP16A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.2 |  | 1
WL16.40 | RP16A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.3 |  | 1
WL16.41 | RP16A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.4 |  | 1
WL16.42 | RP16A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.5 |  | 1
WL16.43 | RP16A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.6 |  | 1
WL16.44 | RP16A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.7 |  | 1
WL16.45 | RP16A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.8 |  | 1
| RP16A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA5.9 |  | 1
| RP16A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI6 |  | 4
WL16.46 | RP16A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.1 |  | 1
WL16.47 | RP16A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.2 |  | 1
WL16.48 | RP16A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.3 |  | 1
WL16.49 | RP16A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.4 |  | 1
WL16.50 | RP16A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.5 |  | 1
WL16.51 | RP16A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.6 |  | 1
WL16.52 | RP16A | 17 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.7 |  | 1
WL16.53 | RP16A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Zvonek 2 | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.8 |  | 1
| RP16A | [5 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA6.9 |  | 1
| RP20 | 18.NP |  |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [7 empty] | 4 | pomocný kontakt NO | okruh 4
WL16.101 | RP16A | 21,23,40,39 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 21,23,40,39 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA101 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL16.102 | RP16A | 38,37,36,34 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 38,37,36,34 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA102 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL16.103 | RP16A | 04,22,35 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 04 časovač, kuchyn 22, sklad 35 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA103 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL16.104 | RP16A | 08,11,12,13,14 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 7 |  | Soc.muži 08+11+12+13+14 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA104 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL16.105 | RP16A | 33,31,30,29 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 33,31,30,29 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA105 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL16.106 | RP16A | 28,27,26,24 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 28,27,26,24 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA106 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL16.107 | RP16A | 03,32,25 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 03 časovač, kuchyn 32, sklad 25 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA107 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL16.108 | RP16A | 16,17,18,19,20 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 6 |  | Soc.ženy16+17+18+19+20 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA108 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
[7 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA109 |  | 1
Neměřeno
WL16.110 | RP16A | 01 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 01 - před výtahy | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA110 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL16.111 | RP16A | 03 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 02 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA111 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL16.112 | RP16A | 15 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 15 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA112 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL16.113 | RP16A | 05,09 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 05,09 - technologie, zázemí | 10 | B | 2.2 | 0.05 | 0.11 | FA113 |  | 1
WL16.114 | RP16A | 05,09 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Zásuvky TZB - 05,09 | 16/0,03 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA114
WL16.115 | RP16A | RP16A | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RP16A | RP16A |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RP16A | RP16A |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112
[8 empty] | Celkem Pmax |  | 226.4 | kW |  | Celkem |  | 126.5 | modulů
[7 empty] | předpokládáné orientační provozní zatížení | Celkem Pi |  | 37.912 | kW

## RP17A
RP17A - Kabelová listina - 17.NP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WL17.00 | RP17A | RP17A | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RP17A | RP17A |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RP17A | RP17A |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RP17A | RP17A |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RP17A | RP17A |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RP17A | RP17A |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RP17A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI1 |  | 4
WL17.01 | RP17A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.1 |  | 1
WL17.02 | RP17A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.2 |  | 1
WL17.03 | RP17A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.3 |  | 1
WL17.04 | RP17A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.4 |  | 1
WL17.05 | RP17A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.5 |  | 1
WL17.06 | RP17A | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.6 |  | 1
WL17.07 | RP17A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.7 |  | 1
WL17.08 | RP17A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.8 |  | 1
| RP17A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA1.9 |  | 1
| RP17A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI2 |  | 4
WL17.09 | RP17A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.1 |  | 1
WL17.10 | RP17A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.2 |  | 1
WL17.11 | RP17A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.3 |  | 1
WL17.12 | RP17A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.4 |  | 1
WL17.13 | RP17A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.5 |  | 1
WL17.14 | RP17A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.6 |  | 1
WL17.15 | RP17A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.7 |  | 1
WL17.16 | RP17A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.8 |  | 1
| RP17A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA2.9 |  | 1
| RP17A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI3 |  | 4
WL17.17 | RP17A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.1 |  | 1
WL17.18 | RP17A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.4 | 1.44 | FA3.2 |  | 1
WL17.19 | RP17A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.3 |  | 1
WL17.20 | RP17A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.4 |  | 1
WL17.21 | RP17A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.5 |  | 1
WL17.22 | RP17A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.6 |  | 1
WL17.23 | RP17A | 08 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.7 |  | 1
WL17.24 | RP17A | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Rezerva / rez.pisoáry | 6 | B | 1.2 | 0 | 0 | FA3.8 |  | 1
WL17.25 | RP17A | 04 |  |  |  |  | Zvonek 1 | 6 | B | 2.2 | 0 | 0 | FA3.9 |  | 1
| RP17A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI4 |  | 4
WL17.30 | RP17A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.1 |  | 1
WL17.31 | RP17A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.2 |  | 1
WL17.32 | RP17A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.3 |  | 1
WL17.33 | RP17A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.4 |  | 1
WL17.34 | RP17A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.5 |  | 1
WL17.35 | RP17A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.6 |  | 1
WL17.36 | RP17A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.7 |  | 1
WL17.37 | RP17A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.8 |  | 1
| RP17A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA4.9 |  | 1
| RP17A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI5 |  | 4
WL17.38 | RP17A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.1 |  | 1
WL17.39 | RP17A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.2 |  | 1
WL17.40 | RP17A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.3 |  | 1
WL17.41 | RP17A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.4 |  | 1
WL17.42 | RP17A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.5 |  | 1
WL17.43 | RP17A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.6 |  | 1
WL17.44 | RP17A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.7 |  | 1
WL17.45 | RP17A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.8 |  | 1
| RP17A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA5.9 |  | 1
| RP17A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI6 |  | 4
WL17.46 | RP17A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.1 |  | 1
WL17.47 | RP17A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.2 |  | 1
WL17.48 | RP17A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.3 |  | 1
WL17.49 | RP17A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.4 |  | 1
WL17.50 | RP17A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.5 |  | 1
WL17.51 | RP17A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.6 |  | 1
WL17.52 | RP17A | 17 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.7 |  | 1
WL17.53 | RP17A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Zvonek 2 | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.8 |  | 1
| RP17A | [5 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA6.9 |  | 1
| RP20 | 18.NP |  |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [7 empty] | 4 | pomocný kontakt NO | okruh 4
WL17.101 | RP17A | 21,23,40,39 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 21,23,40,39 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA101 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL17.102 | RP17A | 38,37,36,34 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 38,37,36,34 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA102 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL17.103 | RP17A | 04,22,35 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 04 časovač, kuchyn 22, sklad 35 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA103 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL17.104 | RP17A | 08,11,12,13,14 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 7 |  | Soc.muži 08+11+12+13+14 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA104 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL17.105 | RP17A | 33,31,30,29 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 33,31,30,29 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA105 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL17.106 | RP17A | 28,27,26,24 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 28,27,26,24 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA106 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL17.107 | RP17A | 03,32,25 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 03 časovač, kuchyn 32, sklad 25 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA107 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL17.108 | RP17A | 16,17,18,19,20 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 6 |  | Soc.ženy16+17+18+19+20 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA108 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
[7 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA109 |  | 1
Neměřeno
WL17.110 | RP17A | 01 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 01 - před výtahy | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA110 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL17.111 | RP17A | 03 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 02 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA111 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL17.112 | RP17A | 15 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 15 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA112 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL17.113 | RP17A | 05,09 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 05,09 - technologie, zázemí | 10 | B | 2.2 | 0.05 | 0.11 | FA113 |  | 1
WL17.114 | RP17A | 05,09 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Zásuvky TZB - 05,09 | 16/0,03 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA114
WL17.115 | RP17A | RP17A | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RP17A | RP17A |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RP17A | RP17A |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112
[8 empty] | Celkem Pmax |  | 226.4 | kW |  | Celkem |  | 126.5 | modulů
[7 empty] | předpokládáné orientační provozní zatížení | Celkem Pi |  | 37.912 | kW

## RP18A
RP18 - Kabelová listina - 18.NP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WL18.00 | RP18 | RP18 | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RP18 | RP18 |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RP18 | RP18 |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RP18 | RP18 |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RP18 | RP18 |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RP18 | RP18 |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RP18 | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI1 |  | 4
WL18.01 | RP18 | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.1 |  | 1
WL18.02 | RP18 | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.2 |  | 1
WL18.03 | RP18 | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.3 |  | 1
WL18.04 | RP18 | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.4 |  | 1
WL18.05 | RP18 | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.5 |  | 1
WL18.06 | RP18 | 40 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.6 |  | 1
WL18.07 | RP18 | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.7 |  | 1
WL18.08 | RP18 | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.8 |  | 1
| RP18 | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA1.9 |  | 1
| RP18 | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI2 |  | 4
WL18.09 | RP18 | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.1 |  | 1
WL18.10 | RP18 | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 23B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.2 |  | 1
WL18.11 | RP18 | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.3 |  | 1
WL18.12 | RP18 | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 21B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.4 |  | 1
WL18.13 | RP18 | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.5 |  | 1
WL18.14 | RP18 | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 40B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.6 |  | 1
WL18.15 | RP18 | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.7 |  | 1
WL18.16 | RP18 | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.8 |  | 1
| RP18 | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA2.9 |  | 1
| RP18 | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI3 |  | 4
WL18.17 | RP18 | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.1 |  | 1
WL18.18 | RP18 | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | B | 3.6 | 0.4 | 1.44 | FA3.2 |  | 1
WL18.19 | RP18 | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.3 |  | 1
WL18.20 | RP18 | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.4 |  | 1
WL18.21 | RP18 | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 22 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.5 |  | 1
WL18.22 | RP18 | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.6 |  | 1
WL18.23 | RP18 | 08 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.7 |  | 1
WL18.24 | RP18 | 04 | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Rezerva / rez.pisoáry | 6 | B | 1.2 | 0 | 0 | FA3.8 |  | 1
WL18.25 | RP18 | 04 |  |  |  |  | Zvonek 1 | 6 | B | 2.2 | 0 | 0 | FA3.9 |  | 1
| RP18 | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI4 |  | 4
WL18.30 | RP18 | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.1 |  | 1
WL18.31 | RP18 | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.2 |  | 1
WL18.32 | RP18 | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.3 |  | 1
WL18.33 | RP18 | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.4 |  | 1
WL18.34 | RP18 | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.5 |  | 1
WL18.35 | RP18 | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.6 |  | 1
WL18.36 | RP18 | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.7 |  | 1
WL18.37 | RP18 | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.8 |  | 1
| RP18 | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA4.9 |  | 1
| RP18 |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI5 |  | 4
WL18.38 | RP18 | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.1 |  | 1
WL18.39 | RP18 | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.2 |  | 1
WL18.40 | RP18 | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.3 |  | 1
WL18.41 | RP18 | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.4 |  | 1
WL18.42 | RP18 | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.5 |  | 1
WL18.43 | RP18 | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.6 |  | 1
WL18.44 | RP18 | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.7 |  | 1
WL18.45 | RP18 | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.8 |  | 1
| RP18 | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA5.9 |  | 1
| RP18 |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI6 |  | 4
WL18.46 | RP18 | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.1 |  | 1
WL18.47 | RP18 | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 35 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.2 |  | 1
WL18.48 | RP18 | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.3 |  | 1
WL18.49 | RP18 | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.4 |  | 1
WL18.50 | RP18 | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 32 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.5 |  | 1
WL18.51 | RP18 | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.6 |  | 1
WL18.52 | RP18 | 17 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.7 |  | 1
WL18.53 | RP18 | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Zvonek 2 | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.8 |  | 1
| RP18 | [5 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA6.9 |  | 1
| RP20 | 18.NP |  |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [7 empty] | 4 | pomocný kontakt NO | okruh 4
WL18.101 | RP18 | 21,23,40,39 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 21,23,40,39 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA101 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL18.102 | RP18 | 38,37,36,34 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 38,37,36,34 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA102 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL18.103 | RP18 | 04,22,35 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 04 časovač, kuchyn 22, sklad 35 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA103 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL18.104 | RP18 | 08,11,12,13,14 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 7 |  | Soc.muži 08+11+12+13+14 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA104 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 1
WL18.105 | RP18 | 33,31,30,29 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 33,31,30,29 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA105 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL18.106 | RP18 | 28,27,26,24 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 28,27,26,24 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA106 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL18.107 | RP18 | 03,32,25 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 03 časovač, kuchyn 32, sklad 25 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA107 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
WL18.108 | RP18 | 16,17,18,19,20 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 6 |  | Soc.ženy16+17+18+19+20 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA108 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO | okruh 2
[7 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA109 |  | 1
Neměřeno
WL18.110 | RP18 | 01 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 01 - před výtahy | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA110 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL18.111 | RP18 | 03 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 02 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA111 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL18.112 | RP18 | 15 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 15 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA112 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO | okruh 3
WL18.113 | RP18 | 05,09 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 05,09 - technologie, zázemí | 10 | B | 2.2 | 0.05 | 0.11 | FA113 |  | 1
WL18.114 | RP18 | 05,09 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Zásuvky TZB - 05,09 | 16/0,03 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA114
WL18.115 | RP18 | RP18 | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RP18 | RP18 |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RP18 | RP18 |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112
[8 empty] | Celkem Pmax |  | 226.4 | kW |  | Celkem |  | 126.5 | modulů
[7 empty] | předpokládáné orientační provozní zatížení | Celkem Pi |  | 37.912 | kW

## RP19A
RP19A - Kabelová listina - 19.NP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WL19.00 | RP19A | RP19A | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RP19A | RP19A |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RP19A | RP19A |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RP19A | RP19A |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RP19A | RP19A |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RP19A | RP19A |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RP19A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI1 |  | 4
WL19.01 | RP19A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 22A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.1 |  | 1
WL19.02 | RP19A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 22B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.2 |  | 1
WL19.03 | RP19A | 20 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 20A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.3 |  | 1
WL19.04 | RP19A | 20 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 20B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.4 |  | 1
WL19.05 | RP19A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.5 |  | 1
WL19.06 | RP19A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.6 |  | 1
WL19.07 | RP19A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 38A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.7 |  | 1
WL19.08 | RP19A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 38B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.8 |  | 1
| RP19A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA1.9 |  | 1
| RP19A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI2 |  | 4
WL19.09 | RP19A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 37A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.1 |  | 1
WL19.10 | RP19A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 37B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.2 |  | 1
WL19.11 | RP19A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 36A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.3 |  | 1
WL19.12 | RP19A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 36B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.4 |  | 1
WL19.13 | RP19A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 35A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.5 |  | 1
WL19.14 | RP19A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 35B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.6 |  | 1
WL19.15 | RP19A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.7 |  | 1
WL19.16 | RP19A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.8 |  | 1
| RP19A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA2.9 |  | 1
| RP19A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI3 |  | 4
WL19.17 | RP19A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 34 | 16 | B | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.1 |  | 1
WL19.18 | RP19A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 34 | 16 | B | 3.6 | 0.4 | 1.44 | FA3.2 |  | 1
WL19.19 | RP19A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Sklad 21 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.3 |  | 1
WL19.20 | RP19A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Přímotop Sklad 21 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.4 |  | 1
WL19.21 | RP19A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 0 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.5 |  | 1
WL19.22 | RP19A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 13 - lednice,linka | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.6 |  | 1
WL19.23 | RP19A | 09 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 13 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.7 |  | 1
WL19.24 | RP19A | 10 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 0 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 13 - myčka, linka | 6 | B | 1.2 | 0 | 0 | FA3.8 |  | 1
WL19.25 | RP19A | 03 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV./rez.vysouušeč/pisoar/rezerva | 6 | B | 2.2 | 0 | 0 | FA3.9 |  | 1
| RP19A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI4 |  | 4
WL19.30 | RP19A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.1 |  | 1
WL19.31 | RP19A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.2 |  | 1
WL19.32 | RP19A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.3 |  | 1
WL19.33 | RP19A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.4 |  | 1
WL19.34 | RP19A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.5 |  | 1
WL19.35 | RP19A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.6 |  | 1
WL19.36 | RP19A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.7 |  | 1
WL19.37 | RP19A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.8 |  | 1
| RP19A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA4.9 |  | 1
| RP19A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI5 |  | 4
WL19.38 | RP19A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.1 |  | 1
WL19.39 | RP19A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.2 |  | 1
WL19.40 | RP19A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.3 |  | 1
WL19.41 | RP19A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.4 |  | 1
WL19.42 | RP19A | 25 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.5 |  | 1
WL19.43 | RP19A | 25 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.6 |  | 1
WL19.44 | RP19A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.7 |  | 1
WL19.45 | RP19A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.8 |  | 1
| RP19A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA5.9 |  | 1
| RP19A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI6 |  | 4
WL19.46 | RP19A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 31 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.1 |  | 1
WL19.47 | RP19A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 31 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.2 |  | 1
WL19.48 | RP19A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 24 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.3 |  | 1
WL19.49 | RP19A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 24 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.4 |  | 1
WL19.50 | RP19A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 24 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.5 |  | 1
WL19.51 | RP19A | 02 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.6 |  | 1
WL19.52 | RP19A | 17 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.7 |  | 1
WL19.53 | RP19A | 02 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Zvonek 1 | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.8 |  | 1
| RP19A | [5 empty] | Zvonek 2 | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA6.9 |  | 1
| RP20 | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [7 empty] | 4 | pomocný kontakt NO
WL19.101 | RP19A | 21,23,40,39 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 21,23,40,39 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA101 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL19.102 | RP19A | 38,37,36,34 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 38,37,36,34 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA102 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL19.103 | RP19A | 04,22,35 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 04 časovač, kuchyn 22, sklad 35 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA103 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL19.104 | RP19A | 08,11,12,13,14 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 7 |  | Soc.muži 08+11+12+13+14 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA104 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO
WL19.105 | RP19A | 33,31,30,29 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 33,31,30,29 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA105 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL19.106 | RP19A | 28,27,26,24 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 28,27,26,24 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA106 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL19.107 | RP19A | 03,32,25 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 03 časovač, kuchyn 32, sklad 25 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA107 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL19.108 | RP19A | 16,17,18,19,20 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 6 |  | Soc.ženy16+17+18+19+20 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA108 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO
[7 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA109 |  | 1
Neměřeno
WL19.110 | RP19A | 01 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 01 - před výtahy | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA110 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL19.111 | RP19A | 03 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 02 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA111 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL19.112 | RP19A | 15 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 15 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA112 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL19.113 | RP19A | 05,09 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 05,09 - technologie, zázemí | 10 | B | 2.2 | 0.05 | 0.11 | FA113 |  | 1
WL19.114 | RP19A | 05,09 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Zásuvky TZB - 05,09 | 16/0,03 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA114
WL19.115 | RP19A | RP19A | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RP19A | RP19A |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RP19A | RP19A |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112

## RP20A
RP20 - Kabelová listina - 20.NP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WL20.00 | RP20A | RP20A | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RP20A | RP20A |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RP20A | RP20A |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RP20A | RP20A |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RP20A | RP20A |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RP20A | RP20A |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RP20A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI1 |  | 4
WL20.01 | RP20A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 22A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.1 |  | 1
WL20.02 | RP20A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 22B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.2 |  | 1
WL20.03 | RP20A | 20 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 20A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.3 |  | 1
WL20.04 | RP20A | 20 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 20B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.4 |  | 1
WL20.05 | RP20A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.5 |  | 1
WL20.06 | RP20A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.6 |  | 1
WL20.07 | RP20A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 38A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.7 |  | 1
WL20.08 | RP20A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 38B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.8 |  | 1
| RP20A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA1.9 |  | 1
| RP20A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI2 |  | 4
WL20.09 | RP20A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 37A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.1 |  | 1
WL20.10 | RP20A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 37B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.2 |  | 1
WL20.11 | RP20A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 36A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.3 |  | 1
WL20.12 | RP20A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 36B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.4 |  | 1
WL20.13 | RP20A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 35A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.5 |  | 1
WL20.14 | RP20A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 35B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.6 |  | 1
WL20.15 | RP20A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.7 |  | 1
WL20.16 | RP20A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.8 |  | 1
| RP20A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA2.9 |  | 1
| RP20A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI3 |  | 4
WL20.17 | RP20A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 34 | 16 | B | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.1 |  | 1
WL20.18 | RP20A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 34 | 16 | B | 3.6 | 0.4 | 1.44 | FA3.2 |  | 1
WL20.19 | RP20A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Sklad 21 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.3 |  | 1
WL20.20 | RP20A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Přímotop Sklad 21 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.4 |  | 1
WL20.21 | RP20A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 0 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.5 |  | 1
WL20.22 | RP20A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 13 - lednice,linka | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.6 |  | 1
WL20.23 | RP20A | 09 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 13 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.7 |  | 1
WL20.24 | RP20A | 10 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 0 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 13 - myčka, linka | 6 | B | 1.2 | 0 | 0 | FA3.8 |  | 1
WL20.25 | RP20A | 03 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV./rez.vysouušeč/pisoar/rezerva | 6 | B | 2.2 | 0 | 0 | FA3.9 |  | 1
| RP20A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI4 |  | 4
WL20.30 | RP20A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.1 |  | 1
WL20.31 | RP20A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.2 |  | 1
WL20.32 | RP20A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.3 |  | 1
WL20.33 | RP20A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.4 |  | 1
WL20.34 | RP20A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.5 |  | 1
WL20.35 | RP20A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.6 |  | 1
WL20.36 | RP20A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.7 |  | 1
WL20.37 | RP20A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.8 |  | 1
| RP20A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA4.9 |  | 1
| RP20A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI5 |  | 4
WL20.38 | RP20A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.1 |  | 1
WL20.39 | RP20A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.2 |  | 1
WL20.40 | RP20A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.3 |  | 1
WL20.41 | RP20A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.4 |  | 1
WL20.42 | RP20A | 25 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.5 |  | 1
WL20.43 | RP20A | 25 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.6 |  | 1
WL20.44 | RP20A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.7 |  | 1
WL20.45 | RP20A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.8 |  | 1
| RP20A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA5.9 |  | 1
| RP20A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI6 |  | 4
WL20.46 | RP20A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 31 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.1 |  | 1
WL20.47 | RP20A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 31 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.2 |  | 1
WL20.48 | RP20A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 24 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.3 |  | 1
WL20.49 | RP20A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 24 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.4 |  | 1
WL20.50 | RP20A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 24 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.5 |  | 1
WL20.51 | RP20A | 02 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.6 |  | 1
WL20.52 | RP20A | 17 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.7 |  | 1
WL20.53 | RP20A | 02 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Zvonek 1 | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.8 |  | 1
| RP20A | [5 empty] | Zvonek 2 | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA6.9 |  | 1
| RP20 | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [7 empty] | 4 | pomocný kontakt NO
WL20.101 | RP20A | 21,23,40,39 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 21,23,40,39 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA101 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL20.102 | RP20A | 38,37,36,34 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 38,37,36,34 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA102 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL20.103 | RP20A | 04,22,35 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 04 časovač, kuchyn 22, sklad 35 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA103 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL20.104 | RP20A | 08,11,12,13,14 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 7 |  | Soc.muži 08+11+12+13+14 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA104 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO
WL20.105 | RP20A | 33,31,30,29 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 33,31,30,29 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA105 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL20.106 | RP20A | 28,27,26,24 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 28,27,26,24 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA106 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL20.107 | RP20A | 03,32,25 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 03 časovač, kuchyn 32, sklad 25 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA107 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL20.108 | RP20A | 16,17,18,19,20 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 6 |  | Soc.ženy16+17+18+19+20 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA108 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO
[7 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA109 |  | 1
Neměřeno
WL20.110 | RP20A | 01 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 01 - před výtahy | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA110 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL20.111 | RP20A | 03 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 02 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA111 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL20.112 | RP20A | 15 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 15 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA112 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL20.113 | RP20A | 05,09 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 05,09 - technologie, zázemí | 10 | B | 2.2 | 0.05 | 0.11 | FA113 |  | 1
WL20.114 | RP20A | 05,09 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Zásuvky TZB - 05,09 | 16/0,03 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA114
WL20.115 | RP20A | RP20A | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RP20A | RP20A |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RP20A | RP20A |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112

## RP21A
RP21A - Kabelová listina - 19.NP | [9 empty] | P max | Součinitel | Pi | Označení |  | Poč.pozic
Označení kabelu | Rozvaděč | Umístění | Typ kabelu | Délka kabelu | Počet přístrojů | Spínaný segment | Poznámka | Jištění okruhu (A) | Charakt. | kW | n | kW |  | Předjištění
WL21.00 | RP21A | RP21A | CXKH-R 5x16mm |  |  |  | přívod z přípojnicového systému | 63 | gG | 43
| RP21A | RP21A |  |  |  |  | Vypináč 80A | [5 empty] | QH1 |  | 4
| RP21A | RP21A |  |  |  |  | Přepěťový modul I+II.st, 3+N, 12,5kA, | [5 empty] | SP1 | Přepětovka | 4
| RP21A | RP21A |  |  |  |  | Odpínač 3x 18x22 - pro přepětovou ochranu | 50 | gG |  |  |  | FU00 | Odpínač přepětovka | 3
| RP21A | RP21A |  |  |  |  | Elektroměr 3F 3x400V, 80A, M-bus | [5 empty] | EM1 |  | 6
| RP21A | RP21A |  |  |  |  | Odpínač 1x 18x22 - pro elektroměr | 6 | gG |  |  |  | FU01 |  | 1
| RP21A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI1 |  | 4
WL21.01 | RP21A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 22A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.1 |  | 1
WL21.02 | RP21A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 22B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.2 |  | 1
WL21.03 | RP21A | 20 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 20A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.3 |  | 1
WL21.04 | RP21A | 20 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 20B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.4 |  | 1
WL21.05 | RP21A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.5 |  | 1
WL21.06 | RP21A | 39 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 39B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.6 |  | 1
WL21.07 | RP21A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 38A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.7 |  | 1
WL21.08 | RP21A | 38 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 38B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA1.8 |  | 1
| RP21A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA1.9 |  | 1
| RP21A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI2 |  | 4
WL21.09 | RP21A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 37A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.1 |  | 1
WL21.10 | RP21A | 37 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 37B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.2 |  | 1
WL21.11 | RP21A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 36A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.3 |  | 1
WL21.12 | RP21A | 36 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 36B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.4 |  | 1
WL21.13 | RP21A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 35A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.5 |  | 1
WL21.14 | RP21A | 35 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 35B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.6 |  | 1
WL21.15 | RP21A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.7 |  | 1
WL21.16 | RP21A | 33 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA2.8 |  | 1
| RP21A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA2.9 |  | 1
| RP21A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI3 |  | 4
WL21.17 | RP21A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 34 | 16 | B | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.1 |  | 1
WL21.18 | RP21A | 34 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 34 | 16 | B | 3.6 | 0.4 | 1.44 | FA3.2 |  | 1
WL21.19 | RP21A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Sklad 21 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.3 |  | 1
WL21.20 | RP21A | 21 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Přímotop Sklad 21 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.4 |  | 1
WL21.21 | RP21A | 22 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 0 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA3.5 |  | 1
WL21.22 | RP21A | 03 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 13 - lednice,linka | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.6 |  | 1
WL21.23 | RP21A | 09 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 13 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA3.7 |  | 1
WL21.24 | RP21A | 10 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 0 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 13 - myčka, linka | 6 | B | 1.2 | 0 | 0 | FA3.8 |  | 1
WL21.25 | RP21A | 03 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV./rez.vysouušeč/pisoar/rezerva | 6 | B | 2.2 | 0 | 0 | FA3.9 |  | 1
| RP21A | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI4 |  | 4
WL21.30 | RP21A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.1 |  | 1
WL21.31 | RP21A | 32 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 33B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.2 |  | 1
WL21.32 | RP21A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.3 |  | 1
WL21.33 | RP21A | 30 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 31B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.4 |  | 1
WL21.34 | RP21A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.5 |  | 1
WL21.35 | RP21A | 29 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 30B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.6 |  | 1
WL21.36 | RP21A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.7 |  | 1
WL21.37 | RP21A | 28 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 29B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA4.8 |  | 1
| RP21A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA4.9 |  | 1
| RP21A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI5 |  | 4
WL21.38 | RP21A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.1 |  | 1
WL21.39 | RP21A | 27 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 28B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.2 |  | 1
WL21.40 | RP21A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.3 |  | 1
WL21.41 | RP21A | 26 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 27B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.4 |  | 1
WL21.42 | RP21A | 25 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.5 |  | 1
WL21.43 | RP21A | 25 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 26B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.6 |  | 1
WL21.44 | RP21A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 5 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24A | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.7 |  | 1
WL21.45 | RP21A | 23 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 4 |  | zásuvkové obvody Kancelář 24B | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA5.8 |  | 1
| RP21A | [5 empty] | Rezerva | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA5.9 |  | 1
| RP21A |  | CXKH-R 3x2,5mm |  |  |  | Chranič 63A/0,03/4P | [5 empty] | FI6 |  | 4
WL21.46 | RP21A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | zásuvkové obvody Sklad 31 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.1 |  | 1
WL21.47 | RP21A | 31 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Přímotop Sklad 31 | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.2 |  | 1
WL21.48 | RP21A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 24 - uklid, myčka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.3 |  | 1
WL21.49 | RP21A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 24 - lednice, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.4 |  | 1
WL21.50 | RP21A | 24 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | zásuvkové obvody Kuchyn 24 - mw, linka | 16 | C | 3.6 | 0.2 | 0.72 | FA6.5 |  | 1
WL21.51 | RP21A | 02 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 3 |  | Zásuvky Chodba | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.6 |  | 1
WL21.52 | RP21A | 17 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Ohřev TUV soc./rez.vysouušeč | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.7 |  | 1
WL21.53 | RP21A | 02 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 1 |  | Zvonek 1 | 16 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA6.8 |  | 1
| RP21A | [5 empty] | Zvonek 2 | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA6.9 |  | 1
| RP20 | [5 empty] | Chranič 63A/0,03/4P | [7 empty] | 4 | pomocný kontakt NO
WL21.101 | RP21A | 21,23,40,39 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 21,23,40,39 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA101 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL21.102 | RP21A | 38,37,36,34 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 38,37,36,34 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA102 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL21.103 | RP21A | 04,22,35 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 04 časovač, kuchyn 22, sklad 35 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA103 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL21.104 | RP21A | 08,11,12,13,14 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 7 |  | Soc.muži 08+11+12+13+14 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA104 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO
WL21.105 | RP21A | 33,31,30,29 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 33,31,30,29 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA105 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL21.106 | RP21A | 28,27,26,24 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 5 |  | Světla 28,27,26,24 | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA106 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL21.107 | RP21A | 03,32,25 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 12 |  | Světla chodba 03 časovač, kuchyn 32, sklad 25 | 10 | B | 2.2 | 0.5 | 1.1 | FA107 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL21.108 | RP21A | 16,17,18,19,20 | CXKH-R 3x1,5mm |  | 6 |  | Soc.ženy16+17+18+19+20 svetla | 10 | B | 2.2 | 0.3 | 0.66 | FA108 |  | 2.5 | pomocný kontakt NO
[7 empty] | Rezerva | 10 | B | 3.6 | 0 | 0 | FA109 |  | 1
Neměřeno
WL21.110 | RP21A | 01 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 01 - před výtahy | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA110 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL21.111 | RP21A | 03 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 02 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA111 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL21.112 | RP21A | 15 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 15 - CHUC schodiště | 10 | B | 2.2 | 0.1 | 0.22 | FA112 |  | 1.5 | pomocný kontakt NO
WL21.113 | RP21A | 05,09 | CXKH-R 3x1,5mm |  |  |  | Světla 05,09 - technologie, zázemí | 10 | B | 2.2 | 0.05 | 0.11 | FA113 |  | 1
WL21.114 | RP21A | 05,09 | CXKH-R 3x2,5mm |  | 2 |  | Zásuvky TZB - 05,09 | 16/0,03 | C | 3.6 | 0 | 0 | FA114
WL21.115 | RP21A | RP21A | CYA 1,5mm |  |  |  | Jištění monitoring, stykače | 6 | B | 2.2 | 0.01 | 0.022 | FA115 |  | 1
| RP21A | RP21A |  |  |  |  | Monitoring fází rozvaděče | [7 empty] | 2
| RP21A | RP21A |  |  |  |  | Komunikační modul CBS, monitoring okruhů | [7 empty] | 3
přidávat pomocné kontakty na jističe osvětlení na všechny okruhy 101-112

## RP22C
RP

## Značení
[6 empty] | Označení rozvaděče | číslo rozvaděče pro značení kabelů
Značení kabelů | [6 empty] | WLxx
WL | XX | . | YY |  |  | RH1 | 0
WL5.12-rozvaděč RP5, okruh 12
[6 empty] | RP1 | 1
Značení okruhů | [5 empty] | RP2 | 2
XS | XX | . | YY | . | ZZ | RP3 | 3
XS5.12.3 - rozvaděč RP5, okruh 12, zasuvka č.3 | [5 empty] | RP4 | 4
[6 empty] | RP5 | 5
[6 empty] | RP6 | 6
[6 empty] | RP7 | 7
[6 empty] | RP8 | 8
WL | silový kabel |  |  |  |  | RP9 | 9
WS | ovládací kabel (JYTY) |  |  |  |  | RP10 | 10
[6 empty] | RP11 | 11
XX | číslo rozvaděče |  |  |  |  | RP12 | 12
YY | okruh |  |  |  |  | RP13 | 13
ZZ | přístroj (zásuvka, spotřebič) |  |  |  |  | RP14 | 14
[6 empty] | RP15 | 15
[6 empty] | RP16 | 16
[6 empty] | RP17 | 17
[6 empty] | RP18 | 18
[6 empty] | RP19 | 19
[6 empty] | RP20 | 20
[6 empty] | RP21 | 21
[6 empty] | RP22 | 22
XS3.01 | svorka na DIN lištu (rozvaděč 3 )
[6 empty] | RPP1 | S1
[6 empty] | RPP2 | S2
[6 empty] | R-UPS | 40
[6 empty] | RPO1 | 41