## Informace o projektu:

Výpočet a řízení rizik proveden na software hakelsoft p ed.2
26.11.2017 11:58:27

### Stavba:

Předmětem dokumentace pro provádění stavby je stavební záměr rekonstrukce a nástavba objektu A. Jedná se o výměnu stávajícího lehkého obvodového pláště, nástavbu pěti pater, zateplení střechy a rekonstrukci interiéru objektu.  V rámci rekonstrukce fasády se provede demontáž stávajícího lehkého obvodového pláště (dále LOP) od 2.NP do 19.NP a místo něho se osadí nový lehký obvodový plášť, montovaná fasáda, složená z jednotlivých, předem vyrobených bloků. Rekonstrukce interiérů bude provedena v podlažích 2.PP – 18.NP, 19 NP bude ubouráno, a nově bude provedena nástavba 19. – 24.NP. Ve stávajících patrech budou vybourány veškeré příčky a instalace. Součástí rekonstrukce interiérů je i výměna stávajících výtahů a úplná rekonstrukce hygienických zázemí v jádrech objektu.

Výšková budova B vznikla jako druhá ze tří výškových administrativních budov v Šumavské ulici v Brně, které byly postaveny v letech 1967-1974. Objekt je konstrukčně řešen jako montovaný železobetonový skelet s taženým železobetonovým jádrem a monolitickými železobetonovými suterény. Stávající objekt má 2 podzemní a 19 nadzemních podlaží o celkové nadzemní výšce 62,7 m. Půdorys objektu je obdélníkového tvaru s půdorysným rozměrem 26 x 23,1 m. Konstrukční výška typického podlaží je 3160 mm. Objekt je půdorysně řešen jako čtyřtakt s převislými konci v osovém modulu 1800 mm + 4x 4800 mm + 1800 mm v příčném směru a 6250-6300-6300-6250 mm v podélném směru. Nosná konstrukce stropů je tvořena prefabrikovanými železobetonovými stropnicemi tloušťky 200 mm. Stropní desky v místě taženého jádra jsou tloušťky 140 mm. Tažené jádro je tvořeno nosnými zdmi tl. 200 mm a pilíři o rozměrech  400 x 400 mm. Prefabrikované nosné sloupy jsou o rozměrech 400 x 600 mm. Uložení stropních desek je do systému kapes, vynechaných ve zdech taženého jádra. Kapsy rozměrů 200x200 mm jsou vytvořeny plechovým ztraceným bedněním dvojího typu. První typ je jednostranně otevřená, druhý oboustranně otevřená kapsa. Vstupní podlaží má konstrukční výšku 3925 mm a je přístupné spojovacím jednopodlažním krčkem z budovy D. Půdorysně je vnější plášť vstupního podlaží ustoupený oproti ostatním podlažím. Vzniklé podloubí navazuje na okolní budovy. Suterén objektu je dvoupodlažní. Konstrukční výška 1.PP je 5245 mm. Konstrukční výška 2.PP je 3185 mm. Suterén je využíván převážně jako sklady a technické zázemí objektu. Nově

Veškeré nosné konstrukce nástavby jsou navrženy tak, aby navazovali na nosní systém stávajícího 18. podlažního objektu. Svislé nosné konstrukce jsou v nástavbě navržené jako železobetonové monolitické sloupy 400x600 mm. Uvnitř dispozice se nachází železobetonové monolitické jádro, které je řešeno jako železobetonové stěny tloušťky 150-200 mm. Uvnitř železobetonového jádra se nachází schodiště nástavby, výtahy a hygienické a technické zázemí jednotlivých podlaží. Konstrukční výška podlaží 19-21.np je 3250 mm a poslední patro má konstrukční výšku 3925mm. Celková výška budovy je 75,862 včetně ocelové konstrukce pro technologie umístěné na střeše objektu.

### Vypracoval:

Ing. Martin Veselý, MSc.

Autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb  - ČKAIT – 1006152.

Autorizovaná technik pro  prostředí staveb specializace – elektrotechnická zařízení - ČKAIT – 1006152.

Tel: 606 836 000, email: vesely@pinelexsys.cz

PINELEXSYS s.r.o.

Veveří 486/57

602 00 Brno

### Poznámky:

Výpočet a řízení rizik v souladu se souborem norem ČSN EN 62305 ed2.

Objekt je zařazen dle systému vnější ochrany do třídy LPS III dle souboru norem ČSN EN 62305 ed-2

### Stavba:

Typ stavby: Obchodní stavba

Sběrná plocha
AD: 186 468,0153725396 m2
AM: 835 798,1633974483 m2
délka L: 26,7 m
šířka W: 23,7 m
výška H: 75,9 m

Činitel polohy: Objekt obklopen objekty nebo stromy stejné výšky nebo nižšími 

Bouřkové dny
Počet bouřkových dnů: 30 za rok
Hustota úderů blesků do země: 3 na km2  za rok

## Řešení: Nechráněná stavba

### Silová vedení [S]

Druh vedení: Silové vedení

#### VN přívod

Kabelové vedení
Rezistivita půdy: 400 ?m
Délka sekce: 1 000 m
Přítomnost dvovinuťového transformátoru vn/nn CT
Činitel prostředí: Městské s vysokými budovami (více než 20 m)

#### Přilehlá stavba (ovlivňuje RU, RV, RW)

Sběrná plocha ADJ: 135 798,0615819341 m2
délka LJ: 23,7 m
šířka WJ: 26,7 m
výška HJ: 64 m
Činitel polohy CDA: Objekt obklopen objekty nebo stromy stejné výšky nebo nižšími

### Telekomunikační vedení [T]

Druh vedení: Telekomunikační nebo datové vedení

#### Telefonní kabel (CETIN)

Kabelové vedení
Rezistivita půdy: 400 ?m
Délka sekce: 1 000 m
Činitel prostředí: Městské s vysokými budovami (více než 20 m)

#### Přilehlá stavba (ovlivňuje RU, RV, RW)

Sběrná plocha ADJ: 135 798,0615819341 m2
délka LJ: 23,7 m
šířka WJ: 26,7 m
výška HJ: 64 m
Činitel polohy CDA: Osamocený objekt, žádné jiné objekty v sousedství

### Datové vedení [T]

Druh vedení: Telekomunikační nebo datové vedení

#### Kabelová TV

Kabelové vedení
Rezistivita půdy: 400 ?m
Délka sekce: 1 000 m
Činitel prostředí: Městské s vysokými budovami (více než 20 m)

#### Přilehlá stavba (ovlivňuje RU, RV, RW)

Sběrná plocha ADJ: 135 798,0615819341 m2
délka LJ: 23,7 m
šířka WJ: 26,7 m
výška HJ: 64 m
Činitel polohy CDA: Osamocený objekt, žádné jiné objekty v sousedství

### LPZ

LPS (ovlivňuje RA, RB, RC): LPS II 
SPD na vstupu: LPL II
Pro vnitřní ochranu je navržena ochrana SPD v souladu s ČSN EN 62 305 a ČSN EN 61643-11 výrobce Hakel spol. s r.o.
Návrh konkrétních přístrojů v závislosti na typu sítě:
3-FÁZOVÁ TN-C: SPC25/3+0
3-FÁZOVÁ TN-C: SPC25/3+1

### Zóny

#### 23.NP - klima jednotky

Riziko požáru (ovlivňuje RB, RV): Obvyklé (400 MJ/m2 < měrné požární zatížení < 800 MJ/m2 ) 
Opatření ke zmenšení následků požáru (ovlivňuje RB, RV):

Jedno z následujících: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasicí instalace,ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty

Druh zvláštního rizika (ovlivňuje RB, RV): Žádné zvláštní riziko 
Ochrannná opatření proti úrazu (ovlivňuje RA, RU):

Účinné ekvipotenciální propojení v půdě (ovlivňuje pouze RA )
Fyzická omezení nebo konstrukce budovy použitá jako soustava svodů

Typ podlahy (ovlivňuje RA, RU): Dotykový odpor > 100 kOhm (Asfalt, linoleum, dřevo)

#### Vnitřní prostory LPZ1

Riziko požáru (ovlivňuje RB, RV): Obvyklé (400 MJ/m2 < měrné požární zatížení < 800 MJ/m2 ) 
Opatření ke zmenšení následků požáru (ovlivňuje RB, RV):

Jedno z následujících: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasicí instalace,ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty
Jedno z následujících: pevná automaticky ovládaná hasicí instalace, automaticképoplachové instalace chráněné proti přepětím a jiným škodám za předpokladu,že hasiči se mohou dostavit do 10 minut

Druh zvláštního rizika (ovlivňuje RB, RV): Průměrná úroveň paniky (např. stavby navržené pro kulturní a sportovní události s počtem účastníků 100 - 1000 osob) 
Ochrannná opatření proti úrazu (ovlivňuje RA, RU):

Účinné ekvipotenciální propojení v půdě (ovlivňuje pouze RA )
Fyzická omezení nebo konstrukce budovy použitá jako soustava svodů

Typ podlahy (ovlivňuje RA, RU): Dotykový odpor 10-100 kOhm (Štěrk, mozaika, koberec)

#### LPZ 0/1

#### EPS [Silová vedení [S]]

Impulsním výdržném napětí Uw: 1,5 Uw v kV
Trasování vedení: Nestíněný kabel - žádné opatření při trasování pro vyloučení velkých smyček (plocha řádu 50 m2 ) 
Typ vnějších sítí: Nestíněný kabel
Koordinovaná ochrana SPD: Odpovídající LPL II 
Pro vnitřní ochranu je navržena ochrana SPD v souladu s ČSN EN 62 305 a ČSN EN 61643-11 výrobce Hakel spol. s r.o.
Návrh konkrétních přístrojů v závislosti na typu sítě:
3-FÁZOVÁ TN-C: SPC25/3+0 + Koordinovaný systém SPD vyhovující EN 62305-4
3-FÁZOVÁ TN-C: SPC25/3+1 + Koordinovaný systém SPD vyhovující EN 62305-4

#### Silnoproudá elektroinstalace [Silová vedení [S]]

Impulsním výdržném napětí Uw: 2,5 Uw v kV
Trasování vedení: Nestíněný kabel - žádné opatření při trasování pro vyloučení velkých smyček (plocha řádu 50 m2 ) 
Typ vnějších sítí: Nestíněný kabel
Koordinovaná ochrana SPD: Odpovídající LPL II 
Pro vnitřní ochranu je navržena ochrana SPD v souladu s ČSN EN 62 305 a ČSN EN 61643-11 výrobce Hakel spol. s r.o.
Návrh konkrétních přístrojů v závislosti na typu sítě:
3-FÁZOVÁ TN-C: SPC25/3+0 + Koordinovaný systém SPD vyhovující EN 62305-4
3-FÁZOVÁ TN-C: SPC25/3+1 + Koordinovaný systém SPD vyhovující EN 62305-4

#### Telefonní kabely [Telekomunikační vedení [T]]

Impulsním výdržném napětí Uw: 1 Uw v kV
Trasování vedení: Nestíněný kabel - žádné opatření při trasování pro vyloučení velkých smyček (plocha řádu 50 m2 ) 
Typ vnějších sítí: Stíněný kabel
Koordinovaná ochrana SPD: Odpovídající LPL II 
+ Koordinovaný systém SPD vyhovující EN 62305-4

#### LAN rozvody [Datové vedení [T]]

Impulsním výdržném napětí Uw: 1 Uw v kV
Trasování vedení: Nestíněný kabel - žádné opatření při trasování pro vyloučení velkých smyček (plocha řádu 50 m2 ) 
Typ vnějších sítí: Stíněný kabel
Koordinovaná ochrana SPD: Není

#### Ztráty

Ztráty na lidských životech L1 - Úraz živých bytostí elektrickým proudem D1: 0,000001
Ztráty na lidských životech L1 - Hmotná škoda D2: 0,0002
Ztráty na lidských životech L1 - Porucha elektrických a elektronických systémů D3: 0
Ztráty na veřejných službách L2 - Hmotná škoda D2: 0
Ztráty na veřejných službách L2 - Porucha elektrických a elektronických systémů D3: 0
Ztráty kulturního dědictví L3 - Hmotná škoda D2: 0
Ekonomická ztráta L4 - Úraz živých bytostí elektrickým proudem D1: 0
Ekonomická ztráta L4 - Hmotná škoda D2: 0,0001946903
Ekonomická ztráta L4 - Porucha elektrických a elektronických systémů D3: 0,0000070796

### Ztráty

Očekávaný celkový počet osob ve stavbě a v její blízkosti: 1 200 osob
Celkový počet neobsloužených uživatelů: 0 osob
Celková pojistitelná hodnota stavby: 0 měna
Celková hodnota stavby: 113 000 000 měna

### Rizika

R1 * 10-5 = 0,6224411382 (vyhovuje)
R2 * 10-3 = 0 (vyhovuje)
R3 * 10-4 = 0 (vyhovuje)
R4 * 10-3 = 0,0288733192

### R1 * 10-5

|  | 23.NP - klima jednotky | Vnitřní prostory LPZ1 [LPZ 0/1] | Stavba |
| --- | --- | --- | --- |
| RA | 0 | 0 | 0 |
| RB | 0 | 0,2797020231 | 0,2797020231 |
| RC | 0 | 0 | 0 |
| RM | 0 | 0 | 0 |
| RU | 0 | 0 | 0 |
| RV | 0 | 0,3427391152 | 0,3427391152 |
| RW | 0 | 0 | 0 |
| RZ | 0 | 0 | 0 |
| R | 0 | 0,6224411382 | 0,6224411382 |

### R2 * 10-3

|  | 23.NP - klima jednotky | Vnitřní prostory LPZ1 [LPZ 0/1] | Stavba |
| --- | --- | --- | --- |
| RB | 0 | 0 | 0 |
| RC | 0 | 0 | 0 |
| RM | 0 | 0 | 0 |
| RV | 0 | 0 | 0 |
| RW | 0 | 0 | 0 |
| RZ | 0 | 0 | 0 |
| R | 0 | 0 | 0 |

### R3 * 10-4

|  | 23.NP - klima jednotky | Vnitřní prostory LPZ1 [LPZ 0/1] | Stavba |
| --- | --- | --- | --- |
| RB | 0 | 0 | 0 |
| RV | 0 | 0 | 0 |
| R | 0 | 0 | 0 |

### R4 * 10-3

|  | 23.NP - klima jednotky | Vnitřní prostory LPZ1 [LPZ 0/1] | Stavba |
| --- | --- | --- | --- |
| RA | 0 | 0 | 0 |
| RB | 0 | 0,0027227631 | 0,0027227631 |
| RC | 0 | 0,0019801913 | 0,0019801913 |
| RM | 0 | 0,0177514654 | 0,0177514654 |
| RU | 0 | 0 | 0 |
| RV | 0 | 0,0033363985 | 0,0033363985 |
| RW | 0 | 0,0029520089 | 0,0029520089 |
| RZ | 0 | 0,000130492 | 0,000130492 |
| R | 0 | 0,0288733192 | 0,0288733192 |

### Ocenění nákladů a ztrát

|  | 23.NP - klima jednotky | Vnitřní prostory LPZ1 [LPZ 0/1] | Stavba |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena zvířat CA: | 0 | 0 | 0 |
| Cena systémů ve stavbě CS: | 3 000 000 | 8 000 000 | 11 000 000 |
| Cena budovy CB: | 0 | 80 000 000 | 80 000 000 |
| Cena obsahu CC: | 0 | 22 000 000 | 22 000 000 |
| Celkem - střední hodnota možných ztrát c(Lo4) : | 3 000 000 | 110 000 000 | 113 000 000 |
| Náklady na ztráty bez přijatých ochranných opatření CL: | 0 | 3 262,6850681189 | 3 262,6850681189 |
| Celková cena zbytkových ztrát CRL: | 0 | 3 262,6850681189 | 3 262,6850681189 |

### Cena ochranných opatření

| Ochranná opatření: | Parametr: | Hodnota parametru: | Cena: |  | Poznámka: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatření pro celou stavbu: |  |  |  |  |  |
| Stavba chráněná pomocí LPS | PB | 0,05 | 0.0 |  |  |
| SPD na vstupu | PEB | 0,02 | 0.0 |  |  |
| Prostorové stínění: |  |  |  |  |  |
| Opatření v jednotlivých vnějších zonách Zs: |  |  |  |  |  |
| 23.NP - klima jednotky |  |  |  |  |  |
| ruční opatření proti požáru | rp | 0,5 | 0.0 |  |  |
| Table.protectionInnerByPotential.text | PA | 0 | 0.0 |  |  |
| Fyzické zábrany | PA | 0 | 0.0 |  |  |
| Půda: Dotykový odpor > 100 kOhm (Asfalt, linoleum, dřevo) | rt | 0,00001 | 0.0 |  |  |
| Opatření v jednotlivých vnitřních zonách Zs: |  |  |  |  |  |
| Vnitřní prostory LPZ1 [LPZ 0/1] |  |  |  |  |  |
| ruční opatření proti požáru | rp | 0,2 | 0.0 |  |  |
| automatické opatření proti požáru | rp | 0,2 | 0.0 |  |  |
| Table.protectionInnerByPotential.text | PA | 0 | 0.0 |  |  |
| Fyzické zábrany | PA | 0 | 0.0 |  |  |
| Půda: Dotykový odpor 10-100 kOhm (Štěrk, mozaika, koberec) | rt | 0,0001 | 0.0 |  |  |
| Vnitřní systémy: |  |  |  |  |  |
| EPS [Silová vedení [S]] |  |  |  |  |  |
| Koordinovaná ochrana SPD | PSPD-4 | 0,02 | 0.0 |  |  |
| Silnoproudá elektroinstalace [Silová vedení [S]] |  |  |  |  |  |
| Koordinovaná ochrana SPD | PSPD-4 | 0,02 | 0.0 |  |  |
| Telefonní kabely [Telekomunikační vedení [T]] |  |  |  |  |  |
| Typ vnějších sítí: Stíněný kabel | PX |  | 0.0 |  |  |
| Koordinovaná ochrana SPD | PSPD-4 | 0,02 | 0.0 |  |  |
| LAN rozvody [Datové vedení [T]] |  |  |  |  |  |
| Typ vnějších sítí: Stíněný kabel | PX |  | 0.0 |  |  |

| Další náklady | 0 | měna |
| --- | --- | --- |
| Celková cena ochranných opatření | 0 | měna |
| Úroková míra | 0 |  |
| Odpisová sazba | 0 |  |
| Míra údržby | 0 |  |
| Roční cena ochranných opatření | 0 | měna |
| Roční úspora peněz | 0 | měna / rok |

## Řešení: Řešení

### Silová vedení [S]

Druh vedení: Silové vedení

#### VN přívod

Kabelové vedení
Rezistivita půdy: 400 ?m
Délka sekce: 1 000 m
Přítomnost dvovinuťového transformátoru vn/nn CT
Činitel prostředí: Městské s vysokými budovami (více než 20 m)

#### Přilehlá stavba (ovlivňuje RU, RV, RW)

Sběrná plocha ADJ: 135 798,0615819341 m2
délka LJ: 23,7 m
šířka WJ: 26,7 m
výška HJ: 64 m
Činitel polohy CDA: Objekt obklopen objekty nebo stromy stejné výšky nebo nižšími

### Telekomunikační vedení [T]

Druh vedení: Telekomunikační nebo datové vedení

#### Telefonní kabel (CETIN)

Kabelové vedení
Rezistivita půdy: 400 ?m
Délka sekce: 1 000 m
Činitel prostředí: Městské s vysokými budovami (více než 20 m)

#### Přilehlá stavba (ovlivňuje RU, RV, RW)

Sběrná plocha ADJ: 135 798,0615819341 m2
délka LJ: 23,7 m
šířka WJ: 26,7 m
výška HJ: 64 m
Činitel polohy CDA: Osamocený objekt, žádné jiné objekty v sousedství

### Datové vedení [T]

Druh vedení: Telekomunikační nebo datové vedení

#### Kabelová TV

Kabelové vedení
Rezistivita půdy: 400 ?m
Délka sekce: 1 000 m
Činitel prostředí: Městské s vysokými budovami (více než 20 m)

#### Přilehlá stavba (ovlivňuje RU, RV, RW)

Sběrná plocha ADJ: 135 798,0615819341 m2
délka LJ: 23,7 m
šířka WJ: 26,7 m
výška HJ: 64 m
Činitel polohy CDA: Osamocený objekt, žádné jiné objekty v sousedství

### LPZ

LPS (ovlivňuje RA, RB, RC): LPS II 
SPD na vstupu: LPL II
Pro vnitřní ochranu je navržena ochrana SPD v souladu s ČSN EN 62 305 a ČSN EN 61643-11 výrobce Hakel spol. s r.o.
Návrh konkrétních přístrojů v závislosti na typu sítě:
3-FÁZOVÁ TN-C: SPC25/3+0
3-FÁZOVÁ TN-C: SPC25/3+1

### Zóny

#### 23.NP - klima jednotky

Riziko požáru (ovlivňuje RB, RV): Obvyklé (400 MJ/m2 < měrné požární zatížení < 800 MJ/m2 ) 
Opatření ke zmenšení následků požáru (ovlivňuje RB, RV):

Jedno z následujících: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasicí instalace,ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty

Druh zvláštního rizika (ovlivňuje RB, RV): Žádné zvláštní riziko 
Ochrannná opatření proti úrazu (ovlivňuje RA, RU):

Účinné ekvipotenciální propojení v půdě (ovlivňuje pouze RA )
Fyzická omezení nebo konstrukce budovy použitá jako soustava svodů

Typ podlahy (ovlivňuje RA, RU): Dotykový odpor > 100 kOhm (Asfalt, linoleum, dřevo)

#### Vnitřní prostory LPZ1

Riziko požáru (ovlivňuje RB, RV): Obvyklé (400 MJ/m2 < měrné požární zatížení < 800 MJ/m2 ) 
Opatření ke zmenšení následků požáru (ovlivňuje RB, RV):

Jedno z následujících: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasicí instalace,ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty
Jedno z následujících: pevná automaticky ovládaná hasicí instalace, automaticképoplachové instalace chráněné proti přepětím a jiným škodám za předpokladu,že hasiči se mohou dostavit do 10 minut

Druh zvláštního rizika (ovlivňuje RB, RV): Průměrná úroveň paniky (např. stavby navržené pro kulturní a sportovní události s počtem účastníků 100 - 1000 osob) 
Ochrannná opatření proti úrazu (ovlivňuje RA, RU):

Účinné ekvipotenciální propojení v půdě (ovlivňuje pouze RA )
Fyzická omezení nebo konstrukce budovy použitá jako soustava svodů

Typ podlahy (ovlivňuje RA, RU): Dotykový odpor 10-100 kOhm (Štěrk, mozaika, koberec)

#### LPZ 0/1

#### EPS [Silová vedení [S]]

Impulsním výdržném napětí Uw: 1,5 Uw v kV
Trasování vedení: Nestíněný kabel - žádné opatření při trasování pro vyloučení velkých smyček (plocha řádu 50 m2 ) 
Typ vnějších sítí: Nestíněný kabel
Koordinovaná ochrana SPD: Odpovídající LPL II 
Pro vnitřní ochranu je navržena ochrana SPD v souladu s ČSN EN 62 305 a ČSN EN 61643-11 výrobce Hakel spol. s r.o.
Návrh konkrétních přístrojů v závislosti na typu sítě:
3-FÁZOVÁ TN-C: SPC25/3+0 + Koordinovaný systém SPD vyhovující EN 62305-4
3-FÁZOVÁ TN-C: SPC25/3+1 + Koordinovaný systém SPD vyhovující EN 62305-4

#### Silnoproudá elektroinstalace [Silová vedení [S]]

Impulsním výdržném napětí Uw: 2,5 Uw v kV
Trasování vedení: Nestíněný kabel - žádné opatření při trasování pro vyloučení velkých smyček (plocha řádu 50 m2 ) 
Typ vnějších sítí: Nestíněný kabel
Koordinovaná ochrana SPD: Odpovídající LPL II 
Pro vnitřní ochranu je navržena ochrana SPD v souladu s ČSN EN 62 305 a ČSN EN 61643-11 výrobce Hakel spol. s r.o.
Návrh konkrétních přístrojů v závislosti na typu sítě:
3-FÁZOVÁ TN-C: SPC25/3+0 + Koordinovaný systém SPD vyhovující EN 62305-4
3-FÁZOVÁ TN-C: SPC25/3+1 + Koordinovaný systém SPD vyhovující EN 62305-4

#### Telefonní kabely [Telekomunikační vedení [T]]

Impulsním výdržném napětí Uw: 1 Uw v kV
Trasování vedení: Nestíněný kabel - žádné opatření při trasování pro vyloučení velkých smyček (plocha řádu 50 m2 ) 
Typ vnějších sítí: Stíněný kabel
Koordinovaná ochrana SPD: Odpovídající LPL II 
+ Koordinovaný systém SPD vyhovující EN 62305-4

#### LAN rozvody [Datové vedení [T]]

Impulsním výdržném napětí Uw: 1 Uw v kV
Trasování vedení: Nestíněný kabel - žádné opatření při trasování pro vyloučení velkých smyček (plocha řádu 50 m2 ) 
Typ vnějších sítí: Stíněný kabel
Koordinovaná ochrana SPD: Není

#### Ztráty

Ztráty na lidských životech L1 - Úraz živých bytostí elektrickým proudem D1: 0,000001
Ztráty na lidských životech L1 - Hmotná škoda D2: 0,0002
Ztráty na lidských životech L1 - Porucha elektrických a elektronických systémů D3: 0
Ztráty na veřejných službách L2 - Hmotná škoda D2: 0
Ztráty na veřejných službách L2 - Porucha elektrických a elektronických systémů D3: 0
Ztráty kulturního dědictví L3 - Hmotná škoda D2: 0
Ekonomická ztráta L4 - Úraz živých bytostí elektrickým proudem D1: 0
Ekonomická ztráta L4 - Hmotná škoda D2: 0,0001946903
Ekonomická ztráta L4 - Porucha elektrických a elektronických systémů D3: 0,0000070796

### Ztráty

Očekávaný celkový počet osob ve stavbě a v její blízkosti: 1 200 osob
Celkový počet neobsloužených uživatelů: 0 osob
Celková pojistitelná hodnota stavby: 0 měna
Celková hodnota stavby: 113 000 000 měna

### Rizika

R1 * 10-5 = 0,6224411382 (vyhovuje)
R2 * 10-3 = 0 (vyhovuje)
R3 * 10-4 = 0 (vyhovuje)
R4 * 10-3 = 0,0288733192

### R1 * 10-5

|  | 23.NP - klima jednotky | Vnitřní prostory LPZ1 [LPZ 0/1] | Stavba |
| --- | --- | --- | --- |
| RA | 0 | 0 | 0 |
| RB | 0 | 0,2797020231 | 0,2797020231 |
| RC | 0 | 0 | 0 |
| RM | 0 | 0 | 0 |
| RU | 0 | 0 | 0 |
| RV | 0 | 0,3427391152 | 0,3427391152 |
| RW | 0 | 0 | 0 |
| RZ | 0 | 0 | 0 |
| R | 0 | 0,6224411382 | 0,6224411382 |

### R2 * 10-3

|  | 23.NP - klima jednotky | Vnitřní prostory LPZ1 [LPZ 0/1] | Stavba |
| --- | --- | --- | --- |
| RB | 0 | 0 | 0 |
| RC | 0 | 0 | 0 |
| RM | 0 | 0 | 0 |
| RV | 0 | 0 | 0 |
| RW | 0 | 0 | 0 |
| RZ | 0 | 0 | 0 |
| R | 0 | 0 | 0 |

### R3 * 10-4

|  | 23.NP - klima jednotky | Vnitřní prostory LPZ1 [LPZ 0/1] | Stavba |
| --- | --- | --- | --- |
| RB | 0 | 0 | 0 |
| RV | 0 | 0 | 0 |
| R | 0 | 0 | 0 |

### R4 * 10-3

|  | 23.NP - klima jednotky | Vnitřní prostory LPZ1 [LPZ 0/1] | Stavba |
| --- | --- | --- | --- |
| RA | 0 | 0 | 0 |
| RB | 0 | 0,0027227631 | 0,0027227631 |
| RC | 0 | 0,0019801913 | 0,0019801913 |
| RM | 0 | 0,0177514654 | 0,0177514654 |
| RU | 0 | 0 | 0 |
| RV | 0 | 0,0033363985 | 0,0033363985 |
| RW | 0 | 0,0029520089 | 0,0029520089 |
| RZ | 0 | 0,000130492 | 0,000130492 |
| R | 0 | 0,0288733192 | 0,0288733192 |

### Ocenění nákladů a ztrát

|  | 23.NP - klima jednotky | Vnitřní prostory LPZ1 [LPZ 0/1] | Stavba |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena zvířat CA: | 0 | 0 | 0 |
| Cena systémů ve stavbě CS: | 3 000 000 | 8 000 000 | 11 000 000 |
| Cena budovy CB: | 0 | 80 000 000 | 80 000 000 |
| Cena obsahu CC: | 0 | 22 000 000 | 22 000 000 |
| Celkem - střední hodnota možných ztrát c(Lo4) : | 3 000 000 | 110 000 000 | 113 000 000 |
| Náklady na ztráty bez přijatých ochranných opatření CL: | 0 | 2 537,3494359656 | 3 262,6850681189 |
| Celková cena zbytkových ztrát CRL: | 0 | 3 262,6850681189 | 3 262,6850681189 |

### Cena ochranných opatření

| Ochranná opatření: | Parametr: | Hodnota parametru: | Cena: |  | Poznámka: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatření pro celou stavbu: |  |  |  |  |  |
| Stavba chráněná pomocí LPS | PB | 0,05 | 0.0 |  |  |
| SPD na vstupu | PEB | 0,02 | 0.0 |  |  |
| Prostorové stínění: |  |  |  |  |  |
| Opatření v jednotlivých vnějších zonách Zs: |  |  |  |  |  |
| 23.NP - klima jednotky |  |  |  |  |  |
| ruční opatření proti požáru | rp | 0,5 | 0.0 |  |  |
| Table.protectionInnerByPotential.text | PA | 0 | 0.0 |  |  |
| Fyzické zábrany | PA | 0 | 0.0 |  |  |
| Půda: Dotykový odpor > 100 kOhm (Asfalt, linoleum, dřevo) | rt | 0,00001 | 0.0 |  |  |
| Opatření v jednotlivých vnitřních zonách Zs: |  |  |  |  |  |
| Vnitřní prostory LPZ1 [LPZ 0/1] |  |  |  |  |  |
| ruční opatření proti požáru | rp | 0,2 | 0.0 |  |  |
| automatické opatření proti požáru | rp | 0,2 | 0.0 |  |  |
| Table.protectionInnerByPotential.text | PA | 0 | 0.0 |  |  |
| Fyzické zábrany | PA | 0 | 0.0 |  |  |
| Půda: Dotykový odpor 10-100 kOhm (Štěrk, mozaika, koberec) | rt | 0,0001 | 0.0 |  |  |
| Vnitřní systémy: |  |  |  |  |  |
| EPS [Silová vedení [S]] |  |  |  |  |  |
| Koordinovaná ochrana SPD | PSPD-4 | 0,02 | 0.0 |  |  |
| Silnoproudá elektroinstalace [Silová vedení [S]] |  |  |  |  |  |
| Koordinovaná ochrana SPD | PSPD-4 | 0,02 | 0.0 |  |  |
| Telefonní kabely [Telekomunikační vedení [T]] |  |  |  |  |  |
| Typ vnějších sítí: Stíněný kabel | PX |  | 0.0 |  |  |
| Koordinovaná ochrana SPD | PSPD-4 | 0,02 | 0.0 |  |  |
| LAN rozvody [Datové vedení [T]] |  |  |  |  |  |
| Typ vnějších sítí: Stíněný kabel | PX |  | 0.0 |  |  |

| Další náklady | 0 | měna |
| --- | --- | --- |
| Celková cena ochranných opatření | 0 | měna |
| Úroková míra | 0 |  |
| Odpisová sazba | 0 |  |
| Míra údržby | 0 |  |
| Roční cena ochranných opatření | 0 | měna |
| Roční úspora peněz | 0 | měna / rok |