## Lüftung
Akce | Šumavská objekt B
Položka | Specifikace | Parametry | Množství | MJ | Dodávka MJ | Suma dodávka
Zařízení číslo 1 Větrání chodeb a hygienických zařízení
1.1-2 | neobsazeno
1.3 | VZT jednotka - nástěnný kompakt - filtr tř. filtrace F7/M5, rekuperátor protiproudý 95% s obtokem, ventilátory s EC motory, elektroohřívač včetně typové regulace DIGIREG a příslušenstv.atypická uprava dveří -odnímatelné víko (dveře dělené) | P=1000m3h-1, Pext=260Pa O=1000m3h-1 Pext=260Pa Qt= 4 kW (EL) | 21 | ks | 174850 | 3671850
| Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem |  | 1 | sada | 25000 | 25000
| Koordinace prací s navazujícími profesemi. Koordinace s profesí EL, návaznosti při oživování |  | 1 | sada | 12500 | 12500
1.5 | Vyúsť s výřivým výtokem vzduchu vč. regulační klapky | 200-660 m3h-1 | 2 | ks | 4256 | 8512
1.5-18 | neobsazeno
1.19 | Tlumič hluku | DN 250 | 42 | ks | 2191 | 92022
1.20 | Ohebná Al hluk tlumící hadice | DN 250 | 120 | bm | 278 | 33360
1.21 | Požární klapka s odolností 90 min - s elektromagnetem (230V) a s termoelektrickým aktivačním zařízením vč. koncového spínače "ZAVŘENO" | DN250 | 26 | ks | 4256 | 110656
| Vyztužovací rám pro osazení klapky |  | 26 | ks | 275 | 7150
| Dotěsnění prostupu atestovaným tmelem vč. štítku a obložky |  | 26 | sada | 450 | 11700
| Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů |  | 1 | sada | 8400 | 8400
| Koordinace prací s navazujícími profesemi. Koordinace s profesí EL a EPS v návaznosti při výchozí revizi a montáži |  | 1 | sada | 3200 | 3200
1.22 | neobsazeno
1.23 | Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře | DN 160 | 247 | ks | 366 | 90402
1.23A | Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře | DN 200 | 39 | ks | 427 | 16653
1.24 | Talířový ventil kovový - přívodní vč. upínacího kroužku a zděře | DN 200 | 138 | ks | 439 | 60582
1.24A | Talířový ventil kovový - přívodní vč. upínacího kroužku a zděře | DN 160 | 78 | ks | 366 | 28548
1.25 | Škrtící klapka ruční | DN 250 | 20 | ks | 748 | 14960
1.26 | Škrtící klapka ruční | DN 160 | 44 | ks | 654 | 28776
1.27 | Ohebná Al hluk tlumící hadice | DN 200 | 170 | bm | 278 | 47260
1.28 | Ohebná Al hluk tlumící hadice | DN 160 | 320 | bm | 223 | 71360
1.29 | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v třídě těsnosti A (I a II). 30% tvarovek | DN100-315 | 5126 | bm | 289 | 1481414
1.30 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - 20% tvarovek |  | 490 | m2 | 460 | 225400
| Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem | 20 mm | 200 | m2 | 320 | 64000
| Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ | 60 mm | 1290 | m2 | 247 | 318630
2. Větrání bytů
2.1 | VZT jednotka - vnitřní s protiproudým rekuperátorem - nástěnné provedení. filtr s tř. filtrace G4, , by-pass včetně příslušenství MaR a regulačních prvků | P=450m3h-1, Pext=300Pa O=450m3h-1 Pext=300Pa | 2 | ks | 58691 | 117382
2.2 | Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře | DN 160 | 12 | ks | 312 | 3744
2.3 | Šterbinová vyúsť - požadavek na RAL - odvodní | 1200 | 4 | ks | 1948 | 7792
| Plenum box | 1200 | 4 | ks | 1953 | 7812
| Škrtící klapka ruční | DN 200 | 4 | ks | 712 | 2848
2.4 | neobsazeno
2.5 | Šterbinová vyúsť - požadavek na RAL - přívodní | 600 | 6 | ks | 1216 | 7296
| Plenum box | 600 | 6 | ks | 1329 | 7974
| Škrtící klapka ruční | DN 160 | 6 | ks | 654 | 3924
2.6 | Šterbinová vyúsť - požadavek na RAL - odvodní | 1200 | 4 | ks | 1948 | 7792
| Plenum box | 1200 | 4 | ks | 1953 | 7812
| Škrtící klapka ruční | DN 200 | 4 | ks | 712 | 2848
2.7 | Tlumič hluku do kruhového potrubí | DN200 | 9 | ks | 2158 | 19422
2.8-9 | neobsazeno
2.10 | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30% tvarovek | DN160-200 | 312 | bm | 271 | 84552
| Ohebná Al hluk tlumící hadice | DN 160 | 20 | bm | 223 | 4460
| Ohebná Al hluk tlumící hadice | DN 200 | 20 | bm | 278 | 5560
| Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem | 20 mm | 20 | m2 | 320 | 6400
| Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ | 60 mm | 265 | m2 | 247 | 65455
3. Větrání kuchyní
3.1 | Typové digestoře - dodávka uživatele | DN 150 | 2 | ks | 0 | 0
3.2 | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30% tvarovek | DN 150 | 18 | bm | 179 | 3222
| Ohebná Al hluk tlumící hadice | DN 150 | 4 | bm | 214 | 856
| Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem | 20 mm | 10 | m2 | 320 | 3200
4. Větrání technických místností
4.1 | Radiální ventilátor kovový | O=1370m3h-1, Pext=0Pa | 1 | ks | 6424 | 6424
| Pružná spojka | DN 315 | 2 | ks | 174 | 348
| Spojovací manžeta | DN 315 | 2 | ks | 208 | 416
4.2 | neobsazeno
4.3 | Regulační klapka - čtyřhranná - vícelistá ruční | 1000x500 | 2 | ks | 5124 | 10248
4.4 | Požární klapka s odolností 90 min - s elektromagnetem (230V) a s termoelektrickým aktivačním zařízením vč. koncového spínače "ZAVŘENO" | DN315 | 2 | ks | 5248 | 10496
| Vyztužovací rám pro osazení klapky |  | 2 | ks | 359 | 718
| Dotěsnění prostupu atestovaným tmelem vč. štítku a obložky |  | 1 | sada | 500 | 500
| Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů |  | 1 | sada | 800 | 800
| Koordinace prací s navazujícími profesemi. Koordinace s profesí EL a EPS, návaznosti při výchozí revizi a montáži |  | 1 | sada | 600 | 600
4.5 | Požární klapka s odolností 90 min - s elektromagnetem (230V) a s termoelektrickým aktivačním zařízením vč. koncového spínače "ZAVŘENO" | 1000x500 | 2 | ks | 10458 | 20916
| Vyztužovací rám pro osazení klapky |  | 2 | ks | 689 | 1378
| Dotěsnění prostupu atestovaným tmelem vč. štítku a obložky |  | 1 | sada | 800 | 800
| Výchozí revize vč. vystavení evidenčního štítku založení knihy požárních elementů |  | 1 | sada | 800 | 800
| Koordinace prací s navazujícími profesemi. Koordinace s profesí EL a EPS, návaznosti při výchozí revizi a montáži |  | 1 | sada | 600 | 600
4.6 | neobsazeno
4.7 | Škrtící klapka ruční | DN 315 | 4 | ks | 861 | 3444
| Krycí mřížka | DN 315 | 4 | ks | 524 | 2096
4.8 | neobsazeno
4.9 | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30% tvarovek | DN 315 | 28 | bm | 329 | 9212
4.10 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - 20% tvarovek do strany 1000mm |  | 176 | m2 | 460 | 80960
| Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem | 20 mm | 10 | m2 | 320 | 3200
| Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ | 60 mm | 182 | m2 | 247 | 44954
5. Větrání CHÚC
5.1 | VZT jednotka - venkovní motor 2xER80C, 2x regulační klapka se servopohonem, sací díl, tlumící vložka | Přívod=70000m3h-1, Pext.p=450Pa | 1 | ks | 394272 | 394272
5.6 | Přívodní vyústka | 425x75 | 2 | ks | 469 | 938
5.7 | Přívodní vyústka | 825x325 | 4 | ks | 1786 | 7144
5.8 | Regulační klapka - čtyřhranná - vícelistá, se servopohonem 230 se signalizací polohy | 710x400 | 1 | ks | 3256 | 3256
5.9 | Regulační klapka - čtyřhranná - vícelistá, se servopohonem 230 se signalizací polohy | 710x280 | 1 | ks | 3025 | 3025
5.10 | Regulační klapka - čtyřhranná - vícelistá se servopohonemí se signalizace polohy | 800x800 | 1 | ks | 4589 | 4589
5.11 | neobsazeno
5.12 | Regulační klapka - čtyřhranná - vícelistá, se servopohonem 230 se signalizací polohy | 250x250 | 22 | ks | 1526 | 33572
5.13 | Regulační klapka - čtyřhranná - vícelistá, se servopohonem 230 se signalizací polohy | 450x200 | 26 | ks | 2754 | 71604
5.14 | Přívodní vyústka (krycí mřížka) požadavek na RAL | 450x200 | 44 | ks | 1236 | 54384
5.15 | Přívodní vyústka | 425x75 | 21 | ks | 411 | 8631
5.16 | Krycí mřížka | DN 250 | 23 | ks | 348 | 8004
5.17 | Přívodní vyústka | 560x280 | 2 | ks | 1036 | 2072
5.18 | neobsazeno
5.19 | Regulační klapka - čtyřhranná - vícelistá, se servopohonem 230 se signalizací polohy | 355x200 | 18 | ks | 2589 | 46602
5.20 | neobsazeno
5.21 | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - 20% tvarovek do strany 1000mm |  | 263 | m2 | 498 | 130974
| Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - 20% tvarovek do strany 2000mm |  | 502 | m2 | 756 | 379512
| Výfukové koleno 150o | 800x800 | 1 | ks | 2148 | 2148
| Izolovaný sokl vč.oplechování | 800x800 | 1 | ks | 5600 | 5600
| Izolovaný sokl vč.oplechování | 2000x710 | 1 | ks | 12450 | 12450
| Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem | 20 mm | 20 | m2 | 320 | 6400
| Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností dle PBŘ | 60 mm | 320 | m2 | 247 | 79040
| Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny tl. 100mm s Al polepem a oplechováním | 100 mm | 24 | m2 | 416 | 9984
5.22 | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 30% tvarovek | DN 250 | 192 | bm | 289 | 55488
6. Klimatizace
100.01 | Venkovní kondenzační jednotka | Qch/t= 24,4 kW (R410a) | 2 | ks | 240369 | 480738
100.02 | Venkovní kondenzační jednotka | Qch/t= 44,8 kW (R410a) | 2 | ks | 396150 | 792300
100.03 | Venkovní kondenzační jednotka | Qch/t= 56,0 kW (R410a) | 2 | ks | 569220 | 1138440
100.04 | Venkovní kondenzační jednotka | Qch/t= 89,6 kW (R410a) | 3 | ks | 880200 | 2640600
100.05 | Venkovní kondenzační jednotka | Qch/t= 95,2 kW (R410a) | 1 | ks | 906930 | 906930
100.06 | Venkovní kondenzační jednotka | Qch/t= 128,8 kW (R410a) | 4 | ks | 1225950 | 4903800
100.07 | Venkovní kondenzační jednotka | Qch= 8 kW (R410a) | 12 | ks | 47198 | 566376
| Vnitřní jednotka nástěnná | Qch= 8 kW (R410a) | 12 | ks | 27456 | 329472
100.08 | Venkovní kondenzační jednotka | Qch= 3,5 kW (R410a) | 1 | ks | 22569 | 22569
| Vnitřní jednotka nástěnná | Qch= 3,5 kW (R410a) | 1 | ks | 14012 | 14012
100.13 | Vnitřní jednotka kazetová 4cestná | Qch/t= 1,6/1,8kW (R410a) | 2 | ks | 24000 | 48000
100.14 | Vnitřní jednotka kazetová 4cestná | Qch/t= 2,8/3,6kW (R410a) | 3 | ks | 28590 | 85770
100.15 | Vnitřní jednotka kazetová 4cestná | Qch/t= 3,6/4kW (R410a) | 3 | ks | 30690 | 92070
100.16 | Vnitřní jednotka kazetová 4cestná | Qch/t= 4,5/5kW (R410a) | 4 | ks | 32040 | 128160
100.17 | Vnitřní jednotka kazetová 4cestná | Qch/t= 5,6/6,3kW (R410a) | 2 | ks | 34080 | 68160
100.18 | Vnitřní jednotka kanálová nízkotlaká | Qch/t= 1,7/1,9kW (R410a) | 152 | ks | 20400 | 3100800
100.19 | Vnitřní jednotka kanálová nízkotlaká | Qch/t= 2,8/3,6kW (R410a) | 81 | ks | 23130 | 1873530
100.20 | Vnitřní jednotka kanálová nízkotlaká | Qch/t= 4,5/5kW (R410a) | 83 | ks | 26100 | 2166300
100.21 | neobsazeno
100.22 | Vnitřní jednotka nástěnná | Qch/t= 1,6/1,8kW (R410a) | 58 | ks | 19050 | 1104900
100.23 | Vnitřní jednotka nástěnná | Qch/t= 3,6/4kW (R410a) | 12 | ks | 21450 | 257400
100.24 | Vnitřní jednotka nástěnná | Qch/t= 5,6/6,3kW (R410a) | 24 | ks | 34170 | 820080
| Tvarovka Cu pro rozbočení |  | 16 | ks | 4761 | 76176
| Tvarovka Cu pro rozbočení |  | 5 | ks | 5433 | 27165
| Tvarovka Cu pro rozbočení |  | 12 | ks | 6778 | 81336
| Tvarovka Cu pro rozbočení |  | 13 | ks | 2730 | 35490
| Tvarovka Cu pro rozbočení |  | 8 | ks | 3417 | 27336
| Tvarovka Cu pro rozbočení |  | 12 | ks | 5433 | 65196
| Tvarovka Cu pro rozbočení venkovní |  | 8 | ks | 8310 | 66480
| Distribuční box |  | 12 | ks | 46380 | 556560
| Distribuční box |  | 25 | ks | 57975 | 1449375
| Distribuční box |  | 72 | ks | 69570 | 5009040
| Kabelový ovladač |  | 424 | ks | 5040 | 2136960
| Dekorační panel |  | 14 | ks | 4506 | 63084
| Měděnné potrubí kapalina včetně izolace | 6,35 mm | 4802 | m | 250 | 1200500
| Měděnné potrubí kapalina včetně izolace | 9,52 mm | 993 | m | 300 | 297900
| Měděnné potrubí kapalina včetně izolace | 12,7 mm | 212 | m | 350 | 74200
| Měděnné potrubí kapalina včetně izolace | 15,88 mm | 293 | m | 400 | 117200
| Měděnné potrubí kapalina včetně izolace | 19,05 mm | 86 | m | 400 | 34400
| Měděnné potrubí kapalina včetně izolace | 22,2 mm | 362 | m | 450 | 162900
| Měděnné potrubí plyn včetně izolace | 9,52 mm | 13 | m | 350 | 4550
| Měděnné potrubí plyn včetně izolace | 12,7 mm | 4790 | m | 350 | 1676500
| Měděnné potrubí plyn včetně izolace | 15,88 mm | 500 | m | 400 | 200000
| Měděnné potrubí plyn včetně izolace | 19,05 mm | 14 | m | 450 | 6300
| Měděnné potrubí plyn včetně izolace | 22,2 mm | 18 | m | 500 | 9000
| Měděnné potrubí plyn včetně izolace | 25,4 mm | 9 | m | 550 | 4950
| Měděnné potrubí plyn včetně izolace | 28,58 mm | 121 | m | 600 | 72600
| Měděnné potrubí plyn včetně izolace | 31,8 mm | 178 | m | 600 | 106800
| Měděnné potrubí plyn včetně izolace | 12,7:15,88 mm | 56 | m | 800 | 44800
| Měděnné potrubí plyn včetně izolace | 12,7:19,05 mm | 5 | m | 850 | 4250
| Měděnné potrubí plyn včetně izolace | 15,88:19,05 mm | 93 | m | 900 | 83700
| Měděnné potrubí plyn včetně izolace | 19,5:22,2 mm | 325 | m | 950 | 308750
| Měděnné potrubí plyn včetně izolace | 19,5:25,4 mm | 125 | m | 1000 | 125000
| Měděnné potrubí plyn včetně izolace | 22,2:28,58 mm | 38 | m | 1050 | 39900
| Měděnné potrubí plyn včetně izolace | 22,2:31,8 mm | 15 | m | 1100 | 16500
| Měděnné potrubí plyn včetně izolace | 28,58:34,9 mm | 320 | m | 1150 | 368000
| Měděnné potrubí plyn včetně izolace | 28,58:38,1 mm | 5 | m | 1200 | 6000
| Měděnné potrubí plyn včetně izolace | 34,9:41,3 mm | 125 | m | 1250 | 156250
100.01 | Propojení venkovní a vnitřních jednotek - komunikační kabeláž |  | 2 | sada | 15600 | 31200
100.02 | Propojení venkovní a vnitřních jednotek - komunikační kabeláž |  | 2 | sada | 33000 | 66000
100.03 | Propojení venkovní a vnitřních jednotek - komunikační kabeláž |  | 2 | sada | 38000 | 76000
100.04 | Propojení venkovní a vnitřních jednotek - komunikační kabeláž |  | 3 | sada | 41000 | 123000
100.05 | Propojení venkovní a vnitřních jednotek - komunikační kabeláž |  | 1 | sada | 43000 | 43000
100.06 | Propojení venkovní a vnitřních jednotek - komunikační kabeláž |  | 4 | sada | 51000 | 204000
100.07 | Propojení venkovní a vnitřní jednotky - komunikační kabeláž |  | 12 | sada | 1500 | 18000
100.08 | Propojení venkovní a vnitřní jednotky - komunikační kabeláž |  | 1 | sada | 1500 | 1500
| Propojení ovladače komunikační kabeláží vč. kabelu a úchytného materiálu |  | 424 | ks | 1150 | 487600
| Kotvení a uložení svazků Cu potrubí včetně rámečků a žlabů |  | 1 | sada | 286000 | 286000
| Doplnění chladiva R410a včetně obalového materiálu a ekologické likvidace |  | 1 | sada | 102000 | 102000
| Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. založení evidenční knihy chladícího zařízení |  | 1 | sada | 32000 | 32000
| Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem |  | 1 | sada | 24000 | 24000
| Atypická tlumící vložka dle skutečného připojovacího rozměru jednotky dl. 100 mm | 625x225-rozměr jednotky | 152 | ks | 439 | 66728
| Atypická tlumící vložka dle skutečného připojovacího rozměru jednotky dl. 100 mm | 625x225-rozměr jednotky | 81 | ks | 478 | 38718
| Atypická tlumící vložka dle skutečného připojovacího rozměru jednotky dl. 100 mm | 625x225-rozměr jednotky | 83 | ks | 503 | 41749
600.1 | Přívodní vyústka | 625x225 | 316 | ks | 624 | 197184
600.2 | Stěnová mřížka způsob upevnění bude upřesněn | 625x325 | 618 | ks | 617 | 381306
600.3 | Stěnová mřížka způsob upevnění bude upřesněn | 625x325 | 2 | ks | 617 | 1234
| Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - 20% tvarovek do strany 1000mm |  | 176 | m2 | 460 | 80960
| Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem | 20 mm | 10 | m2 | 320 | 3200
Ostatní náklady
| Náklady na dopravu |  | 1 | sada | 2650000 | 2650000
| Vnitrostaveništní doprava |  | 1 | sada | 456000 | 456000
| Demomtáž krytí napojných míst na stávající vzduchotechniku |  | 0 | sada | 0 | 0
| Montáž |  | 1 | sada | 9850000 | 9850000
| Úprava na stávajích vzduchotechnických rozvodech |  | 0 | sada | 0 | 0
| Montážní, těsnící a spojovací materiál |  | 1 | sada | 2485000 | 2485000
| Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy |  | 1 | sada | 66000 | 66000
| Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN |  | 1 | sada | 16000 | 16000
Možné vícenáklady náklady
Nepředvídatelné práce a činnosti vyplývající z průběhu provádění prací budou vyčísleny, doloženy a uplatněny u investora jako vícepráce
| Zařízení staveniště |  | 0 | sada | 0 | 0
| Stavební přípomoce |  | 0 | sada | 0 | 0
| Ekologická likvidace odpadu |  | 0 | sada | 0 | 0
| Koordinace prací s navazujícími profesemi |  | 0 | sada | 0 | 0
| Požární ucpávky dle potřeby |  | 0 | sada | 0 | 0
| Montážní mechanismy, plošiny, lešení |  | 0 | sada | 0 | 0
| Měření hluku od VZT zařízení |  | 0 | sada | 0 | 0
| Výrobní dokumentace |  | 0 | sada | 0 | 0
| Předávací dokumentace |  | 0 | sada | 0 | 0
| Dokumentace skutečného stavu |  | 0 | sada | 0 | 0
Stavební prostupy dle potřeby, prostupy budou zadány stavbě v prováděcím projektu a stavba provede jejich provedení
| CELKEM |  |  |  |  | 62405219
POZNÁMKA
- stavba zajistí provedení otvorů pro průchody vzduchovodů stěnami a stropy, vyjma vrtaných prostupů do DN200mm a pro prostupy Cu potrubí chladiva
- stavba zajistí zapravení a začištění všech otvorů po montáži vzduchovodů, vzduchovody v prostupech stěnami budou obaleny izolací zabraňující přenášení chvění
- stavba zajistí zapravení a začištění všech otvorů po montáži vzduchovodů, hydroizolace bude vytažena na sokl
- stavba zajistí dodávku a osazení revizních otvorů a dvířek
- stavba zajistí dodávku požárních ucpávek
- stavba zajistí dodávku dveřních mřížek nebo podřezání dveří bez prahu
- stavba zajistí rámy pod vzduchotechnické a chladící jednotky dle statického výpočtu
- stavba zajistí ztužidla v rovině střechy pro prostupy střechou a pod zařízení na střeše dle statického výpočtu