## tabz
Číslo zařízení | Název zařízení | ks | Hmotnost | Vzduchový výkon |  | Externí tlak ventilátoru | Stupeň filtrace | Stupeň filtrace | Parametry vzduchu z jednotky |  |  | Vlhčící výkon | Topení |  |  |  | Chlazení |  |  |  | Napájení |  |  | Typ zařízení | Napájení | Ovládání | Způsob ovládání | Poznámka | Kontrola |  | celkový topný výkon | celkový chladící výkon | celkový příkon (400 V) | celkový příkon (230 V)
|  |  |  | Přívod | Odvod |  |  |  | Zima | Léto | Relativní vlhkost |  | Topný výkon | množství média | Ztráta výměníku | Napojení | Chladící výkon | množství média | Ztráta výměníku | Napojení | Příkon | Proud | Napětí
|  |  | kg | m3 / h | m3 / h | Pa | - | - | ºC | ºC | % | kg/h | kW | m3/h | kPa | " | kW | m3/h | kPa | " | kW | A | V | [5 empty] | Přívod | Odvod | kW | kW | kW | kW
номер устройства | Имя устройства | шт | вес | Luftmenge |  | Extern Druck | Фильтр | Фильтр | Luft Parameter (aus Gerät) |  |  | Befeuchtungsleistung | отопление (70/50 ºC) |  |  |  | охлаждение (6/12°C) |  |  |  | Elektrizität |  |  | тyp оборудования | Power methode | Power methode | Power methode | Примечание | Control |  | Общая нагревательная мощность | Gesamtkühlleistung | Gesamte Leistungsaufnahme (400 V) | Gesamte Leistungsaufnahme (230 V)
|  |  |  | приток | отвод |  |  |  | зимой | летом | Relative humidität |  | нагревательная мощность | Übertragungsmedium | давление потери | Dimension | Kühlleistung | Übertragungsmedium | давление потери | Dimension | Leistungsbedar | Stromwert | Druckverlust
|  |  | kg | m3 / час | m3 / час | Pa | - | - | ºC | ºC | % | kg/h | kW | m3 / час | kPa | " | kW | m3 / час | kPa | " | kW | A | V | [5 empty] | приток | отвод | kW | kW | kW | kW
Number of equipment | Name of equipment | pieces | Weight | Air volume |  | External pressure | Filter | Filter | AHU uotput air |  |  | humiditing power | Heating (70/50 ºC) I |  |  |  | Cooling (6/12°C) |  |  |  | Electricity |  |  | Type of Equipment | Power of method | Power of method | Power of method | Note | Control |  | total heating power | total cooling power | Total power (400 V) | Total power (230 V)
|  |  |  | Supply | Exhaust |  |  |  | Winter | Summer | Relative humidity |  | Heating power | Medium flow | Pressure loss | Dimmension | Cooling power | Medium flow | Pressure loss | Dimmension | Power | Current | Voltage
|  |  | kg | m3 / h | m3 / h | Pa | - | - | ºC | ºC | % | kg/h | kW | m3/h | kPa | " | kW | m3/h | kPa | " | kW | A | V | [5 empty] | Supply | Exhaust | kW | kW | kW | kW
1.3 | Větrání zázemí 2.PP-21.NP | 21 | 174 | 1000 |  | 260 | F5 |  | 18 | 30 | nedef |  | 4 | elektro | [5 empty] | * | 0.35 | 1.5 | 230 | Duovent Compact | EL | vlastní | ovladač |  | #REF! | #REF! | 84 | 0 | 0 | 7.35
|  | 21 |  |  | 1000 | 260 | F5 | [12 empty] | * | 0.32 | 1.4 | 230 |  | EL | vlastní | ovladač |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 6.72
|  | 21 |  |  | 1000 | [14 empty] | * | 4 | 17.4 | 230 |  | EL | vlastní | ovladač |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 84
| Požadavky na profese: | EL | Zařízení bude napájené z rozváděče ovládání dodávka VZT vč. propojení a kabeláže. Uzemnění zařízení přesahující uroveň střechy. Signál pro odstavení zařízení z provozu v případě požáru | [25 empty] | #REF! | #REF!
|  | ZTI | Odvod kondenzátu - nátrubek odvodu kondenzátu z VZT jednotky - přes zápachový uzávěr | [25 empty] | #REF! | #REF!
|  | Stavba | Stavba zajistí stavební prostupy přes obvodové a vnitřní stěny vč. zapravení po montáži VZT. Prostor pro vedení potrubí vyústění koncových elementů. Zajistí dodávku a montáž mřížek a žaluzií dle požadavku VZT (výkres). | [25 empty] | #REF! | #REF!
2.1 | Větrání 22.NP | 2 | 35 | 450 |  | 300 | F7 |  | 18 | 30 | nedef | [8 empty] | * | 0.313 | 2.5 | 230 | Duplex 580 ECV | EL | vlastní |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.626
|  | 2 |  |  | 450 | 300 | F7 | [12 empty] | * | 0.313 | 2.5 | 230 |  | EL | vlastní |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.626
| Požadavky na profese: | EL | Zařízení bude napájené z rozváděče ovládání dodávka VZT vč. propojení a kabeláže. Uzemnění zařízení přesahující uroveň střechy. Signál pro odstavení zařízení z provozu v případě požáru | [25 empty] | #REF! | #REF!
|  | ZTI | Odvod kondenzátu - nátrubek odvodu kondenzátu z VZT jednotky - přes zápachový uzávěr | [25 empty] | #REF! | #REF!
|  | Stavba | Stavba zajistí stavební prostupy přes obvodové a vnitřní stěny vč. zapravení po montáži VZT. Prostor pro vedení potrubí v podhledu a vyústění koncových elementů. Stavba zajistí dodávku a montáž mřížek a žaluzií dle požadavku VZT (výkres). | [25 empty] | #REF! | #REF!
3.1 | Větrání kuchyní 22.NP | 2 | 25 |  | 700 | 100 | [13 empty] | * | 0.21 | 0.9 | 230 | kuchyňská digestoř | EL | vlastní |  | ruční ovládání | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.42
| Požadavky na profese: | EL | Zařízení bude napájené a ovládané profesí z rozváděče. Uzemnění zařízení přesahující uroveň střechy. Signál pro odstavení zařízení z provozu v případě požáru | [25 empty] | #REF! | #REF!
|  | ZTI | Odvod kondenzátu - nátrubek odvodu kondenzátu z potrubí - přes zápachový uzávěr | [25 empty] | #REF! | #REF!
|  | Stavba | Stavba zajistí stavební prostupy přes obvodové stěny vč. zapravení po montáži VZT. Stavba zajistí vytažení hydroizolace střechy pro zabránění zatékání střechou. | [25 empty] | #REF! | #REF!
4.1 | Větrání podtlakové 2.PP | 1 | 8 |  | 1370 | 0 | [13 empty] | * | 0.257 | 1.1 | 230 | RM315N | EL | EL | ručně | ventilátor bez doběhu | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.257
| Požadavky na profese: | EL | Zařízení bude napájené a ovládané profesí z rozváděče. Uzemnění zařízení přesahující uroveň střechy. Signál pro odstavení zařízení z provozu v případě požáru | [25 empty] | #REF! | #REF!
|  | Stavba | Stavba zajistí stavební prostupy přes obvodové a vnitřní stěny vč. zapravení po montáži VZT. Stavba zajistí vytažení hydroizolace střechy pro zabránění zatékání střechou. | [25 empty] | #REF! | #REF!
5.1 | 5.1 Větrání CHUC | 1 | 934 | 70000 |  | 450 | [13 empty] | * | 15 | 28.55 | 400 |  | EL | EPS |  | napojeno na náhradní zdroj | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 15 | 0
5.1 | 5.1 Větrání CHUC | 1 | [17 empty] | * | 15 | 28.55 | 400 |  | EL | EPS |  | napojeno na náhradní zdroj | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 15 | 0
| Požadavky na profese: | EPS | Spouštění a ovládání zařízení a klapek při požáru. Dále dle požadavků PBŘ. | [25 empty] | #REF! | #REF!
|  | EL | Zařízení bude napájené profesí EL z jejich rozváděče. Společně se spuštěním ventilátoru budou otevřeny uzavírací klapka na přívodu a u odvodu - servo dodá profese VZT (230V, havarijní fce). | [25 empty] | #REF! | #REF!
|  | Stavba | Stavba zajistí stavební prostupy přes obvodové a vnitřní stěny vč. zapravení po montáži. Dále zajistí ocelovou výměnu pod prostup potrubí dle statického výpočtu. Stavba zajistí vytažení hydroizolace střechy na sokl pod zařízením pro zabránění zatékání střechou. | [25 empty] | #REF! | #REF!
100.01 | Klimatizace - venkovní kondenzační jednotka | 2 | 198 | [8 empty] | * | 22.4 |  |  | * | 22.4 |  | R410A | * | 4.49 | 18.2 | 400 |  | EL | vlastní | ovladač | MCA=18,2, MFA= 20A | #REF! | #REF! | 44.8 | 44.8 | 8.98 | 0
100.02 | Klimatizace - venkovní kondenzační jednotka | 2 | 237 | [8 empty] | * | 44.8 |  |  | * | 44.8 |  | R410A | * | 10.89 | 28 | 400 |  | EL | vlastní | ovladač | MCA=25,5A, MFA=32A | #REF! | #REF! | 89.6 | 89.6 | 21.78 | 0
100.03 | Klimatizace - venkovní kondenzační jednotka | 2 | 237 | [8 empty] | * | 56 |  |  | * | 56 |  | R410A | * | 12.77 | 28 | 400 |  | EL | vlastní | ovladač | MCA=25,5A, MFA=32A | #REF! | #REF! | 112 | 112 | 25.54 | 0
100.04 | Klimatizace - venkovní kondenzační jednotka | 3 | 515 | [8 empty] | * | 89.6 |  |  | * | 89.6 |  | R410A | * | 20.35 | 77 | 400 |  | EL | vlastní | ovladač | MCA=77,0A, MFA=80A | #REF! | #REF! | 268.8 | 268.8 | 61.05 | 0
100.05 | Klimatizace - venkovní kondenzační jednotka | 1 | 515 | [8 empty] | * | 95.2 |  |  | * | 95.2 |  | R410A | * | 23.28 | 78 | 400 |  | EL | vlastní | ovladač | MCA=78,0A, MFA= 80A | #REF! | #REF! | 95.2 | 95.2 | 23.28 | 0
100.06 | Klimatizace - venkovní kondenzační jednotka | 4 | 610 | [8 empty] | * | 128.8 |  |  | * | 128.8 |  | R410A | * | 33.1 | 91.2 | 400 |  | EL | vlastní | ovladač | MCA=1041A, MFA=100A | #REF! | #REF! | 515.2 | 515.2 | 132.4 | 0
100.07 | Klimatizace - venkovní kondenzační jednotka | 12 | 71 | [8 empty] | * |  |  |  | * | 8 |  | R410A | * |  | 18.5 | 230 |  | EL |  |  | MCA 18,5A MFA 25A | #REF! | #REF! | 0 | 96 | 0 | 0
| Kimatizace - vnitřní nástěnná jednotka | 12 | 12 | [8 empty] | * |  |  |  | * |  |  | R410A | * |  |  |  |  | EL | Vlastní | ovladač | napájeno z venkovní jednotky | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
100.08 | Klimatizace - venkovní kondenzační jednotka | 12 | 30.5 | [8 empty] | * |  |  |  | * | 3.5 |  | R410A | * |  | 12 | 230 |  | EL |  |  | MCA 12A MFA 15A | #REF! | #REF! | 0 | 42 | 0 | 0
| Kimatizace - vnitřní nástěnná jednotka | 12 | 8.3 | [8 empty] | * |  |  |  | * |  |  | R410A | * |  |  |  |  | EL | Vlastní | ovladač | napájeno z venkovní jednotky | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
110.13 | vnitřní jednotka kazetová | 2 | [9 empty] | * | 1.8 |  |  | * | 1.6 |  | R410A | * | 0.04 | 0.3 | 230 |  | EL | vlastní | ovladač | MFA=16A | #REF! | #REF! | 3.6 | 3.2 | 0 | 0.08
100.14 | vnitřní jednotka kazetová | 3 | [9 empty] | * | 3.2 |  |  | * | 2.8 |  | R410A | * | 0.04 | 0.3 | 230 |  | EL | vlastní | ovladač | MFA=16A | #REF! | #REF! | 9.6 | 8.4 | 0 | 0.12
100.15 | vnitřní jednotka kazetová | 3 | [9 empty] | * | 4 |  |  | * | 3.6 |  | R410A | * | 0.04 | 0.3 | 230 |  | EL | vlastní | ovladač | MFA=16A | #REF! | #REF! | 12 | 10.8 | 0 | 0.12
100.16 | vnitřní jednotka kazetová | 4 | [9 empty] | * | 5 |  |  | * | 4.5 |  | R410A | * | 0.04 | 0.3 | 230 |  | EL | vlastní | ovladač | MFA=16A | #REF! | #REF! | 20 | 18 | 0 | 0.16
100.17 | vnitřní jednotka kazetová | 2 | [9 empty] | * | 6.3 |  |  | * | 5.6 |  | R410A | * | 0.04 | 0.6 | 230 |  | EL | vlastní | ovladač | MFA=16A | #REF! | #REF! | 12.6 | 11.2 | 0 | 0.08
100.18 | vnitřní jednotka kanálová | 152 | [9 empty] | * | 1.9 |  |  | * | 1.7 |  | R410A | * | 0.043 | 0.3 | 230 |  | EL | vlastní | ovladač | MFA=16A | #REF! | #REF! | 288.8 | 258.4 | 0 | 6.536
100.19 | vnitřní jednotka kanálová | 81 | [9 empty] | * | 3.2 |  |  | * | 2.8 |  | R410A | * | 0.043 | 0.3 | 230 |  | EL | vlastní | ovladač | MFA=16A | #REF! | #REF! | 259.2 | 226.8 | 0 | 3.483
100.20 | vnitřní jednotka kanálová | 83 | [9 empty] | * | 5 |  |  | * | 4.5 |  | R410A | * | 0.09 | 0.3 | 230 |  | EL | vlastní | ovladač | MFA=16A | #REF! | #REF! | 415 | 373.5 | 0 | 7.47
100.22 | vnitřní jednotka nástěnná | 58 | [9 empty] | * | 1.8 |  |  | * | 1.6 |  | R410A | * | 0.043 | 0.3 | 230 |  | EL | vlastní | ovladač | MFA=16A | #REF! | #REF! | 104.4 | 92.8 | 0 | 2.494
100.23 | vnitřní jednotka nástěnná | 12 | [9 empty] | * | 4 |  |  | * | 3.6 |  | R410A | * | 0.05 | 0.6 | 230 |  | EL | vlastní | ovladač | MFA=16A | #REF! | #REF! | 48 | 43.2 | 0 | 0.6
100.24 | vnitřní jednotka nástěnná | 24 | [9 empty] | * | 6.3 |  |  | * | 5.6 |  | R410A | * | 0.05 | 0.6 | 230 |  | EL | vlastní | ovladač | MFA=16A | #REF! | #REF! | 151.2 | 134.4 | 0 | 1.2
| distribuční box pro rekuperaci | 12 | [16 empty] | R410A |  | 0.026 | 0.2 | 230 |  | EL |  |  | PRHR022 | [5 empty] | 0.312
| distribuční box pro rekuperaci | 25 | [16 empty] | R410A |  | 0.04 | 0.2 | 230 |  | EL |  |  | PRHR032
| distribuční box pro rekuperaci | 72 | [16 empty] | R410A |  | 0.04 | 0.2 | 230 |  | EL |  |  | PRHR042
| Požadavky na profese: | EL | Zajistí napájení venkovní jednotky a vnitřních jednotek z jejich rozváděče. Zařízení budou ovládané pomocí nástěnného ovladače (dodávka VZT vč. propojení komunikační kabeláže s jednotkou). Zajistí napojení adaptéru pro chybové hlášení (chod/porucha). Adaptér součástí vnitřní jednotky (dodá VZT). Profese zajistí signál pro odstavení zařízení z provozu v případě požáru. | [25 empty] | #REF! | #REF!
|  | ZTI | Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu od vnvnitřních chladících přes protizápachovou uzávěrku (dodávka ZTI) do odpadního potrubí a bezproblémový odvod kondenzátu vedeného samospádem pomocí potrubí z neohebného materiálu patřičné dimenze - dle výpočtu ZTI. Kondenzát od venkovních jednotek bude volně stékat na střechu. | [25 empty] | #REF! | #REF!
|  | Stavba | Zajistí ocelovou plošinu pro kondenzační jednotky dle statického výpočtu. Zajistí stavební prostupy přes obvodové a vnitřní stěny vč. zapravení po montáži (vrtané prpstupy do DN100 zajišťuje profese CHL). Prověří odvod kondenzátu od venkovní jednotky v zimním období. | [25 empty] | #REF! | #REF!
[31 empty] | 2534 | 2444.3 | 303.03 | 122.654
Energetické nároky:
| Topný výkon | 2534 | kW
| Chladící výkon | 2444.3 | kW
| Elektrická energie 400V | 303.03 | kW
| Elektrická energie 230V | 122.654 | kW