Revel s.r.o.

Dubno 127,

261 01 Příbram

Telefon, fax : 318541900, 318541904

Gen.projektant : 	 ASPIRA ateliér, nám.Dr.Theurera 203, Příbram –ing.Kabátník

Akce :		Základní škola Milín - Stavební úpravy

Odborné učebny,bezbariérovost stavby

k.ú.Milín, parc.č.235/1, 235/2, 235/4, 235/5

SO 02 – Skleník

Obsah : 		D 1.4. Vytápění

Investor : 		Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zakázka č. : 	P – 142/16

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Datum : 11/2016          		            Vypracoval : Ing.S.Kantor, Ing.S.Pechač

Zodp.projektant : Ing.Z.Jícha

D.1.4. Vytápění

1. Úvodem

Předkládaná projektová dokumentace pro výběr dodavatele svým obsahem řeší návrh nové části systému ústředního vytápění objektu při stavebních úpravách prostor skleníku základní školy v obci Milín, okr.Příbram, investor obec Milín. Objekt je jedno až dvoupodlažní s šikmou střechou a částečným zapuštěním v terénu. V objektu se nachází učebna, skleníky, kabinet/sklad, hygienické a technické zázemím. Předmětem řešení je snížení energetické náročnosti prostoru skleníku a zázemí, kde dochází k stavebním úpravám. Pro návrh technického řešení a energetického hodnocení objektu byly jako podklady použity výkresy a návrhy stavebního a architektonického řešení architekt.ateliéru ASPIRA Příbram – Ing.Kabátník, M.Rousek, dále přání a požadavky investora, dokumentace staveb.povolení UT skleníku z roku 2011 – fa.Revel, technické normy, hygien.vyhlášky, místní obhlídka, konzultace se zástupcem školy a správcem objektu, známé požadavky ostatních profesí v době zhotovení PD a konzultace.

Systém ÚV objektu je navržen teplovodní tělesový. Jako základní otopná soustava pro řešené prostory je navržen teplovodní otopný systém v modulu 50/40-55/45oC pro prostory skleníku s nuceným oběhem a dvoutrubkovým horizontálním rozvodem z potrubí ocelového s tvarovkami vedeného povrchově pro tělesové vytápění. Tento systém bude zdrojován kaskádou stávajících stacionárních plynových kotlů DeDitrich o součt.výkonu 660kW osazených v suterénu základní školy.

Případný ohřev TV bude součástí řešení části ZTI nebo jiné dokumentace, není předmětem řešení části ÚT této PD.

Pro zhotovení dokumentace bylo jako podkladu použito požadavků hygienických vyhlášek a nařízení, dále směrných norem a doporučení, zejména NV 361/2007Sb. ve změně 93/2012Sb.o požadavcích na pracovní prostředí, vyhlášky 410/2005 ve změně 343/2009Sb. – o požadavcích na zařízení pro výchovu a vzdělávání, vyhláška o požární prevenci 246/2001Sb., 291/2001Sb vč.úpravy 464/2006Sb. a návazných – o úsporách energií, vyhl. 193/2007Sb. a dále technické normy – ČSN  EN 12 831 –  Tepelný výkon, 06 0310 – Ústřední vytápění – projektování, 06 03 20 – příprava TV....., 06 0830 – Zabezpečení soustavy...., ČSN EN 1717, ČSN 73 0540-2:2011 – Tepelná ochrana budov, 73 4201:2010 – Komíny, a další navazující normy.

2. Tepelná rozvaha

Výpočet tepelného výkonu byl proveden podle ČSN EN 12 831 s použitím ČSN 73 0540 až 49 včetně změny 12/2002, 4/2005, 4/2007, 11/2011 programem výpočtu TV na PC podle specifikace skladeb obvod.konstrukcí dle stavební části– konstrukce vestavby jsou převážně nové nebo opatřené dostatečným zateplením(vyjma soklu, podlahy a části obvod.stěny) a vyhovují požadavkům současné tepelně technické normy s hodnotami dle uvažovaných skladeb obvod.konstrukcí a se souč.prostupu okny U = max.1.2-1.3 W/m2K (vč.rámu), izolač.dvojsklo uvažováno i v prostoru mezi učebnou a skleníkem s hodnotou U = max.1.5 W/m2K (vč.rámu). Pro prostory skleníků je uvažováno s dvousklem na fasádách U=max.1.7W/m2K(vč.rámu) a na střeše s komůrkovým makrolonem s  U = max.1.8-1.9 W/m2K (vč.rámu). Výpočet TV řešeného objektu je součástí této dokumentace. Podle tohoto výpočtu byla dimenzována velikost otopných ploch. Tepelný výkon vytápěné části objektu je spočten ve výši 24,0 kW, při nuceném větrání s rekuperací tepla pak 22.5kW včetně potřeby na dohřev ventilač.vzduchu. Výkon otopných ploch bude navržen s cca 5-10% přirážkou na rychlejší zátop po útlumovém programu. Je požadován příkon pro skleník 25kW, k této hodnotě rezervované kapacity se vyjádří technický zástupce investora.

Tepelný výkon objektu pro vytápění a větrání

Qz = 24,0 kW (z toho 20.8kW prostupem)

Teoretická roční potřeby tepla pro vytápění a větrání – roční, teoretická

### Ez =  81,8 GJ/rok

Navýšení spotřeby paliva – zemní plyn – roční, teoretická – vytápění, větrání

Br – uvažováno bez zásadního zvýšení spotřeby vůči stávajícímu stavu

3. Popis současného stavu

Po objektu je proveden rozvod topné vody v dvoutrubkovém protiběžném rozvodu s vedením potrubí povrchově s odbočkami k jednotlivým otopným plochám - tělesům. Rozvody jsou provedeny z potrubí ocelového bezešvého s tvarovkami opatřeného nátěrem, tepelná izolace potrubí ve větší části rozvodů není prováděna. Jako otopných ploch je použito v prostorech ocelových žebrovaných trubek víceřadých a článkových litinových těles s armaturami – ventily, regulační šroubení, termostatické hlavice. Soustava je napojena na centrální zdroj v objektu školy. Prostor skleníku je zásoben samostatným okruhem z rozdělovače, sběrače umístěného v prostoru bývalé kotelny v 1.PP objektu. Okruh je vybaven armaturním vybavením, oběhovým čerpadlem a motorickým směšovacím ventilem.

Stávající topné plochy budou v drtivé většině případů demontovány a nahrazeny novým systémem ÚT s ekonomickým provozem včetně rozvodného potrubí a technologie ÚT. Ponechávané komponenty budou před skončením prací podrobeny přezkoušení a revizi a soustava bude propláchnuta. Se stávajícími demontovanými tělesy, armaturami a zařízeními bude naloženo dle požadavků investora.

4. Otopné plochy

Jako nových otopných těles systému 55/40o-55/45oC pro prostory skleníků, učebny či zázemí bude použito článkových litinových těles např.Kalor 3. Tělesa budou kompletována s odvzdušňovacím ventilem, připojovacím šroubením, termostatickým ventilem, termostat.hlavicí, zpátečkovým šroubením a případně i podstavnými nožičkami. V referenčních místnostech s prostorovým čidlem budou tělesa osazena pouze ruční hlavicí nebo bude termostatická hlavice nastavena na max.hodnotu. Na WC/sprše bude osazeno dekorativní otopné trubkové těleso např.KORALUX RONDO nebo LINEAR - M, kompletované termostatickým ventilem a zpatečk.regul.šroubením altern.jednobodovým regulačním připojením pro tělesa se středovým přípojem např.E-Z, Heimeier s ventilem, dále termost.hlavicemi, přechody na potrubí a odvzduš. ventilem

Tělesa stěnová jsou uvažována s připojením ze zdi či povrchově po stěně- bude řešeno v dalším stupni PD. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ BUDE ŘEŠENO V NÁVAZNOSTI na architektonické řešení, koordinaci s ostatními instalacemi TZB nebo konstrukční možnosti. Armatury a rozvody ve vlhkých prostorech(skleníky) budou mít povrchovou úpravu nekorozivní.

Pro osálání chladné střešní plochy bude použito pro řešené skleníky topných ploch z ocelových hladkých trubek opatřených ochranným nátěrem a antikorozním nátěrem RAL dle výběru architekta. Tělesa trubková(registry) budou osazena pod stropem (prosklením) ve sklenících, ve skleníku množení bude ponechána zaslepená odbočka   pro možnost výhřevu případných pěstebních truhlíků rostlin. Topné plochy budou kompletována termostatickým ventilem s ruční hlavicí, odvzdušňovacími ventily, příp.vypouštěním a regul.šroubením, vše v nekorodujícím provedení.

Tělesa a otopné plochy jsou navržena s přirážkou cca 5-15% na zátop po případném útlumovém nočním programu nebo případném nevyužití některých prostor objektu. Umístění otopných ploch bude provedeno dle výkres.dokumentace v koordinaci s vybavením interiéru.

5. Rozvodné potrubí

Rozvod je nově dělen na následující topné okruhy :

- ÚT – skleník 			-     25-26kW (55/40-55/45°)

Pro skleník školy bude nový rozvod napojen na stávající vývod z rozdělovače a sběrače v místnosti bývalé kotelny s nově osazenou samostatnou čerpadlovou a směšovací skupinou a s armaturami pro radiátorový okruh. Trasa bude vedena ve stávajícím objektu dle VD či shodně s původní trasou do řešených prostor, kde budou napojeny topné plochy. Potrubní rozvody budou provedeny pomocí potrubí ocelového bezešvého opatřeného dvojitým ochranným nátěrem nebo lépe měděného s tvarovkami při vedení potrubí povrchově a v prostorech mimo skleníky, ve sklenících bude provedeno potrubí ocelové s tvarovkami a opatřené antikorozivním nátěrem. Potrubní rozvody při vedeních v konstrukcích budou provedeny z polyethylenových trubek ze síťovaného polyethylenu PEX s kyslíkovou bariérou EVOH nebo vícevrstvých potrubí AL-PEX např.systém REVEL – PEX provedených včetně napojení OT kompaktním systémem. Ve skleníku budou trasy vedeny dle výkres.části.

Rozvody v chladných místech a při vedení páteřním budou opatřeny tepelnou návlekovou izolací pro zamezení úniku tepla s tloušťkou izolace dle vyhlášky č.193/2007Sb.. Návrh dimenzí bude určen podle hmotnostního průtoku a zaregulování hydraulického odporu a zatékání do OT bude provedeno v závislosti na tlakových poměrech v síti montážní organizací. Při průchodu dilatačními celky budou trubky chráněny ochr. trubkami do vzdálenosti 250 mm  na každou stranu.

Soustava bude plněna a jištěna na statický tlak min.170-180 kPa. Soustava bude dle ČSN 06 0830 zabezpečena pojistnými prvky – zajištěno na stávajícím zdroji.

Vývod z rozdělovače bude kompletován návarky pro vypouštění, odvzdušnění, teploměry a tlakoměry a bude opatřen tepelnou izolací. Větev bude osazena oběhovým čerpadlem s elektron.regulací tlaku s modulem(např.Magna, Alpha+2,...) a trojcestným směšovacím ventilem se servopohonem s ekvitermním provozem, dále bude větev osazena uzávěry, vypouštěním, filtrem, zpět.klapkou, teploměrem a příp.regulač.ventilem. Pevné potrubí bude vedeno ve spádu 0,5% pro vypouštění v nejnižších místech a odvzdušnění v nejvyšších místech – osazení armatur bude řešeno podle skutečně zrealizované trasy.

Vzhledem k rozdílnému chování skleníků a učebny se zázemím bude na jednotlivých zónách použito zónových motor.ventilů např.AMZ 112 s ovládáním pomocí prostor.termostatu do vlhkých prostor v jednotlivých řízených prostorech(uvažován prostor 2 skleníků a učebny). Součástí ventilu by byly uzávěry, vypouštění, příp.odvzdušnění.

6.Zdroj ÚV

Objekt bude napojen na stávající zdroj tepla(plynovou kotelnu) v objektu základní školy samostatnou větví na rozdělovači a sběrači v prostoru bývalé kotelny.

Ovládání systému bude pomocí stávající regulace upravené o ovládání 1 směšované topné skupiny – provede dodavatel MaR stávajícího systému s napojením čidel a snímačů v objektu skleníku. Regulace pro směšovaný radiátorový okruh bude v závislosti na teplotě venkovní (čidlo na severní fasádě). Okruh bude s možností ovládání spínacími hodinami s týdenním a denním programem s případným prostor.přístrojem. Konkrétní komponenty regulace včetně snímačů a čidel navrhne dodavatel regulace. Umístění regulátorů a ovládacích panelů bude určeno po dohodě s investorem. Propojení kabeláží a zprovoznění -  provede MaR a elektro.

Tlakoměry budou na tlakoměrových kohoutech s vyznačenými stavy tlaků. Potrubí bude z trubek měděných s tvarovkami nebo ocelových norm. bezešvých s nátěrem a s tvarovkami. Rozvody páteřní budou opatřeny návlekovou tepelnou izolací (polyethylen, polyuretan, kaučuk.izolace, min.vata s AL folií) lib. výrobce pro zamezení přetápění prostoru.

Projektová dokumentace je zhotovena v respektu předmětných a v současné době platných vyhlášek, směrnic a norem z oboru tepelné techniky a teplovodních nízkotlakých kotelen.

7. Požadavky na další profese :

ZTI :

- odvod vypouštěné vody ÚT do kanalizace, více v textu

Elektro, MaR :

- přívod elektr.energie k čerpadlům, směšovačům, regulaci a zařízením vyžadujícím elektr.napětí, napojit na el.síť 230/400V-50Hz

- přívod el.energie pro zařízení ( čerpadla, servopohony ....) a regulátory, propojení pohonů, čerpadel, čidel, snímačů a regulátorů podle požadavku a přání investora, pokynů dodavatele zařízení a požadovaných fcí, prokabelování, úprava stávaj.systému regulace, osazení ovladačů autom.regulace

- propojení nových topných okruhů, regulátorů a zdrojů – propojení dle schématu výrobce zdrojů a regulace, prokabelování – požadavky viz text

- osazení regulátorů v požadovaných místech(zónové ventily), osazení prostor.termostatů do vlhk.prostor – v součinnosti s požadavky investora

- uzemnění, svod statické elektřiny, osvětlení technických prostor, více v textu

Stavební část :

- udělání stavební připravenosti pro nové vedení topného okruhu v objektu ZŠ a příslušenství, úprava technologie UT

- stavební pomoc.konstrukce pro potrubí a další technologii ÚT, úchytné prvky pro tělesa a zařízení ÚT

- prostupy a drážky pro rozvody ÚT, vytvoření trasy ve stávající části objektu, koordinace tras a umístění, případné zakrytí rozvodů ÚT

- transportní cesta pro zařízení, finalizace povrchů, ochrana prostupů (protipožární, proti zatékání,.. apod.), více v textu

Tepelné izolace :

V prostoru ochlazovaném a při páteřních vedeních budou tepelně izolovány veškeré potrubní rozvody – tepelná návleková izolace Tubolit, Mirelon do DN25(tl.20mm), pří vyšších dimenzích(nad tl.izolace 20mm) obalení potrubí min.vatou s AL folií nebo ve vlhkých prostorech nenasákavou kaučukovou izolací o síle dle vyhl.193/2007Sb., osazení veškerých ocelových potrubních tvarovek a rozvodů a jejich ocelových součástí bude před zaizolováním opatřeno ochranným nátěrovým systémem - dvojnásobný základní nátěr – základní barva syntetická. Před vlastním provedením nátěrů je třeba potrubí očistit, zbavit rzi, popř.odmastit. Provedení nátěrů musí být provedeno podle ČSN 73 0012, více v textu

Bezpečnost práce :

Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika organizacemi najednou. Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při sváření. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné provozní předpisy a pokyny pro montáž. Na dveřích technické místnosti nebo prostoru musí být označeny zákazy (vstupu nepovolaným atd......).Zařízení musí montovat a zprovozňovat odborná firma, jejíž pracovníci jsou seznámeni a proškoleni pro montáž daných zařízení.

8.Závěrem

Projektová dokumentace byla zhotovena v respektu předmětných ČSN, vyhlášek a předpisů z oboru tepelné techniky a vnitřního mikroklimatu. Návrh a provedení stavebních konstrukcí a návrh systému ÚV objektu vyhovuje a splňuje požadavky předmětných ČSN a platných vyhlášek a předpisů z oboru tepelné techniky, především požadavky tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí podle ČSN  73 0540- zm.12/02- 4/07, 11/11, tepel.charakteristik objektu, využití tep.zdroje a energetické nároky. Rozvody a komponenty s povrch.teplotou vyšší než 50° musí být opatřeny tepel.izolací pro zamezení popálení. Zařízení a technologie tepla bude vybavena značkami a orientačními štítky odpovídajícími příslušným ČSN. Při montáži budou dodrženy technolog.postupy výrobců zařízení a dané normové požadavky vč.dodání komponent pro bezchybnou fci systému. Zařízení zatěžují svým provozem minimálně životní prostředí a zabezpečují ochranu osob v objektu. Textová část tvoří nedílný celek s výkresovou dokumentací. Vedení rozvodů a upřesnění prostupů konstrukcemi bude upřesněno v rámci koordinace na stavbě. Případné odchylky od projektu musí být konzultovány s investorem nebo projektantem. Dokumentace neslouží pro realizaci díla, ale pro výběr dodavatele. Pro realizaci musí být zhotoveny dokumentace navazujících profesí a dodavatelská/realizační dokumentace profese. V případě použití dokumentace k jiným účelů než je určena, nenese zhotovitel zodpovědnost za případně vzniklé škody.

Dokumentace byla zhotovena na základě předaných požadavků investora a známých skutečností v době zhotovení PD bez zvláštních požadavků na vnitřní prostředí. Pokud jsou uvedeny nějaké konkrétní výrobky nebo zařízení, tak slouží pouze jako příklad technických parametrů uvažovaného zařízení pro určení kvalitativního technického, estetického a funkčního standardu dodávky systému ÚT, jinak projektová dokumentace je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách – výběr zhotovitele.  Provedení zařízení je nutno prověřit před realizací podle aktuální nabídky uvažovaného výrobce.

Revel s.r.o.

Dubno 127,

261 01 Příbram

Telefon, fax : 318541900, 318541904

Gen.projektant : 	 ASPIRA ateliér, nám.Dr.Theurera 203, Příbram –ing.Kabátník

Akce :		Základní škola Milín - Stavební úpravy

Odborné učebny,bezbariérovost stavby		k.ú.Milín, parc.č.235/1, 235/2, 235/4, 235/5

SO 02 – Skleník

Obsah : 		D 1.4.Vytápění

Investor : 		Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zakázka č. : 	P – 142/16

SPECIFIKACE PRO DVZ

Datum : 11/2016          		            Vypracoval : Ing.S.Kantor, Ing.S.Pechač

Zodp.projektant : Ing.Z.Jícha

Revel s.r.o.

Dubno 127,

261 01 Příbram

Telefon, fax : 318541900, 318541904

Gen.projektant : 	 ASPIRA ateliér, nám.Dr.Theurera 203, Příbram –ing.Kabátník

Akce :		Základní škola Milín - Stavební úpravy

Odborné učebny,bezbariérovost stavby

k.ú.Milín, parc.č.235/1, 235/2, 235/4, 235/5

SO 02 – Skleník

Obsah : 		D 1.4. Vzduchotechnika

Investor : 		Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zakázka č. : 	P – 142/16

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Datum : 11/2016         		            Vypracoval : Ing.S.Kantor, Ing.S.Pechač

Zodp.projektant : Ing.Z.Jícha

# D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA

1. Úvodem

Předkládaná projektová dokumentace pro výběr dodavatele svým obsahem řeší nového systému vzduchotechnických zařízení a rozvodů při stavebních úpravách prostor skleníku základní školy v obci Milín, okr.Příbram, investor obec Milín. Objekt je jedno až dvoupodlažní s šikmou střechou a částečným zapuštěním v terénu. V objektu se nachází učebna, skleníky, kabinet/sklad, hygienické a technické zázemím. Předmětem řešení je snížení energetické náročnosti prostoru skleníku a zázemí, kde dochází ke stavebním úpravám. Pro návrh technického řešení a energetického hodnocení objektu byly jako podklady použity výkresy a návrhy stavebního a architektonického řešení architekt.ateliéru ASPIRA Příbram – Ing.Kabátník, M.Rousek, dále přání a požadavky investora, technické normy, hygien.vyhlášky, místní obhlídka, konzultace se zástupcem školy a správcem objektu, známé požadavky ostatních profesí v době zhotovení PD a konzultace.

Úkolem dokumentace je navrhnout systém VZT zařízení tak, aby byl v souladu s příslušnými normami, hygienickými vyhláškami a předpisy, požadavky investora a aby byla zajištěna pohoda vnitřního prostředí. Nucené větrání bude prováděno pro zajištění kvality mikroklimatu v nuceně větraných prostorech s odvodem znehodnoceného vzduchu mimo větraný prostor do venkovního prostředí. Na základě požadavku investora bude nuceně větrán se zpět.ziskem tepla prostor učebny se zázemím.

Skleníky v objektu budou větratelné přirozeně  - okny nebo otevíravými otvory.

Pro zhotovení dokumentace bylo jako podkladu použito požadavků hygienických vyhlášek a nařízení, dále směrných norem a doporučení, zejména NV 361/2007Sb, vč.změny 93/2012 a návazných o požadavcích na pracovní prostředí, vyhl.410/2005Sb. ve změně 343/2009Sb. – o požadavcích na zařízení pro výchovu a vzdělávání..., vyhláška o požární prevenci 246/2001Sb., vyhláška 148/2006Sb. ve změně 272/2011Sb a 217/2016Sb.– o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací…, a dále technické normy – ČSN 12 7010 – navrhování VZT a klima zařízení, 73 0802 – Požár.ochrana staveb, 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím, 73 0548 – výpočet tepelné zátěže prostor, ČSN 73 4108 „Šatny, umývárny a záchody, ČSN EN 779 „Filtry na odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení filtračních parametrů“,ČSN EN 13779 „Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení: 2007/10. ČSN EN 15521 „Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního prostředí, osvětlení a akustiky: 2007/12, 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím, ČSN 01 3454 „Výkresy vzduchotechnických zařízení“, ČSN EN 12792 „Větrání budov – značky, terminologie a grafické značky a navazující.

Výpočtové hodnoty  - zima te = -15°C, ti = 12-24°C, léto te = 30°C, ti = N/A, rh – N/A, i = 57 kJ/kg,

2. Popis stávajícího stavu

V prostoru se nenachází žádný systém ventilace, vyjma drobných elementů pro přiroz.větrání

3. Tepelná rozvaha

## 3A. Teplené ztráty

## Potřeba tepla pro VZT

Je použit rekuperační výměník s vysokou účinností –min.83-90% pro učebnu ZŠ. K ohřívači vzduchu je třeba přivést elektrickou energii 230/400V-50 Hz pro občasný dohřev v nejchladnějších obdobích roku pro učebnu. Větrání bude prováděno se 100% podílem čerstvého vzduchu.

- elektrická energie (230/400V)

1* jednotka VZT se ZZT a s ohřívačem – učebna ZŠ        …....... max.0.6 kW

celkem 					             	          max.0.6 kW

3b. Tepelné zisky

Výpočet tepelné zátěže pro letní období nebyl proveden vzhledem k využití prostor učebny  mimo teplé měsíce a některých prostor, které nejsou mikroklimaticky specifikovány ve vyhl.410/2005 a 343/2009Sb.

4. VZT zařízení  – skleník

Všechny prostory skleníků budou větrány přirozeně okny, aeračními otvory nebo pomocí stěnových mřížek s napojením na větratelný prostor – viz stavební řešení.

5. VZT zařízení  – větrání prostoru učebny a zázemí

5a. Větrání prostoru učebny a kabinetu

Zařízení VZT slouží pro snížení koncentrací škodlivin z produkce člověka a zajištění dávky čerstv.vzduchu na osobu v hodnotě min.18-30 m3/h,os. pro splnění požadavků dle vyhl.343/2009Sb. a předpisu pro větrání škol Uvažovaná kapacita učebny je do 20 dětí a 1 dospělý s uvaž.současností obsazenosti 0.9 – 0.95, kabinet max.1 osoba. Zařízení nehradí tepelnou ztrátu prostupem ani tepelný zisk a pracuje v rovnotlakém režimu nebo mírně přetlakovém režimu. Celkové větrací množství je cca 440 m3/h pro učebnu a 60 m3/h pro kabinet/sklad. Zařízení zajišťuje automatizované dodržení podlimitních koncentrací COx při provozu učebny a kabinetu. U jednotky se předpokládá časově definovaný režim řízeného větrání při dodržení podlimitních koncentrací COx,.

Pro přívod čerstvého filtrovaného a odtah vlhkého znehodnoceného vzduchu z prostoru učebny, kabinetu a vstupu  bude použita větrací rekuperační jednotka ve svislém provedení s vysokou účinností rekuperace např.Duplex ECV5 s rekuperací tepla a s integrovaným by-passem pro letní provoz ve velikosti 580 umístěná na stěně nad podlahou v prostoru kabinetu/skladu v 1.NP. U jednotky bude umožněn přístup pro servis před jednotkou. Sání vzduchu bude provedeno z fasády 1.NP pod stropem pomocí komfortní PD žaluzie a výfuk bude samotížnou komfort.žaluzií s okapničkou pod prosklením stěny v úrovni 2.NP.

Jednotka je vybavena protiproudým rekuperačním křížovým výměníkem z retardovaného plastu s vysokou účinností až 84-90%, integrovaným by-passem výměníku ZZT s ovládáním, dvěma vícestupňovými EC ventilátory 230V, vysouvacími filtry přiváděného i odváděného vzduchu EU4/M5, externími uzavíracími klapkami s pohonem, opláštěním, odvodem kondenzátu, přechody na potrubí, regul.modulem se svorkovnicí a dalším příslušenstvím. Pro vyšší komfort přiváděného vzduchu je do jednotky instalován integrovaný elektrický ohřívač např.EDO, Atrea pro dohřev vzduchu v nejchladnějších obdobích roku s regulací pomocí teplotního kanál.čidla. Regulace tepla do zařízení bude realizována pomocí regulátoru el.ohřívače(osazeno v regulátoru jednotky VZT) v závislosti na teplotě vzduchu za ohřívačem. Napojení na rozvod el.napětí-provede montáž elektro. Jednotka je na potrubí připojena pomocí nátrubků s přechody na kruh.potrubní rozvod – typiz.tvarovky výrobce jednotky VZT.  Bude provedena elektr.příkonová rezerva pro osazení předehřívače do jednotky – max.1.5kW, 230V.

Jednotka bude vybavena typovou digitální regulací výrobce např.EC5.D s ovládacím panelem např.CP Touch s  přepínači provozních režimů s regulačním modulem pro ovládání otáček ventilátorů v rozsahu min.-max., ovládáním klapky by-passu rekuper.výměníku – režim léto/zima, signalizací zanesení filtrů, ovládáním externích potrubních klapek pro uzavření jednotky mimo provoz, ovládáním ohřívače vzduchu pomocí čidla v potrubí atd. Jako volitelný vstup je možno použít čidla COx pro spínání jednotky mimo časový program nebo pouze nastavit časový program s pravidelným provětráním prostoru. Jako doplňku bude použito impulsu sepnutí jednotky pomocí externího signálu(např.od spínače z kabinetu apod.,) – příslušenství. Regulace bude kompletována externími spínači/impulsy. Jednotka, regulace pohonů, klapky a regulace VZT budou napojeny na rozvod el.napětí 230/400V – 50Hz a 24V – provede elektro dle schématu výrobce jednotky. Volitelně může být jednotka napojena na dálkové ovládání jednotky podle vybraného rozhraní – přes internet pomocí kabelu svedeného na požadované místo dle investora. Umístění ovlád.panelu bude v kabinetu altern.ve vstup.chodbě v uzamykatelné skříňce – přesné umístění bude určeno investorem během realizace. Detailní řešení regulace bude splňovat požadavky investora.

Jednotka bude opatřena odvodem kondenzátu trubkou min.DN20 do kanalizace – provede ZTI. Rozvody jsou uvažovány s vedením pod stropem prostor a po stěně v 1. a 2.NP. Rozvodné potrubí bude opatřeno tepelnou a hlukovou izolací v prostorech ochlazovaných, při vedení od jednotky vně objektu a při rozvodu od jednotky k tlumičům hluku. Trasy budou respektovat ostatní instalace. Na potrubí budou instalovány externí uzavírací klapky s pohonem pro uzavření rozvodu mimo provoz jednotky.

Prostor je větrán v návaznosti na potřebu čerstvého vzduchu na člověka/dítě a pro odtah vlhkosti z prostorů s přívodem čerstvého vzduchu do pobyt.prostor a odtahem znehodnoceného vzduchu z prostoru. K distribuci upraveného vzduchu do prostoru učeben a kabinetu bude použito přívodních komfortních dvouřadých výústek na kruhové potrubí např.VNKM a talířové ventily s deflektorem např.KST pro 1.NP s provětráním celého prostoru a osazených pod stropem nebo na stěně místností  – umístění a vzhled bude koordinován s interiér.řešením. Pro odvod vzduchu budou sloužit odvodní jednořadé komfortní výústky do potrubí např.VNKM a odvodní talířové kovové ventily např.KK se zděří osazené pod stropem prostor s odtahem z prostoru provozního a hygien.zázemí. Rozvod vzduchu bude proveden pevným potrubím vinutým SPIRO těsné nebo např.Safe Click s tvarovkami, v ochlazovaných místech obaleném tepelnou izolací z min.vaty s AL folií pro zamezení kondenzace a dále pomocí kusů flexibilních odolných hadic (např.Sonoflex, Sonoultra,....) s tvarovkami Spiro. POZOR na koordinaci VZT vedení s ostatními rozvody TZB. Rozvod potrubí bude prováděn po stěně a pod stropem pomocí potrubí s tvarovkami, v případě požadavku investora bude rozvod zakryt pomocnými stavebními kcemi v hlavních pobyt.prostorech. Nyní je v dokumentaci uvažováno s tím, že rozvod viditelný v hlavních provozních místnostech(učebna, kabinet atd.,..) bude opatřen hygienickým omývatelným nátěrem s odstínem dle výmalby nebo požadavku architekta, příp.investora a ve vlhkých prostorech (skleník) bude rozvod opatřen antikorozním nátěrem. Geometrie rozvodu bude upřesněna podle interiér.řešení. Na přívodu čerstvého vzduchu a odtahu znehodnoceného vzduchu do venkovního prostředí od rekuperačního výměníku (příp.ohřívače) a při celém vedení rozvodu upraveného vzduchu v ochlazovaném prostoru či chlad.vzduchu v temper.prostoru bude provedena důkladná tepelná izolace potrubního rozvodu, optimální je potrubí vyspádovat k místům odvodu kondenzátu (např.do jednotky VZT) pro zamezení tvorby kondenzátu v potrubí. Jednotka VZT bude na straně sání i výtlaku opatřena tlumiči hluku do potrubí kruhovými např.MAA nebo flexibilními zvukoizolačními hadicemi např.Sonoflex. Pro možnost proudění vzduchu mezi přívody a odtahy bude použito pro dekompresi stěnových či dveřních mřížek, minimálně však budou provedeny bezprahové dveře při menších tlak.rozdílech – požadavek na dodávku.

Nasávání čerstvého vzduchu bude pomocí komfortní PD žaluzie s připojovacím nástavcem na kruh.potrubí a výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden potrubím do 2.NP pod prosklení, kde bude zakončený pomocí samotížné PD žaluzie s okapničkou a sítem. Větrání prostoru je uvažováno ve větracím režimu rovnotlakém. Kondenzát bude odváděn od jednotky VZT s rekuperací tepla, případně potrubních dílů s nátrubkem, vhodné je potrubí spádovat k jednotce VZT. Na potrubí je možno udělat revizní kusy pro možnost údržby potrubí. Viditelné elementy a rozvody mohou být opatřeny nátěrem dle vzorníku RAL – určí investor. Pro možnost zaregulování budou v potrubí instalovány ruční regulační klapky listové.

Pro hlavní prostory učebny bude provedena příkonová rezerva elektro v rozvaděči pro možnost pozdějšího osazení chlazení. Konkretizace tras a umístění bude řešena v rámci realizace po zhotovení konstrukcí. Součástí montážních prací budou i stavební přípomoce.

Energ.údaje :

1 * VZT jednotka  ......................................         2xmax.0,18kW, 230V

1 *  Regulace .............................................          50 W,230V

1 * Elektr.ohřívač		....................  	         0.6kW, 230V

1* rezerva příkonu elektro-příprava chlazení ..... 2.5 kW, 400V

5b. Větrání prostoru hygien.zázemí učebny

Místnosti zázemí bez možnosti přirozeného větrání (WC, sprcha, …) budou nuceně větrány diagonálními potrubními ventilátory s odvodem kruhovým potrubím vinutým Spiro s tvarovkami skrz zeď se zakončením pomocí samotížné PD žaluzie a s přívodem vzduchu z okolních prostor přebytkem vzduchu či infiltrací dveřními mřížkami a příp.podříznutím dveří.

Místnost hygienického zázemí se zvýšeným výskytem pachů a par bude nuceně větrána diagonálním potrubním ventilátorem plastovým dvouotáčkovým kruhovým např.Mixvent TD s napojením na potrubí ovládaný podle požadavku. Odvod vzduchu bude prováděn talířovými ventily kovovými např.KK. Ovládání bude pomocí programovatelných týdenních hodin s možností ručního sepnutí..

Vedení vzduchu bude pro všechny prostory pod stropem nebo v podhledu z potrubí kruhového vinutého Spiro s tvarovkami a pomocí kusů flexohadic s zvukovou izolací Sono pro útlum hluku do okolí. V případě viditelného rozvodu se rozvod opatří nátěrem s odstínem dle vzorníku RAL podle dohody s investorem nebo zástupcem investora, v případě vedení ve skleníku bude nátěr antikorozní. Na patě stoupaček bude proveden odvod kondenzátu do kanalizace – provede ZTI. Konkretizace úprav bude řešena v rámci realizace po odhalení konstrukcí.

Energ.údaje :

1 * potrubní ventilátor................................230V, 30W, ovládání

6. Protipožární opatření

V prostoru není uvažováno s instalací požárních klapek, jelikož všechny rozvody VZT jsou vedeny ve shodném požárním úseku. Rozvody VZT budou nehořlavé.

Požární úseky, rozdělení objektu a požadavky na dodávku VZT z hlediska požár.ochrany – viz zpráva PO(PBŘ). VZT provozní je uvažována při požáru mimo provoz – bude odstaveno odpojením elektrického obvodu. Otvory pro sání a výfuk VZT zařízení musí respektovat požadavky ČSN 73 0872, jinak musí být instalováno automat.čidlo pro vypnutí zařízení při vniku kouře do potrubí např.VDK10, Jesy – není v prostoru uvažováno. Provedení požár.cest a dalších požárních prvků musí respektovat ČSN 73 08 02 a návazných.

7. Požadavky na ostatní profese :

ZTI :

Odvod kondenzátu od jednotek VZT se zpětným využítím tepla – n*DN 20, odvod kondenzátu do kanalizace z potrubních dílů s nátrubkem, více viz v textu

Stavební část :

Prostupy stavebními konstrukcemi pro VZT rozvody – otvory větší o min.30-50mm na každou stranu, úchytné body pro rozvody a zařízení VZT (jednotky..) nosnost min.100kg, obalení potrubí v místě prostupu izolač.materiálem(např.Itaver, Fibrex,..), úprava otvorů po instalaci VZT rozvodů, umožnění přístupu k zařízení VZT pro servis – dodržení požad.vzdáleností od konstrukcí a technologií, oplechování nebo jiná úprava prostupů do venkovního prostředí zabraňující zatékání vody a průniku vlhkosti, finální úpravy povrchů po instalaci VZT zařízení, pomoc.konstrukce pro jednotku VZT, protihluk.zakrytí jednotky VZT snižující akustické hladiny do okolí s přístup dveřmi, umožnění přístupu ke všem zařízením, klapkám a ovládacím zařízením, případné dokončovací nátěry potrubí VZT, přístupové cesty pro elementy a zařízení VZT, případ.nátěry potrubí, zednické a stavební přípomoce, zajištění přístupových cest pro zařízení VZT, vytvoření prostoru pro obsluhu jednotek VZT, netěsné dveře mezi větranými prostory, více  textu

Vytápění :

Rozvody tepla nesmí bránit přístupu k hlavním VZT zařízením – ventilátory, filtry, regulační klapky a servomotory, rozvody musí respektovat dispozice VZT zařízení a potrubí, VZT učebny má elektrický ohřev, více v textu

Elektro a MaR :

Samostatný okruh MaR pro hospodárný provoz jak v letním tak v zimním i přechodném období –

MaR učebny ZŠ – digitální regulace řady např.CP Touch, ovládání podle časového programu nebo impulsem od čidla COx v učebně, ovládání externích klapek na přívodu/odvodu vzduchu v potrubí s návazností na MaR jednotky, časový program větrání, externí impulsy(kabinet) – více viz popis v odstavci

umístění ovladačů po koordinaci s investorem, prokabelování zařízení, regulace, regulátorů, pohonů a čidel podle schématu dodaného se zařízením  VZT

VZT zařízení připojit na el.proud (rozvod 3*400/230V, 50Hz), ovládání VZT řešit v součinnosti požadavku VZT a MaR, propojení ovládacích elementů a ovlád.členů, osvětlení tech.prostor, prokabelování regulátorů, umístění regulačních a ovládacích prvků

přívod el.energie k ventilátorům, ovládání dle požadavku, napojení spotřebičů dle požadavků výrobců, uzemnění ochrana před dotyk.napětím, svod stat.elektřiny a ochrana před bleskem, rezerva el.příkonu pro chlazení – 2.5 kW, 230/400V (učebna) – splněno částečně instalací elektrického ohřívače, více v textu

Tepelné izolace :

V prostoru ochlazovaném při vedení upraveného vzduchu a při vedení chladného vzduchu v temper.prostoru budou tepelně izolovány veškeré finální potrubní rozvody – tepelně izolační hadice pro dopojení konc.elementů a útlum hluku nebo obalení potrubí min.vatou min.2.5-4cm s povrchovou úpravou Al-fol, v případě viditelného vedení v estet.náročných prostorech bude provedena izolace s oplechováním, ve vlhkých prostorech bude použita izolace nenasákavá.

Viditelné elementy budou opatřeny komaxitováním dle vzorníku RAL, v méně náročných prostorech alespoň nátěrem – odstíny a povrch.úprava bude řešena s architektem v rámci autor.dozoru, rozvody viditelné budou v pobyt.prostorech opatřeny ochranným nátěrem(hygienický-učebna, antikorozní - skleník......) dle vzorníku RAL na očištěný povrch, více v textu

Bezpečnost práce :

Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika organizacemi najednou. Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné provozní předpisy a pokyny pro montáž. Na dveřích strojovny nebo na zařízeních VZT musí být označeny zákazy (vstupu nepovolaným, manipulace......).Zařízení musí montovat a zprovozňovat odborná firma, jejíž pracovníci jsou seznámeni a proškoleni pro montáž daných zařízení.

8. Závěrem

V projektu jsou splněny zásadní požadavky hygienických předpisů, vyhlášek a norem. Přívodní jednotky budou dodány s filtračními vložkami dle stupně požadované filtrace. Při montáži VZT zařízení a provozu je třeba je třeba dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Pohyblivé části zřízení musí být zakryty a nesmí být za provozu snímány. Vzduchotechnická zařízení budou v případě potřeby opatřena tlumiči hluku, aby akustický výkon ve vzduchovodech nepřesáhl zákonně stanovené limity podle příslušných vyhlášek č. 148/2006 ve změně 272/2011Sb. a 217/2016Sb. Je třeba dbát pokynů výrobců pro montáž zařízení a elementů, které musí být se zařízením dodány. Jednotlivé potrubní rozvody budou od ventilátorů odděleny pružnými tlumícími vložkami pro zamezení šíření hluku, taktéž pružné bude uchycení zařízení ke konstrukcím. Na regulačních klapkách budou provedena nastavení provozních stavů a před zahájením provozu bude provedeno měření průtokových a hlukových parametrů. Umístění fixačních a podpůrných elementů (závěsy, konzoly,..) určí na stavbě šéfmontér montáž.čety VZT. Montáž musí provádět odborná organizace pro daný druh činnosti.

Provoz a údržba – musí provádět kvalifikovaní pracovníci podrobně seznámení s obsluhou a provozními stavy zařízení, údržba musí být prováděna plánovitě a systematicky, zařízení nesmí být při údržbě v provozu. Při údržbě zařízení je třeba dodržovat a respektovat kmenové předpisy, udržovat pohyblivé mechanismy (čištění, mazání..), provádět kontrolu a údržbu elementů VZT zařízení, provádět kontrolu filtrů a výměníků, provádět periodicky kontrolu chemického složení topného, příp.chladícího média, zvláště důležitá je pravidelná údržba filtrů jednotky. Finální umístění prostupů a průrazů s umístěním zařízení a elementů bude upřesněno po odkrytí konstrukcí !!!!! Montáž bude provádět odborná firma dodržující ustanovení příslušných norem a vyhlášek, při montáži je též třeba dodržovat pokyny a doporučení výrobců daných zařízení vč.dodání komponent pro bezchybnou funkci soustavy. Textová část tvoří nedílný celek s výkresovou dokumentací. Dokumentace neslouží pro realizaci díla, ale pro výběr dodavatele. Pro realizaci musí být vyhotovena dokumentace navazujících profesí a dodavatelská/realizační dokumentace profese včetně návaznosti na typový MaR.. V případě použití dokumentace k jiným účelům než je určena, nenese zhotovitel PD odpovědnost za vzniklé škody. Výkresová část tvoří nedílný celek s textovou částí a přílohami. Daná zařízení svým provozem minimálně zatěžují okolní prostředí a přispívají svým provozem k bezpečnosti osob pobývajících v objektu. Při montáži je třeba dodržovat pokyny a doporučení výrobců daných zařízení, požadavky části elektroinstalace a též požadavky a podmínky investora. Dokumentace byla vyhotovena na základě známých skutečností a sdělení investora v době zpracování, před započetím montáž.prací musí být dokumentace odsouhlasena investorem.

Trasy budou upřesněny po odhalení konstrukcí. Konkretizace tras a prostupů bude provedena po koordinaci profesí při montáži. Případné odchylky od projektu musí být konzultovány s investorem nebo projektantem, taktéž při zjištění odlišností řešení od skutečnosti.Provedení zařízení je nutno prověřit před realizací podle aktuální nabídky uvažovaného výrobce.

KONKRÉTNÍ NAVRŽENÉ MATERIÁLY, STROJE A ZAŘÍZENÍ JSOU POUZE STANDARDEM, PRO NĚŽ JE NUTNO V NABÍDCE DODAVATELE STAVBY DODRŽET PROJEKTOVANÉ TECHNICKÉ, KVALITATIVNÍ, ROZMĚROVÉ, FUNKČNÍ, UŽIVATELSKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY.

Revel s.r.o.

Dubno 127,

261 01 Příbram

Telefon, fax : 318541900, 318541904

Gen.projektant : 	 ASPIRA ateliér, nám.Dr.Theurera 203, Příbram –ing.Kabátník

Akce :		Základní škola Milín - Stavební úpravy

Odborné učebny,bezbariérovost stavby

k.ú.Milín, parc.č.235/1, 235/2, 235/4, 235/5

SO 02 – Skleník

Obsah : 		D 1.4.Vzduchotechnika

Investor : 		Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zakázka č. : 	P – 142/16

SOUPIS STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Datum : 11/2016          		            Vypracoval : Ing.S.Kantor, Ing.S.Pechač

Zodp.projektant : Ing.Z.Jícha

Revel s.r.o.

Dubno 127,

261 01 Příbram

Telefon, fax : 318541900, 318541904

Gen.projektant : 	 ASPIRA ateliér, nám.Dr.Theurera 203, Příbram –ing.Kabátník

Akce :		Základní škola Milín - Stavební úpravy

Odborné učebny,bezbariérovost stavby		k.ú.Milín, parc.č.235/1, 235/2, 235/4, 235/5

SO 02 – Skleník

Obsah : 		D 1.4.Vzduchotechnika

Investor : 		Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zakázka č. : 	P – 142/16

SPECIFIKACE PRO DVZ

Datum : 11/2016          		            Vypracoval : Ing.S.Kantor, Ing.S.Pechač

Zodp.projektant : Ing.Z.Jícha