# Část 2 – dodávka vzduchotechniky

1. VZT ZAŘÍZENÍ Č. 1

1.1.	VZT jednotka										1 ks

Vp=11000 m3/h, pp=400 Pa, Vo=11000 m3/h, po=400 Pa

Pp=4 kw, Po=4 kW, I=6,71 A, U=400 V

Desk. rekuper. =75% (85 kW), vodní ohřev Q=41,3 kW,

t=60/50°C, w=3,51 m3/h, filtrace: přívod M5, odvod M5

1.2.	Dálkový ovladač + MaR k VZT jednotce						1 kpl

kompletní dodávka profese MaR

1.3.	Protidešťová žaluzie se sítí								1 ks

1.4.	Protidešťová stříška									1 ks

1.5.	Tlumič hluku buňkový								4 ks

12x jádrový tlumič

1.6.	Dýza naklápěcí s dalekým dosahem 							8 ks

1.7.	Vyústka pro kruhové potrubí								4 ks

1.8.	Vyústka pro kruhové potrubí								5 ks

1.9.	Vyústka pro kruhové potrubí								4 ks

1.10.	Vyústka pro kruhové potrubí								15 ks

1.11.	Regulační klapka pro servo								4 ks

1.12.	Regulační klapka pro servo 			 					2 ks

  - Neobsazeno

1.14.	Neobsazeno

1.15.	Čtyřhranné VZT potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu

do obvodu 5600 – 100% tvarovek 				4 m

do obvodu 5000 – 100% tvarovek 				1 m

do obvodu 4460 – 100% tvarovek 				10 m

do obvodu 3000 – 100% tvarovek 				2 m

do obvodu 2630 – 100% tvarovek 				1 m

do obvodu 2260 – 100% tvarovek 				2 m

do obvodu 1890 – 100% tvarovek 				1 m

  - Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu

800 – 70% tvarovek 					3 m

560 – 50% tvarovek 					40 m

400 – 40% tvarovek 					40 m

  - Neobsazeno

1.18.	Tepelná izolace polepem tl. 20 mm 							12 m2

2. VZT ZAŘÍZENÍ Č. 2

2.1.	VZT jednotka										1 ks

Vp=2500 m3/h, pp=400 Pa, Vo=2500 m3/h, po=400 Pa

Pp=1,5 kw, Po=1,5 kW, I=3,35 A, U=400 V

Desk. rekuper. =78% (23 kW), vodní ohřev Q=4,0 kW,

t=60/50°C, w=0,34 m3/h, filtrace: přívod M5, odvod M5

2.2.	Dálkový ovladač + MaR k VZT jednotce						1 kpl

kompletní dodávka profese MaR

2.3.	Protidešťová žaluzie se sítí								1 ks

2.4.	Protidešťová stříška									1 ks

2.5.	Tlumič hluku kulisový								4 ks

2.6.	Velkoplošná vyúsť s regulací								2 ks

2.7.	Anemostat lamelový čtvercový s regulací						4 ks

2.8.	Velkoplošná vyúsť s regulací								1 ks

2.9.	Neobsazeno

2.10.	Čtyřhranné VZT potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu

do obvodu 2630 – 80% tvarovek 				4 m

do obvodu 2260 – 70% tvarovek 				12 m

do obvodu 1890 – 100% tvarovek 				2 m

2.11.	Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu

500 – 60% tvarovek 					2 m

400 – 20% tvarovek 					15 m

315 – 20% tvarovek 					34 m

250 – 10% tvarovek 					16 m

  - Ohebná VZT hadice

315 								2 m

250 								12 m

  - Neobsazeno

2.14.	Tepelná izolace polepem tl. 20 mm 							8 m2

3. VZT ZAŘÍZENÍ Č. 3

3.1.	Protidešťová žaluzie se sítí								1 ks

3.2.	Trouba pro PD žaluzii								1 ks

3.3.	Regulační a uzavírací klapka pro servo						1 ks

3.4.	Stěnová průchodka									1 ks

zhotovit z pozinkovaného plechu

3.5.	Krycí mřížka čtyřhranná								1 ks

3.6.	Krycí mřížka kruhová									2 ks

3.7.	Hlavice samotahová 560 								2 ks

3.8.	Trouba 560 										10 m

3.9.	Spojka vnitřní										2 ks

3.10.	Požární izolace 45 minut 								15 m2

4. VZT ZAŘÍZENÍ Č. 4

4.1.	Středotlaký axiální ventilátor AXC-EX 450-7/28°-2 				1 ks

V=10000 m3/h, pc=200 Pa, Pel=2,7 kW, I=5,5 A, U=400 V

4.2.	Frekvenční měnič + MaR k axiálnímu ventilátoru  				1 kpl

kompletní dodávka profese MaR

4.3.	Pružná manžeta									2 ks

4.4.	Zpětná klapka										1 ks

4.5.	Montážní konzola pro axiální ventilátor						2 ks

4.6.	Kruhová příruba									2 ks

4.7.	Šikmý výfukový nástavec								1 ks

4.8.	Vyústka										5 ks

4.9.	Krček na kruhové potrubí pro vyústku						5 ks

zhotovit z pozinkovaného plechu

4.10.	Protidešťová žaluzie se sítí								2 ks

4.11.	Trouba											3 ks

4.12.	Regulační a uzavírací klapka pro servo						2 ks

4.13.	Stěnová průchodka z pozink. plechu 						2 ks

4.14.	Krycí mřížka čtyřhranná								2 ks

4.15.	Požární klapka 			 						1 ks

typ ovládání bude upřesněn – vazba na EPS

4.16.	Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu

800 – 10% tvarovek 					2 m

630 – 30% tvarovek 					15 m

450 – 100% tvarovek 					1 m

5. VZT ZAŘÍZENÍ Č. 5

5.1.	Středotlaký axiální ventilátor AXC-EX 630-9/30°-4 				1 ks

V=12000 m3/h, pc=200 Pa, Pel=2,2 kW, I=4,6 A, U=400 V

5.2.	Frekvenční měnič + MaR k axiálnímu ventilátoru  					1 kpl

kompletní dodávka profese MaR

5.3.	Pružná manžeta									2 ks

5.4.	Zpětná klapka 									1 ks

5.5.	Montážní konzola pro axiální ventilátor 					 	2 ks

5.6.	Kruhová příruba 			 						2 ks

5.7.	Šikmý výfukový nástavec 			 					1 ks

5.8.	Vyústka 										6 ks

5.9.	Neobsazeno

5.10.	Protidešťová žaluzie se sítí 								2 ks

5.11.	Trouba pro žaluzii									2 ks

5.12.	Regulační a uzavírací klapka pro servo 					 	2 ks

5.13.	Stěnová průchodka 									2 ks

zhotovit z pozinkovaného plechu

5.14.	Krycí mřížka čtyřhranná 					 			2 ks

5.15.	Neobsazeno

5.16.	Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu

800 – 10% tvarovek 					2 m

630 – 30% tvarovek 					24 m