###### Mědí pájený deskový výměník tepla

Technická Specifikace

Typ	:  CB60-20L 	ItemId	: 32871 0148 6

Projekt	:  (Untitled 0)	Počet jednotek	:  1

Item name	:  	Datum	:  01.06.2018

Horká strana	Studená strana

S4S3	S2S1

Kapalina			Voda	30.0% Eth. glycol

Hustota	kg/m3	986.7	1035

Měrná tepelná kapacita	kJ/(kg*K)	4.17	3.78

Tepelná vodivost	W/(m*K)	0.642	0.493

Vst. viskozita	cP	0.465	1.31

Výst. viskozita	cP	0.607	1.05

Objemový průtok	m3/h	2.0	3.3

Vstupní teplota	°C	60.0	40.0

Výstupní teplota	°C	44.0	50.0

Tlaková ztráta	kPa	8.92	21.4

Výměna tepla	kW	36.00

L.M.T.D.	K	6.5

Rezerva	%	1.00

Relative direction of the fluids		Protiproud

Počet chodů		1	1

Materiáldeska/ pájený		Alloy 316 / Cu

ZapojeníS1 (Studená-Výstup)		Závit (vnější)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24) Alloy 316

ZapojeníS2 (Studená-Vstup)		Závit (vnější)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24) Alloy 316

ZapojeníS3   (Horká-Výstup)		Závit (vnější)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy 316

ZapojeníS4  (Horká-Vstup)		Závit (vnější)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy 316

Kód tlakové nádoby		PED

Návrhový tlak v 90.00 Celsius	Bar	40.0	40.0

Návrhový tlak v 225.0 Celsius	Bar	32.0	32.0

Návrhová teplota	°C	-196.0/225.0

Celková délka x šířka x výška	mm	101 x 113 x 527

Čistá váha, prázdná/provozní	kg	6.80 / 8.77

Package length x width x height	mm	280 x 125 x 579

Package weight	kg	0.5520

Price PPL incl. extras		817.00 EUR

-Unit	32871 0148 6		668.00 EUR

-Izolace	32360 0089 1		149.00 EUR