## CELK-REKAP
ROZPOČET
| Stavba: | STAVEBNÍ ÚPRAVY - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
BUDOVY ZŠ MILÍN - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
| Investor: | Obec Milín
| Zakázka č.: | 41 - 2018 | CU 2018
Č. | Kód | Text | Doplňkový text | MJ | Výměra | Jedn.cena | Cena Kč
Ostatní konstrukce, stavební přípomoce, bourání a demontáže
1 | 735 49-4811 | Vypuštění stáv systému UT |  | m2 | 750 |  | 0
2 | 731 20-0829 | Demont stáv plyn. kotle 220 kW + hořák | vč. přísl. | ks | 3 |  | 0
3 | PROP 01 | Demont stáv ANULOIDU DN 125 | vč. přísl. | ks | 1 |  | 0
4 | 733 11-0806 | Demont stáv ocel rozvodů UT do DN 32 | vč armatur vč. izol z MV | m | 160 |  | 0
5 | 733 11-0808 | Demont stáv ocel rozvodů UT do DN 50 | vč armatur vč. izol z MV | m | 155 |  | 0
6 | 733 12-0832 | Demont stáv ocel rozvodů UT do DN 125 | vč armatur vč. izol z MV | m | 13 |  | 0
7 | 732 42-0813 | Demont stáv čerpadel do potrubí DN 50 |  | kus | 14 |  | 0
8 | 732 32-0814 | Demont stáv ohřívače TV 400 l vč armatur |  | kus | 1 |  | 0
9 | 732 21-0913 | Zpětná montáž stáv ohřívače TV 400 l vč armatur |  | kus | 1 |  | 0
10 | 735 12-1810 | Demontstáv litin těles článkových |  | m2 | 16.18 |  | 0
11 | 735 11-9140 | Montáž stáv litin těles článkových |  | m2 | 16.18 |  | 0
12 | PROP 02 | Demont stáv izol kouřovodů DN 400 |  | m | 20 |  | 0
13 | PROP 03 | Vybourání drážky v podlaze 0,6 x 0,6 x 0,15 m do top. Kanálu v tělocvičně | vč. začištění | kus | 1 |  | 0
14 | PROP 04 | Úprava prostupů pro novou komín. Vložku DN 200 | vč. začištění | kus | 1 |  | 0
15 | PROP 05 | Vybourání prostupu ve stropě 0,6 x 0,15 m | vč. začištění | kus | 3 |  | 0
16 | PROP 06 | Vybourání drážky v suter. Stěně 1 x1 x 0,15 m pro připoj. Stoupaček | vč. začištění | kus | 4 |  | 0
17 | PROP 07 | Protipožární těsnění průchodů rozvodů UT | ocel, CU trubky do DN 32 | kus | 6 |  | 0
18 | PROP 08 | Protipožární těsnění průchodů rozvodů UT | ocel do DN 125 | kus | 2 |  | 0
19 | PROP 09 | Odvoz dem vytříděného materiálu na skl |  | KPL |  |  | 0
20 | PROP 10 | Dokumentace skutečného provedení |  | KPL | 1 |  | 0
21 | PROP 11 | Napuštění a propláchnutí systému uprav. vodou |  | KPL | 1 |  | 0
22 | PROP 12 | Dilatační a topné zkoušky |  | KPL | 1 |  | 0
23 | PROP 13 | Provozní zkoušky a uvedení do provozu |  | KPL | 1 |  | 0
24 | PROP 14 | Hydraulické vyvážení otopných soustav |  | KPL | 1 |  | 0
25 | PROP 15 | Chemické vyčištění stávajících otopných soustav |  | KPL | 1 |  | 0
26 | PROP 16 | Zaškolení obsluhy |  | KPL | 1 |  | 0
27 | 732 19-9100 | Štítkování rozvodů a armatur |  | kus | 75 |  | 0
28 | 731 89-0802 | Přesun hmot do v -12m |  | T | 5.65 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné UT
1 | inf 01 | Iz.tepel.potr.MV+AL-PL í133/100 |  | m | 15 |  | 0
2 | inf 02 | Iz.tep.potr.PP D22/19 |  | m | 82 |  | 0
3 | inf 03 | Iz.tep.potr.PP D28/25 |  | m | 174 |  | 0
4 | inf 04 | Iz.tep.potr.PP D35/25 |  | m | 150 |  | 0
5 | inf 05 | Iz.tep.potr.PP D42/30 |  | m | 81 |  | 0
6 | inf 06 | Iz.tep.potr.PP D48/30 |  | m | 39 |  | 0
7 | inf 07 | Iz.tep.potr.PP D54/30 |  | m | 17 |  | 0
8 | inf 08 | Iz.tep.potr.PP D60/30 |  | m | 22 |  | 0
9 | 998 73-3102 | Rozvod potrubí přesun hmot výš -12 m |  | T | 0.2 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
| 732 | Kotelny, Strojovny
1 | INF 01 | D+MT Kaskáda 3 x Plyn kond kotel 20-100 kW (60/40°C), vč. čerpadlových sestav, armatur, hydraul. Propojení R+S s anuloidem 25 m3/h -izolace, vč. modulu MaR 1-10 V pro nadřazenou regulaci | např.: Vaillant VU 1006/5-5 ecoTEC plus | SOUB | 1 |  | 0
2 | INF 02 | D+MT Kaskádový sběrače spalin DN 200/110 pro 3 kotle vč. el. Klapek + reviz.k. 200/87 + koleno 200/87 |  | SOUB | 1 |  | 0
3 | INF 03 | D+MT vložkování komína typ. odkouřením, DN 200 - dl. 22,0 m, vč. držáků, zhlaví a přísl. |  | SOUB | 1 |  | 0
4 | INF 04 | Neutralizační box bez přečerpání pro kotelny do 450 kW |  | kus | 1 |  | 0
5 | 732 33-1714 | Expanzní tlaková nádoba solární 25l (10 bar) |  | SOUB | 1 |  | 0
6 | INF 05 | D+MT výměník 36 kW voda 60/44°C x glycol 30% 40/50°C | vč. přísl. - izolce | kus | 1 |  | 0
7 | INF 06 | nemrznoucí náplň Eth.Glycol |  | l | 35 |  | 0
8 | INF 07 | Plast nádoba na Glycol 10 l |  | kus | 1 |  | 0
9 | 733 42-1402 | oběhové čerpadlo el. S AUTOADAPT regulací, DN 25, 25-40 | např.: ALPHA2 25-40 | KUS | 2 |  | 0
10 | 732 42-1412 | oběhové čerpadlo el. S AUTOADAPT regulací, DN 25, 25-60 | např.: ALPHA2 25-60 | KUS | 9 |  | 0
11 | 732 42-1419 | oběhové čerpadlo el. S AUTOADAPT regulací, DN 25, 25-80 | např.: ALPHA2 25-80 | KUS | 1 |  | 0
12 | 732 42-0000.INF01 | oběhové čerpadlo el. S AUTOADAPT+FLOWADAPT regulací, DN 25, 25-60 | např.: MAGNA 3 25-60 | KUS | 1 |  | 0
13 | 732 42-0000.INF02 | oběhové čerpadlo el. S AUTOADAPT+FLOWADAPT regulací, DN 25, 25-100 | např.: MAGNA 3 25-100 | KUS | 1 |  | 0
14 | 732 42-0000.INF03 | oběhové čerpadlo DN25, 25-40 | např.: ALPHA2 L 25-40 | KUS | 12 |  | 0
15 | 732 42-0000.INF04 | NEREZOVÉ oběhové čerpadlo DN25, 25-80 | např.: UPS 25-80 N | KUS | 1 |  | 0
16 | 998 73-2102 | Strojovny přesun hmot výška -12m |  | T | 0.59 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí UT
1 | 733 11-1113 | Potrubí záv 11353 běžné v kot DN 15 | vč.tvarovek | M | 12 |  | 0
2 | 733 11-1114 | Potrubí záv 11353 běžné v kot DN 20 | vč.tvarovek | M | 36 |  | 0
3 | 733 11-1115 | Potrubí záv 11353 běžné v kot DN 25 | vč.tvarovek | M | 55 |  | 0
4 | 733 11-1116 | Potrubí záv 11353 běžné v kot DN 32 | vč.tvarovek | M | 28 |  | 0
5 | 733 11-1117 | Potrubí záv 11353 běžné v kot DN 40 | vč.tvarovek | M | 39 |  | 0
6 | 733 11-1118 | Potrubí záv 11353 běžné v kot DN 50 | vč.tvarovek | M | 22 |  | 0
7 | 733 11-3113 | Zhot. Přípojky z tr. záv 11353 běžné DN 15 |  | kus | 12 |  | 0
8 | 733 11-3114 | Zhot. Přípojky z tr. záv 11353 běžné DN 20 |  | kus | 22 |  | 0
9 | 733 11-3115 | Zhot. Přípojky z tr. záv 11353 běžné DN 25 |  | kus | 10 |  | 0
10 | 733 11-3116 | Zhot. Přípojky z tr. záv 11353 běžné DN 32 |  | kus | 8 |  | 0
11 | 733 11-3117 | Zhot. Přípojky z tr. záv 11353 běžné DN 40 |  | kus | 16 |  | 0
12 | 733 11-3118 | Zhot. Přípojky z tr. záv 11353 běžné DN 50 |  | kus | 4 |  | 0
13 | 733 12-1232 | Potrubí hladké 11353 v kot D 133/4,5 | vč.tvarovek | M | 15 |  | 0
14 | 733 12-3122 | Zhot. Přípojky z tr. hladkých 11353 D 76/3,6 |  | kus | 4 |  | 0
15 | 733 12-3132 | Zhot. Přípojky z tr. hladkých 11353 D 133/4,5 |  | kus | 4 |  | 0
16 | 733 22-3303 | Potrubí CU 22x1 spoj lis | vč.tvarovek | M | 70 |  | 0
17 | 733 22-3304 | Potrubí CU 28x1,5 spoj lis | vč.tvarovek | M | 138 |  | 0
18 | 733 22-3305 | Potrubí CU 35x1,5 spoj lis | vč.tvarovek | M | 95 |  | 0
19 | 734 22-3306 | Potrubí CU 42x1,5 spoj lis | vč.tvarovek | M | 53 |  | 0
20 | 735 22-3307 | Potrubí CU 54x2 spoj lis | vč.tvarovek | M | 17 |  | 0
21 | 733 22-4205 | příplatek za potr. CU do 28 v kotelnách |  | M | 184 |  | 0
22 | 733 22-4205 | příplatek za potr. CU do 42 v kotelnách |  | M | 141 |  | 0
23 | 733 19-0108 | Tlak zkouška potrubí ocel závit do DN 50 |  | M | 192 |  | 0
24 | 733 19-0232 | Tlak zkouška potrubí ocel hladké do D 133/5 |  | M | 15 |  | 0
25 | 733 29-1102 | Tlak zkouška potrubí Cu do pr. 64 |  | M | 373 |  | 0
26 | 998 73-3102 | Rozvod potrubí přesun hmot výš -12 m |  | T | 1.56 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
| 734 | Armatury
1 | 734 19-3117 | Mezipřírub uzavír klapka DN-100/6 |  | soub | 2 |  | 0
2 | 734 17-2121 | Mezikus přírub DN-125/16 do 1m | dle zaměř. | soub | 2 |  | 0
3 | 734 17-3418 | Přírubové spoje PN 16/DN 100 |  | SOUB | 2 |  | 0
4 | 734 21-1127 | Automat odvzd ventil G-1/2 |  | KUS | 41 |  | 0
5 | inf 01 | Automat odvzd.ventil G-1" s plovákovou komorou |  | KUS | 5 |  | 0
6 | 734 29-2713 | Kohout uzavír.kul G-1/2 |  | KUS | 4 |  | 0
7 | 734 29-2714 | Kohout uzavír.kul G-3/4 |  | KUS | 12 |  | 0
8 | 734 29-2715 | Kohout uzavír.kul G-1 |  | KUS | 10 |  | 0
9 | 734 29-2716 | Kohout uzavír.kul G-5/4 |  | KUS | 21 |  | 0
10 | 734 29-2717 | Kohout uzavír.kul G-6/4 |  | KUS | 10 |  | 0
11 | 734 29-2718 | Kohout uzavír.kul G-2 |  | KUS | 6 |  | 0
12 | 734 24-2412 | Ventily zpětné G 1/2 |  | KUS | 4 |  | 0
13 | 734 24-2414 | Ventily zpětné G 1 |  | KUS | 2 |  | 0
14 | 734 24-2415 | Ventily zpětné G 5/4 |  | KUS | 6 |  | 0
15 | 734 24-2416 | Ventily zpětné G 6/4 |  | KUS | 3 |  | 0
16 | 734 24-2417 | Ventily zpětné G 2 |  | KUS | 2 |  | 0
17 | 734 29-1123 | Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2 |  | KUS | 76 |  | 0
18 | 734 29-1244 | Filtry G 1 |  | KUS | 11 |  | 0
19 | 734 29-1845 | Filtry G 5/4 |  | KUS | 8 |  | 0
20 | 734 29-1846 | Filtry G 6/4 |  | KUS | 4 |  | 0
21 | 734 29-1847 | Filtry G 2 |  | KUS | 3 |  | 0
22 | inf 02 | 3-cestný směšovací ventil zdvihový DN 15, Kvs=2,5 - ekviprocentní char. | např.: Siemens VXP 45 - bez Servopohonu v dodávce MaR | KUS | 1 |  | 0
23 | inf 03 | 3-cestný směšovací ventil zdvihový DN 20, Kvs=4,0 ekviprocentní char. | např.: Siemens VXP 45 - bez Servopohonu v dodávce MaR | KUS | 2 |  | 0
24 | inf 04 | 3-cestný směšovací ventil zdvihový DN 25, Kvs=6,3 ekviprocentní char. | např.: Siemens VXP 45 - bez Servopohonu v dodávce MaR | KUS | 1 |  | 0
25 | inf 05 | 3-cestný směšovací ventil zdvihový DN 25, Kvs=10,0 ekviprocentní char. | např.: Siemens VXP 45 - bez Servopohonu v dodávce MaR | KUS | 4 |  | 0
26 | inf 06 | 3-cestný směšovací ventil zdvihový DN 32, Kvs=16,0 ekviprocentní char. | např.: Siemens VXP 45 - bez Servopohonu v dodávce MaR | KUS | 1 |  | 0
27 | inf 07 | 2-cestný směšovací ventil zdvihový DN 10, Kvs=1,0 - ekviprocentní char. | např.: Siemens VVP 45 - bez Servopohonu v dodávce MaR | KUS | 1 |  | 0
28 | inf 08 | 2-cestný směšovací ventil zdvihový DN 10, Kvs=1,6 - ekviprocentní char. | např.: Siemens VVP 45 - bez Servopohonu v dodávce MaR | KUS | 4 |  | 0
29 | inf 09 | 2-cestný směšovací ventil zdvihový DN 15, Kvs=2,5 - ekviprocentní char. | např.: Siemens VVP 45 - bez Servopohonu v dodávce MaR | KUS | 5 |  | 0
30 | inf 10 | 2-cestný směšovací ventil zdvihový DN 25, Kvs=6,3 - ekviprocentní char. | např.: Siemens VVP 45 - bez Servopohonu v dodávce MaR | KUS | 1 |  | 0
31 | inf 11 | Vyvažovací ventil s vyp. DN 15 | např. STAD - IMI Hydronic | KUS | 4 |  | 0
32 | inf 12 | Vyvažovací ventil s vyp. DN 20 | např. STAD - IMI Hydronic | KUS | 19 |  | 0
33 | inf 13 | Vyvažovací ventil s vyp. DN 25 | např. STAD - IMI Hydronic | KUS | 6 |  | 0
34 | inf 14 | Vyvažovací ventil s vyp. DN 32 | např. STAD - IMI Hydronic | KUS | 12 |  | 0
35 | inf 15 | Vyvažovací ventil s vyp. DN 40 | např. STAD - IMI Hydronic | KUS | 4 |  | 0
36 | inf 16 | Vyvažovací ventil s vyp. DN 50 | např. STAD - IMI Hydronic | KUS | 1 |  | 0
37 | inf 17 | Kompenzátor INOX z nerez oc. +záv. G 1 |  | KUS | 18 |  | 0
38 | inf 18 | Kompenzátor INOX z nerez oc. +záv. G 5/4 |  | KUS | 6 |  | 0
39 | 734 41-1113 | Teploměr bimetalový DTR |  | KUS | 20 |  | 0
40 | 734 42-1102 | Tlakoměr deformační č 03313 D 160 | vč. Sm. a uzávěru | KPL | 2 |  | 0
41 | inf 19 | Radiátor uzavírací roh.šroubení REGUTEC DN 15 | IMI Hydronic | KUS | 2 |  | 0
42 | inf 20 | Jímky pro MaR + T kus | dle MaR | KPL | 1 |  | 0
43 | inf 21 | Pojist vent 1" / 300 kPa |  | KUS | 1 |  | 0
44 | 998 73-4102 | Armatury ÚT přesun hmot výška -12m |  | T | 0.25 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
Nátěry
1 | 783 42-inf 01 | Nátěr potrubí 25-50 pod izol. 2x zn |  | M | 192 |  | 0
2 | 783 42-inf 02 | Nátěr potrubí 100-150 pod izol. 2x zn |  | M | 15 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
Vnitřní plynovod
1 | 723 11-1203 | Potrubí ocel závit černé svař DN 20 | vč. tvarovek | M | 7 |  | 0
2 | 723 15-0312 | Potrubí ocel hladké černé svař DN 50 | vč. tvarovek | M | 8 |  | 0
3 | 723 19-0909 | Tlaková zkouška plyn potrubí |  | kus | 1 |  | 0
4 | 723 19-0207 | přípojky k zařízením DN 50 |  | soubor | 1 |  | 0
5 | 723 23-1163 | Kohouty kulové G-3/4" |  | kus | 2 |  | 0
6 | 723 23-1167 | Kohouty kulové G-2" |  | kus | 1 |  | 0
7 | 723 21-4136 | Plynový filtr DN 50 |  | soubor | 1 |  | 0
8 | 723 19-0915 | zavaření oc. odboček do DN 50 |  | kus | 6 |  | 0
9 | inf 01 | Tlakoměr | vč. přísl. | KUS | 2 |  | 0
10 | inf 02 | Nátěr potrubí 20-80 syntet 2x +zn |  | M | 15 |  | 0
11 | 723 prop 01 | Revize |  | KPL | 1 |  | 0
12 | 998 72-3101 | Plynovod vnitřní přesun hmot v -6m |  | T | 0.05 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
Vnitřní kanalizace
1 | 721 17-4041 | Potrubí odpadní HT připojovací D32 |  | M | 15 |  | 0
2 | 721 17-4043 | Potrubí odpadní HT připojovací D50 |  | M | 15 |  | 0
3 | 722 13-0238 | Ocel potr pozink DN 80 - chránička |  | M | 2 |  | 0
4 | 721 22-5201 | Uzávěrky zápach s nálevk pr. 32 |  | KUS | 7 |  | 0
5 | 721 22-5203 | Uzávěrky zápach s nálevk pr. 50 |  | KUS | 1 |  | 0
6 | INF 01 | Kotevní a spoj. mat. |  | kpl | 1 |  | 0
7 | INF 02 | Zkouška těsn vodou kanaliz DN -50 |  | m | 30 |  | 0
8 | 998 72-1101 | Kanalizace vnitř přesun hmot v -6m |  | T | 0.06 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
Elektroinstalace + MaR
1 |  | viz. samostatná část | není součástí tohoto rozpočtu |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
Vzduchotechnika
1 |  | výměna větrací přívodní jednotky pro kotelnu - viz. samostatná část | není součástí tohoto rozpočtu |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0
|  | DPH |  | % | 21 |  | 0
|  | Celkem DPH |  |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  |  | 0