## SSZ
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Montáž% | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
Zařízení č. 1 - Větrání kuchyně
1.01 | Vzduchotechnická jednotka v podstropním provedení | ks | 1
ve složení:
Přívodní ventilátor min 1800 m3/h, 250Pa, frekvenční měnič
Odvodní ventilátor min 2000 m3/h, 400Pa, frekvenční měnič
Filtrace EU 5
Elektrický ohřívač 6kW
Deskový rekuperátor, vč. by-passu
Servisní vypínač na VZT jednotce
Veliokost jednotky nutno koordinovat na stavbě před objednáním!!
1A.01 | Kompletní systém Měření a Regulace | ks | 1
integrovaný ve VZT jednotce
vč. vzdáleného ovladače, kabeláže, zprovoznění zařízení
1.02 | Tlumič hluku | sada | 2
kulisový 600/300, l = 750
1.03 | Tlumič hluku | sada | 1
kulisový 600/300, l = 500
1.04 | Tlumič hluku | sada | 1
kulisový 600/300, l = 930
Délky tlumičů uvažovat 1000mm
Před realizací butno zaměřit na max. možnou délku, ideálně 1000mm
1.05 | Přívodní vyústka VK 2 R1 560x280 | ks | 5
1.06 | Odvodní vyústka VK 1 R1 280x140 | ks | 1
1.07 | Odsávací zákryt v nerezovém provedení 3200x980 | ks | 1
vč. lapačů tuku a osvětlení
Rozměr zákrytu orientační, nutno koordinovat dle platné kuchňské technologie
Případné dělení zákrytu nutno udělat na hraně zařizovacích předmětů
1.08 | Nasávací protidešťová žaluzie | ks | 1
d 300mm - 350x350
Pozinkované provedení RAL dle ARCH
1.09 | Výfukový prvek | ks | 1
d 300mm
atypické provedení dle návrhu ARCH
Pozinkované provedení RAL dle ARCH
1.10 | Potrubní rozvod čtyřhranný | m2 | 72
30% tvarovek
1.11 | Potrubní rozvod kruhový SPIRO do průměru: | bm | 5
d 300mm
1.12 | Potrubní rozvod kruhový kanalizační do průměru: | bm | 8
d 315 vč. tvarovek
1.13 | Tepelná izolace Al. Polepem | m2 | 22
tl. 6cm
1.14 | Tepelná izolace Al. Polepem - kaučuková | m2 | 10
tl. 2cm
1.15 | Ztížená montáž potrubí v zemině | kpl | 1
1.16 | Zaměření potrubí před realizací v kolizních místech | kpl | 1
1.17 | Manipulační technika pro dopravu VZT jednotek | kpl | 1
( případná místní montáž vzt jednotky na místě )
Celkem:
Zařízení č. 2 - Relaxační místnost - odvlhčení vzduchu
2.01 | Kompresorová odvlhčovací jednotka v nástěnném provedení | ks | 1
36l/24hod
vč. ovladače
Zprovoznění zařízení, nastavení zařízení, kabeláže
Koordinace se stavbou a ostatními profesemi
2.02 | Malý ventilátor s radiálním oběžným kolem | ks | 1
150m3/h, 150Pa
vč. doběhového relé a zpětné klapky
2.03 | Potrubní rozvod kruhový SPIRO do průměru: | bm | 3
d 125
Celkem:
Zařízení č. 3 - Větrání sušárny, pece
3.01 | Potrubní diagonální ventiátor | ks | 1
300m3/h, 150Pa
vč. zpětné klapky
3.02 | Krycí mřížka, přerušovač tahu | ks | 1
d 125
3.03 | Výfuková žaluzie přetlaková, samočinná | ks | 1
d 125
RAL dle ARCH
3.04 | Ohebná hadice pevná | bm | 3
d 125
3.05 | Stěnová mřížka | ks | 4
300x150
3.06 | Potrubní rozvod kruhový SPIRO do průměru: | bm | 12
d 125
Celkem:
Zařízení č. 4 - Větrání sociálního zázemí
4.01 | Potrubní diagonální ventiátor | ks | 2
300m3/h, 150Pa
vč. zpětné klapky
4.02 | Potrubní diagonální ventiátor | ks | 1
700m3/h, 150Pa
vč. zpětné klapky
4.03 | Malý ventilátor s axiálním oběžným kolem | ks | 4
120m3/h, 30Pa
vč. zpětné klapky a doběhového relé
4.04 | Talířový ventil vč. zděře | ks | 18
d 125
4.05 | Ohebná hadice izolovaná | bm | 6
d 125
4.06 | Ohebná hadice izolovaná | bm | 3
d 200
4.07 | Ohebná hadice | bm | 35
d 125
4.08 | Výfuková žaluzie přetlaková, samočinná | ks | 2
d 125
RAL dle ARCH
4.09 | Regulační klapka ruční | ks | 2
d 160
4.10 | Regulační klapka ruční | ks | 3
d 125
4.11 | Výfuková hlavice | ks | 2
d 125
RAL dle ARCH
4.12 | Stěnová mřížka | ks | 6
300x150
4.13 | Potrubní rozvod kruhový SPIRO do průměru: | bm | 56
d 200
Celkem:
Zařízení č. 5 - Větrání sociálního zázemí - stávající
5.01 | Demontáž stávajícího ventilátoru | ks | 3
TD Mixvent
vč. zpětné klapky
5.02 | Opětovná montáž stávajícího ventilátoru | ks | 3
TD Mixvent
vč. zpětné klapky
5.03 | Výfuková hlavice | ks | 3
d 200
vč. zpětné klapky
5.04 | Ohebná hadice pevná | bm | 10
d 200
5.05 | Potrubní rozvod kruhový SPIRO do průměru: | bm | 25
d 200
5.06 | Ztížená montáž potrubí | kpl | 3
5.07 | Zaměření potrubí před realizací | kpl | 3
Celkem:
Doplňkový materiál
| Montážní těsnící a spojovací materiál | kpl | 1
Celkem:

## REKAPITULACE VZT
VZDUCHOTECHNIKA
REKAPITULACE NÁKLADŮ |  |  | - | PROJEKT
|  |  |  | Dodávka | Montáž
Zařízení č. 1 - Větrání kuchyně |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 2 - Relaxační místnost - odvlhčení vzduchu |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 3 - Větrání sušárny, pece |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 4 - Větrání sociálního zázemí |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 5 - Větrání sociálního zázemí - stávající |  |  |  | 0 | 0
Doplňkový materiál |  |  |  | 0 | 0
MEZISOUČET |  |  |  | 0 | 0
Náklady na dopravu | 3% |  |  | 0
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  | 0 | 0
Zařízení staveniště | 3% | 0 |  |  | 0
Komplexní vyzkoušení |  |  |  |  | 2000
Zaregulování zařízení |  |  |  |  | 3500
Revize protipožárních klapek |  |  |  |  | 0
Zaškolení obsluhy |  |  |  |  | 1000
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  | 6500
MEZISOUČET |  |  |  | 0 | 6500
C E L K E M |  |  |  | 6500