T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Akce : Domov a denní stacionář pro spoluobčany

s mentálním a kombinovaným postižením

Brno - Královo Pole, Božetěchova 15

ÚSTŘEDNÍ  VYTÁPĚNÍ  - 3. etapa

Úvod.

V této 3. etapě rekonstrukce a dostavby „ Domova a denního stacionáře“, je řešeno

i konečné vytápění  celého objektu.

Stávající vytápění 1. a 2. NP zůstává jako dosud s tím, že stávající oba kotle budou demontovány a přemístěny do nové technické místnosti v 1. PP ( č. 0.08).

Zde budou kotle zapojeny do kaskády  a vybaveny rozdělovačem pro 3. okruhy :

1. okruh - vytápění části 2. NP + celé 3. a 4. NP

2. okruh - stávající vytápění 1. NP a části 2. NP ( 1. etapa)

3. okruh - vytápění 1. PP

Tepelné ztráty - 3. etapa :      1. PP .....    8 130 W

3. NP ..... 11 065 W

4. NP .....   3 975 W

Po kontrolním přepočtu tepelných ztrát 1. a 2. NP se po dostavbě 1. 3.a  4. NP sníží oproti 1. a 2. etapě  a budou cca :

1. NP ..... 18 780 W

2. NP ..... 14 870 W

--------------------------------------------------------------------------------------

Tepelné ztráty celého objektu jsou ..... 56 820 W

Zdroj tepla : - jsou 2 stávající kondenzační kotle „ Geminox THRi 10 - 35C“, osazené

v technické místnosti v 1. PP (č. 0.08), zapojené do kaskády.

Před montáží doporučuji oba kotle propláchnout a zajistit jejich tech-

nickou prohlídku servisním technikem se zápisem o jejich stavu.

Kotle pracují v ekvitermním režimu v závislosti na venkovní teplotě,

snímanou stávajícím čidlem QAC 34 instalované na čelní SV fasádě.

Regulace je doplněna 3 prostorovými přístroji QAA 58.110, pro každý 		  okruh samostatně.

Přístroje (termostaty) jsou  v bezdrátovém provedení (přenosné), pro		  možnost nastavení a regulaci teploty dle požadavků provozovatele -

viz část „M a R“.

Přístroje doporučuji označit aby nedošlo k záměně okruhů.

Odvod spalin - z kotlů je řešen sdruženým odvodem DN 125 se zpětnými klapkami

u obou kotlů.

Spaliny jsou vedeny ve stávajícím průduchu s plastovou vložkou

D 160 mm, ve které bude osazena nová vložka pevná, nebo flexibilní

o velikosti DN 125, vyvedená nad střechu a opatřena komínovým

poklopem. 	Návrh řešení odvodu spalin - viz v.č. 5.4

Provedení a montáž odvodu spalin řešit kominíkem s oprávněním pro

tento typ kotlů a s vypracováním revizní zprávy spalinové cesty.

Odvod kondenzátu a přepad poj. ventilu provést plastovým potrubím DN 20/25

přes výlevku ( vizuální kontrola) a sifon do kanalizačního systému

v 1. PP ( řešit dle situace).

Přívod vzduchu - pro spalování doporučuji řešit se stavbou ocelovým vzduchovodem

vedeným pod venkovními vstupními schodami, zaústěný do prostoru

technické místnosti v 1. PP.

Vzduchovod o velikosti 200 x 200, nebo min. 150 x 250 mm zavést

k podlaze. Na vstupní části vzduchovodu venku osadit mřížku

Otopná tělesa - pro vytápění jsou navržena desková typu Radik Klasik(boční přípoj),

nebo Radik VK ( spodní přípoj).

Tělesa jsou o různých stavebních výškách s ohledem  na parapety

oken pod kterými jsou instalované.

V prostorách sprch jsou osazeny topné žebříky Koralux Rondo Clasic.

Tělesa jsou vybavena armatúrou Heimeier, vč. termohlavic.

Upozornění ! - S ohledem na přenosné termostaty QAA 58 v místnostech ve kterých

bude zrovna použito tohoto přístroje nutno nastavit termohlavice

na max. ,to je č. 5.

Přístroj QAA 58 je bezdrátový s vysílačem.

- Z důvodů instalace ústř. vytápění na etapy jsou tělesa v 1. a 2. NP

předimenzovaná, tak doporučuji montážní firmě 3.atapy výkon těchto

těles snížit přestavením trvalé regulace na vstupu těles min. o 1 díl.		   Celkově je nutno snížit výkon těchto těles cca o 15 - 20% s ohledem

na tepelné ztráty po 3. etapě dostavby všech podlaží.

Instalovaný výkon těles ( původní/snížený) :

1. okruh .....  30,8 / 24,7 kW

2. okruh .....  29,6 / 25,8 kW

3. okruh .....    -    /    9,0 kW

-----------------------------------------------------------------------------

Celkový instalovaný výkon po 3. etapě ...... 59,5 kW

Potrubní rozvod -  je z trubek měděných, spojované pájením vedené z hlavní části

volně kolem zdí.

-  Propojení kotlů s rozdělovačem provést přes hydraul. vyrovnávač

dynamických tlaků ( anuloid) pro výkon max. 70 kW, trubkami 42/1,5.

Sdružený rozdělovač je pro 3. samostatné topné okruhy.

Rozdělovač opatřit inf. tabulkami.

-  Jednotlivé okruhy jsou vybaveny 3-cestnými směšovacími ventily

SXP 45 - viz MaR a elektronickými oběhovými čerpadly WILO.

-  Systém ústř. vytápění je zabezpečen tlakovou expanzní nádobou

s membránou o obsahu 80 L, napojenou na vratné potrubí.

-  Doplňování vody do systému při poklesu tlaku bude prováděno

ručně pomocí potrubí a dvou kulových kohoutů G 3/4“, napojené

na rozvod tlakové vody v techn. místnosti. Pro propojení kul. kohoutů

lze použít tlakovou flexihadici PN 16, DN 20 (3/4“).

Napojení 1. okruhu - provést na stáv. potrubí 35 x 1,5 vedené v komín. průduchu,

ukončené ve 3. NP ( osazení provedeno v 1. etapě). Po výstupu

z komína je rozvod proveden dle projektu 3. atapy.

Napojení 2. okruhu - provést rovněž potrubím D 35 x 1,5, vedené pod stropem 1. PP		   až do prostoru sušičky keramiky (č. 0.05), kde potrubí stoupá přes

strop do 1. NP kde se napojí na stávající rozvod po demontáži kotle.

Napojení 3. okruhu - je provedeno potrubím D 22 x 1, pro vytápění 1. PP, vedené

pod stropem techn. místnosti a dále pak u podlahy pro napojení těles.

Tepelné izolace -  provést u všech potrubí s označením „ i“, hlavně v prostorách

techn. místnosti a v 1. PP.

Potrubí izolovat návlekovou izolací o tl. - viz „ Výpis materiálu“,

Rozdělovač a anuloid izolovat jako tělesa a oplechovat.

Požadavky na jiné profese :

- pro kotle, čerpadla a MaR zajistit do techn. místnosti el. přípojku 230 V

- zajistit propojení všech přístrojů dle projektu MaR

- zajistit přípojku vodovodní vody do techn. místnosti s odbočkou DN 20

pro doplňování vody do systému ú.t.

- provést napojení kondenzátu  z kotle a odvodu spalin na kanalizaci

- zajistit přípojku plynu 2 kPa, 7, 5 m³/ hod.

- po demontáži kotlů zajistit jejich výplach a prohlídku servisním technikem

s doporučením pro další provoz.

- uvedení kotlů do provozu provede servisní technik za účasti dodavatele,

investora, projektanta ú.t. a MaR, vč zaučení uživatele s obsluhou kotlů

a ostatného zařízení ústř. vytápění.

- Přípravu teplé vody zajistí profese ZTI

V Brně, červenec 2016                                         Vypracoval : Jozef Brezanský

IČO . 40979598

Výpis montážního materiálu - „Domov a denní stacionář „ - Brno, Božetěchova 15

Ústřední vytápění - 3. etapa

Díl 11 - HZS

- přípravné a pomocné práce			hod	36

- topná zkouška a doregulace těles		hod	24

- uvedení kotlů do provozu serv. technikem,

vč. zaučení s obsluhou kotlů			s	1

Díl 731 - Kotelny

- montáž kotlů bez TUV do 50 kW		ks	2

- napuštění vody do systému ú.t. (cca 550 L)	s	1

- protikorózní roztok do systému ú.t.		L	5

- Odvod spalin

- komínová sada sdružených odvodů spalin

DN 125 se zpětnými klapkami pro 2 kotle

Č. obj. Brilon - 52100705			s	1

- kontrolní T-kus 125 - přímý			ks	1  (+1 ve 4. NP)

- koleno 125 - 87°				ks	1

- patní koleno s podpěrou 125			ks	1

- trubka 125 - 500  ( 2x upravit L)		ks	3

- trubka 125 - 2000 ( nebo flexibilní tr. 18 m)	ks	9   ( dle kominíka)

- distanční objímka 125				ks	12

- komínový poklop 125 - černý			ks	1

Nebo náhrada - upřesní, nebo zajistí kominík

- flexibilní trubka 125, 				m	18

- závěsná objímka 125				ks	1

- montáž odvodu spalin				s	1

- revize spalinové cesty				s	1

- Přívod vzduchu pro spalování - zámečn. výrobek

- ocelový vzduchovod 20 x 20, nebo 15 x 25 cm

L = cca 3,5 m ( provést dle situace)		ks	1

- ocelová mřížka 				ks	1

- montáž vzduchovodu				s	1

- nátěr protikorózní vzduchovodu		m²	3

- přesun hmot

Díl 732 - Strojovny

- tlaková exp. nádoba s membr. 80 L , 3 bary			ks	1

- elektronické oběh. čerpadlo“WILO Stratos 25/1-4, 230 V „	ks	1

- dtto			        „WILO Stratos 25/1-6, 230 V“	ks	2

- hydraul. vyrovn. dyn. tlaků (HVDT) pro 70 kW	 		ks	1

- sdružený rozdělovač pro 3 okruhy - vstup-výstup... G 6/4“

- 2x okruh      ... G 5/4“

- 1x okruh      ... G 3/4“(1“)	ks	1

- montáž EN							ks	1

- montáž čerpadel DN 25					ks	3

- montáž rozdělovače a HVDT					ks	2

- přesun hmot	do v = 6 m

Díl 733- Rozvod potrubí

- trubky měděné, spoj. pájením		D 15 x1 mm	m	330

- dtto					D 18 x 1	m	80

- dtto					D 22 x 1	m	15

- dtto					D 28 x 1,5	m	20

- dtto					D 35 x 1,5	m	55

- dtto					D 42 x 1,5	m	8

- přirážka na přípojky			DN 15		ks	104

- tlaková zkouška potrubí	       do DN  40		m	508

- trubka plastova			DN 20		m	5

- dtto					DN 25		m	5

- trychtýř ( výlevka) z trubky DN 20			ks	2

- trubkový sifon z trubky DN 20				ks	2  ( dle situace)

- flexihadice PN 16, DN 20, L = 0,5m			ks	1       dtto

- přesun hmot do v = 12 m

Díl 734 - Armatury

- dvojité šroubení Heimeier Vekolux	G 1/2		ks	39

- přímý ventil Heim. V-exakt		G 1/2		ks	13

- šroubení uzavírací Heim. Regulux N	G 1/2		ks	13

- ruční hlavice Heimeier					ks	7

- termohlavice Heimeier					ks	45

- kulový kohout				G 3/4		ks	6

- dtto					G 1“		ks	7

- dtto					G 5/4		ks	8

- vypouštěcí a nap. kohout		G 1/2 (3/8)	ks	17

- dtto					G 3/4		ks	8

- filtr do potrubí				G 3/4		ks	1

- dtto					G 1“		ks	2

- dtto					G 5/4		ks	2

- automat. odvzduš. ventil		G 3/8		ks	6

- dtto					G 1/2		ks	1

- šroubení přímé			G 1“		ks	1

- dtto					G 5/4		ks	6

- přesun hmot do v = 12 m

- 3-c. směš. ventil - viz dod. MaR

Díl 735 - Otopná tělesa

- desková tělesa Radik Klasik		10 - 5040	ks	2

- dtto					10 - 6040	ks	1

- dtto					11 - 6040	ks	2

- dtto					11 - 6070	ks	1

- dtto					21 - 6070	ks	1

- desková Radik VK			10VK - 5040	ks	2

- dtto					10VK - 6040	ks	1

- dtto					11VK - 4060	ks	2

- dtto					11VK - 4070	ks	2

- dtto					11VK - 4090	ks	1

- dtto					11VK - 6060	ks	2

- dtto					11VK - 6070	ks	1

- dtto					21VK - 3080	ks	3

- dtto					21VK - 4060	ks	1

- desková tělesa Radik VK		21VK - 4090	ks	6

- dtto					21VK - 4100	ks	2

- dtto					21VK - 5070	ks	2

- dtto					21VK - 9040	ks	1

- dtto					22VK - 4090	ks	3

- dtto					22VK - 4100	ks	4

- dtto					22VK - 5060	ks	3

- dtto					22VK - 5090	ks	1

- dtto					33VK - 6090	ks	2

- trubková tělesa Koralux Rondo Clasic	      900.450 	ks	2

- dtto					   1 220.450	ks	3

- dtto					   1 500.600	ks	1

- montáž těles deskových		1 - řadých	ks	17

- dtto					2 - řadých	ks	27

- dtto					3 -řadých	ks	1

- montáž těles trubkových				ks	6

- přesun hmot do v = 12 m

Díl 713 - Izolace tepelné

- izolace potrubí návleková		D 15/9		m	5

- dtto					D 18/9		m	26

- dtto					D 22/13		m	12

- dtto					D 28/19		m	18

- dtto					D 35/19		m	46

- dtto					D 42/25		m	8

- sponky						ks	500

- izolace rozdělovače tl. 40 mm	s oplechováním Al	m²	1

- izolace HVDT s oplechováním Al			m²	0,5

- přesun hmot do v = 12 m

Díl - Demontáže

- demontáž závěsného kotle  		do 50 kW	ks	2

- demontáž zásobníku  na TV   		do 120 L	ks	2

- demontáž exp. nádoby 		do 25 L		ks	2

- demontáž odtahu spalin 		DN 110		m 	6-8

- demontáž komínových poklopů	DN 110		ks	2

- demontáž potrubních rozvodů		DN 25		m	8 - 10

- demontáž závit. armatur	      do   DN 25		ks	18 - 20

- přesun kotlů 	 		      do  V = 9 m		ks	2

- výplach kotlů						ks	2

- vypuštění vody ze systému ú.t.

- přesun hmot do v = 6 m