# Obsah

- 1.Obsah

- 2.Úvod

- 3.Základní koncepční řešení

- 4.Popis technického řešení

- 5.Nároky na energie

- 6.Protihluková a protiotřesová opatření

- 7.Měření a regulace, protimrazová ochrana

- 8.Izolace, nátěry

- 9.Nároky na spolusouvisející profese

- 10.Protipožární opatření

- 11.Závěr

# Úvod

Předmětem řešení projektu je větrání vybraných prostor objektu pro osoby se zdravotním postižením na ulici Božetěchova v Brně tak, aby byla zajištěna pohoda prostředí a současně byly zajištěny předepsané hodnoty hygienického množství čerstvého vzduchu.

## Podklady pro zpracování

Podkladem pro zpracování projektu, byly půdorysy a řezy stavební části objektu v měřítku 1:100, objednatelem zadané požadavky spolu s doplňujícími skutečnostmi z konzultačních a koordinačních jednání s generálním projektantem a zpracovateli ostatních profesí.

## Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

místo	:	Brno

nadmořská výška	:	230 m n m

normální tlak vzduchu	:	9,89 kPa

výpočtová teplota vzduchu 	-	léto	+ 32°C

zima	- 15°C

entalpie	-	léto	54,1 kJ kg-1 s.v.

# Zákl adní koncepční řešení

### Stavební větrání

Stavební větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v  prostorách skladovacích, sociálního zázemí a provozně-technických místnostech v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky, přitom implicitní hodnoty údajů ve výpočtech dále uvažovaných, jakož i předmětné výpočtové metody jsou převzaty zejména z níže uvedených obecně závazných předpisů a norem :

- Nařízení komise EU č. 1253/2014 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek

- Nařízení vlády č. 361/2007 ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády č. 148/2006 ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (Sbírka zákonů č.6/2003)

- Vyhláška č. 137/2004 Sb. ze dne 17. března 2004 o  hygienických  požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

- ČSN 06 0210          Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

- ČSN 12 7010	Navrhování větracích a klimatizačních zařízení  (1988)

- ČSN 73 0548	Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (leden 1985)

- ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

- ČSN 73 0804	Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty

- ČSN 73 0872	Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN 73 0532	Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků

- ČSN 73 0549	Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov. Výpočtové metody

- ČSN 73 0542	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov, vlastnosti materiálů a konstrukcí

- ČSN EN 378-1	Chladící zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – části 1 až 4

- ČSN 73 4301          Obytné budovy

- ČSN 73 5305          Administrativní budovy a prostory

- prof.Ing.Jaroslav Chyský, CSc., Prof.Ing Karel Hemzal, CSc. a kol.: Větrání a klimatizace. Nakladatelství BOLIT – B press Brno 1993

- Prof.Ing. Jiří Vaverka, DrSc.; Doc.Ing. Josef Chybík, CSc., Prof.Ing. František Mrlík, DrSc. – Stavební fyzika 2. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM Brno 2000

### Hygienické větrání

Hygienické větrání bude navrženo v úrovni nejméně hygienického minima (50 respektive 70 m3/h na osobu) ve smyslu výše uvedených obecně závazných předpisů. Přitom jako základní principy návrhu projektového řešení jsou přijaty následující podmínky:

- podtlakové větrání je navrženo ve všech místnostech hygienického vybavení objektu (WC, umývárny, úklidové komory a pod.) a u místností skladového zázemí

- řízené letní odvlhčování je uvažováno pro sklad munice,  zimní dovlhčování vzduchu není uvažováno

- chlazení je uvažováno pouze u vybraných místností – konkrétna zadaných investorem

- v  řešeném objektu budou zajištěny tyto minimální výměny čerstvého vzduchu

- WC		50m3/h

- sprchy		150m3/h

- montážní jáma		5x/hod

## Energetické zdroje

### Tepelná energie, elektrická energie

Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů VZT zařízení a chladícího zařízení.

- rozvodná soustava 3 + PEN, 50 Hz, 400V /230V

- ochrana před dotykovým napětím základní - nulováním se samostatně vedeným ochranným vodičem

Tepelná energie  - bez požadavků

# Popis technického řešení

## Koncepce klimatizačních a větracích zařízení

Návrh větrání předmětných prostor vychází ze stavební dispozice a požadavků na pohodu prostředí v jednotlivých prostorech zadaných uživatelem. Pro rozvod vzduchu se počítá s nízkotlakým systémem. Ostatní prostory, které nejsou větrány nuceně, budou větrány přirozeně okny.

Před realizací je nutné provést koordinaci se všemi dotčenými profesemi dle konkrétně navržených zařízení. Dílenskou dokumentaci nutno předložit ke schválení. V rámci realizační projektové dokumentace není možné uvádět jednotlivé výrobce zařízení, proto by mohlo v průběhu realizace dojít k možným kolizím.

## Popis jednotlivých zařízení

## Zařízení č. 1  – Větrání kuchyně

Pro větrání kuchyně je navržena kompaktní vzduchotechnická jednotka v ležatém vnitřním  provedení a následujícím složení:

- Přívodní a odvodní ventilátor vč. FM

- Filtrace vzduchu EU4

- Výměník pro zpětný zisk tepla deskový/rotační vč. by-passu, účinnost min. 70%

- Elektrický ohřívač

- Klapky, manžety, servopohony

Sání čerstvého vzduchu bude prováděno pomocí protidešťové žaluzie z fasády objektu. Výtlak znehodnoceného vzduchu bude sveden k podlaze a následně veden plastovým potrubním rozvodem v zemině k hranici pozemku. Zde bude potrubí vyvedeno nad terén a osazeno výfukovou hlavicí.

Zařízení bude připravovat čerstvý vzduch a transportovat ho do prostoru kuchyně. Distribuce bude řešena obdélníkovými vyústkami.

Odvod znehodnoceného vzduchu bude zajištěn potrubním rozvodem napojeným na jednu centrální odsávací digestoř. Ta bude vyrobena z nerezové oceli a bude vybavena nerezovými filtry a osvětlením.

Vzduchotechnické zařízení bude vybaveno autonomním systémem MaR, který bude zabezpečovat všechny potřebné funkce.

- regulace teploty přiváděného vzduchu

- hlídání zanesení filtrů

- ovládání zařízení, vzdálený ovladač (umístění po dohodě s uživatelem )

Vzhledem k tomu, že nebylo možné osadit VZT jednotku do zázemí či venkovního prostředí je zavěšena přímo pod stropem v kuchyni. Zařízení musí mít max výšku 520mm nebo nižší. Zařízení musí být zavěšeno těsně pod stropem kuchyně. Zařízení bude vybaveno regulací otáček, tak aby bylo možné nastavit odpovídající otáčky i s ohledem na hluk zařízení.

## Zařízení č. 2  – Relaxační místnost – odvlhčení vzduchu

Pro snížení vlhkosti v prostoru relaxační místnosti bude instalována nástěnná odvlhčovací jednotka s kompresorovým systémem. Zařízení bude osazeno na zdi a bude vybaveno integrovanou regulací. Zařízení bude udržovat nastavenou hodnotu vlhkosti v prostoru.

Větrání prostoru bude řešeno pouze nuceně podtlakově pomocí jednotkového ventilátoru s radiálním oběžným kolem. Výtlak znehodnoceného vzduchu bude vyveden do komínového průduchu. Úhrada takto odsátého vzduchu bude prováděna okny.

## Zařízení č. 3  – Větrání sušárny, pece

Odvod znehodnoceného a ohřátého vzduchu z prostoru sušárny bude zajišťovat potrubní odsávací ventilátor. Výtlak znehodnoceného vzduchu bude vyveden do fasády objektu. Sání ventilátoru může být napojeno na pec pomocí přerušovače tahu. Popř. dle instrukcí výrobce pece. Úhrada takto odsávaného vzduchu bude zajištěna stěnovou mřížkou z okolních prostor.

## Zařízení č. 4  – Větrání sociálního zázemí

Větrání bloků sociálního zázemí ve 3.NP a 4.NP objektu bude řešeno nuceně podtlakově pomocí potrubního ventilátoru. Výtlak bude vyústěn do venkovního prostředí – střechy a fasády. Sání ventilátoru bude napojeno na potrubní rozvod s napojenými talířovými ventily v jednotlivých místnostech.

Spouštění zařízení bude prováděno z jednotlivých míst samostatným tlačítkem s doběhovým relé. Popř. s ohledem na zdravotní postižení uživatelů spouště zařízení společně se světli nebo úplně automaticky časovým programem.

## Zařízení č. 5  – Větrání sociálního zázemí - stávající

V rámci realizace vzduchotechniky bude nutné přesunout stávající odsávací zařízení instalované pro 1 a 2.NP. Výtlak znehodnoceného vzduchu je nyní vyveden pouze na půdu, kde jsou také osazeny odsávací ventilátory ( Mixvent TD ). Vzhledem k tomu, že se bude půda rekonstruovat musí se také tyto výfuky prodloužit do podhledu 4.NP. Zde bude osazen ventilátor s nově vybudovaným výfukem nad střechu objektu. Nad střechou objektu bude osazena výfuková hlavice. Spodní část potrubí musí být ukončena T-kusem, který bude odvodněný. Před realizací je nutná prohlídky stavby zaměření a koordinace řešení odsávaní sociálního zázemí.

# NÁROKY NA ENERGIE

Nároky na energie jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci

# PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ

V projektu tohoto provozního souboru je důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací. V rámci tohoto projektu jsou navržena následující opatření:

Veškeré točivé stroje jsou pružně uloženy za účelem zmenšení vibrací přenášejících se stavebními konstrukcemi. Všechny prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací (např. Fibrex)  -  dodávka stavby.

# IZOLACE A NÁTĚRY

## Izolace

Parametry materiálů izolací :

Tepelné -	šířka izolace 40mm		souč.tepelné vodivosti 	min. 0,037W/m2K

Hlukové - 	šířka izolace 60mm		souč.zvukové pohltivosti	min. 0,8

Protipožární	odolnost 45min

  - Tepelnou  izolací je opatřeno Cu potrubí - rozvod chladiva

Tepelné -	šířka izolace 12mm		souč.tepelné vodivosti 	min. 0,037W/m2K

## Nátěry

Nátěry budou provedeny u zařízení:

- klimatizační, větrací, odsávací jednotky - základní povrchová úprava od výrobce

- ventilátory  - základní povrchová úprava od výrobce

- další interiérové podle zadání generálního projektanta

- Veškeré PDŽ RAL dle požadavku architekta, rozměr sjednocen dle výšky žaluzie

# NÁROKY NA SPOLUSOUVISEJÍCÍ PROFESE

## Stavební úpravy:

- otvory pro prostupy a drážky ve stěnách pro rozvody VZT

- obložení a dotěsnění prostupů VZT potrubí izolačními protiotřesovými popř. protipožárními hmotami v rámci zapravení

- stavební, výpomocné práce, výkop pro osazní odpaního potrubí

## Silnoproud:

- zapojení elektromotorů ventilátorů zařízení a jejich ovládání

- zapojení a ovládání všech ventilátorů

- silové napojení rozvaděče MaR rekuperační jednotky

## ZTI:

- Odvod kondenzátu ze stoupacích potrubí

- Odvod kondenzátu od rekuperátoru VZT jednotky

## ÚT:

- Bez požadavků

# PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Do vzduchovodů procházejících stavební konstrukcí ohraničující určitý požární úsek budou vřazeny protipožární klapky, zabraňující v případě požáru v některém požárním úseku jeho šíření do dalších úseků nebo na celý objekt. V případech, kdy nebude protipožární klapku možno osadit do požárně dělící konstrukce, bude potrubí mezi touto konstrukcí a protipožární klapkou opatřeno izolací s požadovanou dobou odolnosti.

Dále prohlašujeme, že při projektové činnosti jsme se řídili stanovenými právními předpisy, normativními požadavky (viz. odst.3) a průvodní dokumentací výrobce konkrétních typů požárně bezpečnostního zařízení. Dále prohlašujeme, že nám výrobce u vybraných výrobků předložil kopie certifikace od Požárně atestačního a výzkumného ústavu stavebního v Praze.

# ZÁVĚR

Navržené větrací a klimatizační zařízení splňuje nároky kladené na provoz budovy daného typu a charakteru. Celoročně zabezpečuje v daných místnostech optimální pohodu prostředí při  zabezpečení maximální hospodárnosti provozu těchto zařízení.

Jiří Hájek