Příloha č. 5

Technická specifikace předmětu zakázky

- vydaná k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„GOLEM Velké Hamry – rekonstrukce kotelny“

zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č. j. MPO 77867/17/61100, platnými ke dni 1. 8. 2018 v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Obnovitelné zdroje energie, Výzva IV.,

- registrační číslo projektu: CZ.01.3.09/0.0/0.0/18_181/0015815

- Zadavatel

Název/Obchodní firma:	GOLEM Velké Hamry, a.s.

Sídlo:	Velké Hamry - Bohdalovice 76, PSČ 46845

Zastoupen:	Petr Štrojsa, předseda představenstva

IČ:	25476726

DIČ:	CZ25476726

Právní forma	121 – akciová společnost

- Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1494

Požadované minimální technické parametry nové výrobní technologie – 2 ks kotel na biomasu (dále také jako „zařízení“)

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- |
| Kotel pro plně automatické spalování dřevní štěpky, pilin, pelet o průměru 6 až 12mm a hoblin s optimální spalovací technikou: |  |
| Spalovací komora je celoplošně vyložena vysoce kvalitním žáruvzdorným materiálem |  |
| Speciální pohyblivý vzduchem chlazený rošt pro kontinuální provoz bez poklesu výkonu při čištění roštu, odpopelňování. |  |
| Vícetahový tepelný výměník za retortou včetně plně automatického čištění (včetně pohonu) s integrovaným odlučovačem prachu |  |
| Nucený odvod spalin – odsávání pomocí plynule regulované turbiny (frekvenční měnič) včetně hlídání funkce |  |
| Podtlaková regulace spalování |  |
| Řízení spalovacího procesu pomocí širokopásmové lambda-sondy – kotel se sám přizpůsobí různé kvalitě paliva dle zbytkového kyslíku ve spalinách, a to bez nutnosti zásahu uživatele. Primární, sekundární, terciální řízení spalovacího vzduchu. |  |
| Řízení směšovače zpětného přívodu vody |  |
| Čistící kotle sada včetně montážního a provozního návodu |  |
| Dotykový barevný displej min. 5“ |  |
| Volně programovatelná řídící jednotka PLC/SPS typ 4000, měření teploty ve spalovací komoře, měření teploty pod roštem. |  |
| Recirkulace spalin automaticky řízená |  |
| Spalování pilin - možnost spalování 100% prachových částic o hrubosti od 1mm do 5 mm |  |
| Dvoukomorová rotační protipožární klapka garantuje bezpečný provoz proti zpětnému prohoření |  |
| Šnekový dopravník včetně pohonu – podlahový kloubový podavač s automatickou detekcí zaseknutí a automatickým reverzem |  |
| Doprava paliva sestává z: -dvouramenného podlahového podavače -šnekového kanálu -dávkovacího šneku s pohonem -spádové šachty |  |
| Plně automatické vynášení popela ze spalovací komory do popelníku o minimálním objemu 290l |  |
| Plně automatické vynášení popela z výměníku do popelníku (minimální objem 2x20l) |  |
| Plně automatické zapalování horkovzdušným zapalovačem |  |
| Druhý horkovzdušný přídavný zapalovač pro nekvalitní palivo |  |
| Chlazení přikladače |  |
| Hlídání zaseknutí podavače, ochrana motoru. V případě zaseknutí probíhá automatické opětovné spouštění zpětného chodu |  |
| Vzdálený přístup s možností napojení na PC (kontrola servisního technika a uživatele, možnost nastavení základních veličin: např. teplot, chybové hlášení. Modul – zasílání chybových hlášení na vybrané telefonní čísla a mailové adresy |  |

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté parametry |
| --- | --- | --- |
| Jmenovitý tepelný výkon kotle v rozmezí | 490 – 499 kW |  |
| Přikládání paliva | automatické |  |
| Maximální provozní tlak | Min. 5,8 bar |  |
| Regulace tepelného výkonu kotle | min. od 30 % jmenovitého výkonu kotle |  |
| Okamžitá spotřeba elektrické energie (pelety/štěpka) | Max 1,7kW /max. 2,2 kW |  |
| Účinnost kotle provoz štěpka nominální výkon / částečné zatížení | Min. 93,4 / 90,1 |  |
| Kotel bude schopen spálit a dopravit následující paliva |  |  |
| Dřevní štěpka ČSN EN ISO 17225 | P16S-P45S / třída A2 |  |
| Dřevní pelety A1 dle ČSN EN ISO 17 225 - 2 |  |  |
| Splňovat účinnost a emisní limity dle Směrnice o Ekodesignu 2009/125/ES, týkající se kotlů na tuhá paliva (NAŘÍZENÍ KOMISE EU 2015 2015/1189). |  |  |
| Pevné částice (PM) | max. 30 mg/m3 při 10% O2* |  |
| Organické plynné sloučeniny (OGC) | max. 5 mg/m3 při 10% O2* |  |
| Oxid uhelnatý (CO) | max. 25 mg/m3 při 10% O2* |  |
| Oxidy dusíku (NO) | max. 150 mg/m3 při 10% O2* |  |
| Sezónní energetická účinnost | Min. 80,3 % |  |