## Výpočet osvětlení
Požadované hodnoty - výpočet umělého osvětlení | [6 empty] | Předkladatel - nabídnuté hodnoty
Činitel údržby: |  | 0.8 |  |  |  |  | Činitel údržby:
Odrazivost ploch: |  | Strop 70%, Stěny 50%, Podlaha 20% |  |  |  |  | Odrazivost ploch:
Celkový instalovaný příkon v kW:
Hala H3
| Místnost | Intalační výška svítidel | Výška výpočtové plochy | Min. intenzita osvětlení | Min. Rovnoměrnost osvětlení | Typ svítidla | Nabídnuta intalační výška svítidel | Nabídnuta Výška výpočtové plochy | Nabídnuta intenzita osvětlení | Nabídnuta rovnoměrnost osvětlení | Typ svítidla
| Sklad materiálu | 6m | 0.85m | 100lx | 0.4 | Typ A
| Kancelář lisovny | 2,7m | 0.85m | 500lx | 0.6 | Typ E
| Sklad | 4m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ A
| Kontroly výrobků | 4m | 0.85m | 750lx | 0.6 | Typ A
| Ruční dílna | 4m | 0.85m | 300lx | 0.4 | Typ B
| Brusírna 1 | 4m | 0.85m | 500lx | 0.4 | Typ A
| Brusírna 2 | 4m | 0.85m | 500lx | 0.4 | Typ B
| Kancelář lisovny | 2,7m | 0.85m | 500lx | 0.6 | Typ E
| Chodba | 2,7m | 0.85m | 300lx | 0.4 | Typ E
Hala H1
| Místnost | Intalační výška svítidel | Výška výpočtové plochy | Min. intenzita osvětlení | Min. Rovnoměrnost osvětlení | Typ svítidla | Nabídnuta intalační výška svítidel | Nabídnuta Výška výpočtové plochy | Nabídnuta intenzita osvětlení | Nabídnuta rovnoměrnost osvětlení | Typ svítidla
| Expedice | 9m | 0.85m | 300lx | 0.6 | Typ C
| Výroba | 9m | 0.85m | 500lx | 0.6 | Typ C
| Hutní sklad | 9m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ A
Administrativa 1NP
| Místnost | Intalační výška svítidel | Výška výpočtové plochy | Min. intenzita osvětlení | Min. Rovnoměrnost osvětlení | Typ svítidla | Nabídnuta intalační výška svítidel | Nabídnuta Výška výpočtové plochy | Nabídnuta intenzita osvětlení | Nabídnuta rovnoměrnost osvětlení | Typ svítidla
| Vstupní chodba | 3m | 0.85m | 300lx | 0.4 | Typ E
| Vrátnice | 3m | 0.85m | 300lx | 0.4 | Typ E
| WC | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ F
| WC | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ F
| WC | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ F
| Chodba | 3m | 0.85m | 300lx | 0.4 | Typ E
| Schodiště | 3m | 0.85m | 100lx | 0.4 | Typ E
| Schodiště | 3m | 0.85m | 100lx | 0.4 | Typ E
| Chodba | 3m | 0.85m | 300lx | 0.4 | Typ E
| Kotelna | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ D
| Zasedací místnost | 3m | 0.85m | 500lx | 0.6 | Typ E
| Zasedací místnost | 3m | 0.85m | 500lx | 0.6 | Typ E
| WC | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ F
| WC | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ F
| Pánské WC | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ F
| Úklidová komora | 3m | 0.85m | 300lx | 0.4 | Typ D
| Pánská umývárna | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ F
| Chodba | 3m | 0.85m | 300lx | 0.4 | Typ E
| Pánská šatna | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ E
| Odpočinková místnost | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ E
| Server | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ D
| Kompresor | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ D
| Chodba | 3m | 0.85m | 300lx | 0.4 | Typ E
| Stávající elektrocentrála | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ D
Administrativa 2NP
| Místnost | Intalační výška svítidel | Výška výpočtové plochy | Min. intenzita osvětlení | Min. Rovnoměrnost osvětlení | Typ svítidla | Nabídnuta intalační výška svítidel | Nabídnuta Výška výpočtové plochy | Nabídnuta intenzita osvětlení | Nabídnuta rovnoměrnost osvětlení | Typ svítidla
| Kancelář ředitel | 3m | 0.85m | 500lx | 0.6 | Typ E
| Kancelář ředitel | 3m | 0.85m | 500lx | 0.6 | Typ E
| Chodba | 3m | 0.85m | 300lx | 0.4 | Typ E
| Obchodní úsek | 3m | 0.85m | 500lx | 0.6 | Typ E
| Chodba | 3m | 0.85m | 300lx | 0.4 | Typ E
| WC | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ F
| Chodba | 3m | 0.85m | 300lx | 0.4 | Typ E
| Ekonomický úsek | 3m | 0.85m | 500lx | 0.4 | Typ E
| WC | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ F
| WC | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ F
| WC | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ F
| WC | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ F
| WC | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ F
| WC | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ F
| WC | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ F
| WC | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ F
| WC | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ F
| Kvalita | 3m | 0.85m | 500lx | 0.6 | Typ E
| Nákup | 3m | 0.85m | 500lx | 0.6 | Typ E
| Zasedací místnost | 3m | 0.85m | 500lx | 0.4 | Typ E
| Výroba | 3m | 0.85m | 500lx | 0.4 | Typ E
| Konstrukce | 3m | 0.85m | 500lx | 0.4 | Typ E
| WC | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ F
| WC | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ F
| WC | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ F
| Chodba | 3m | 0.85m | 300lx | 0.4 | Typ E
| Chodba | 3m | 0.85m | 300lx | 0.4 | Typ E
| Dámské šatny | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ F
| Dámské šatny | 3m | 0.85m | 200lx | 0.4 | Typ F

## Požadavky na svítidla
| Požadované hodnoty | Nabízené hodnoty
Svítidlo Typ A
Max. příkon svítidla včetně napájecího zdroje: | 63W
Vstupní napětí: | 198-264 VAC
Účinník: | > 0.95
Min. světelný tok svítidla (nikoliv zdroje): | 7929lm
Min. účinnost svítidla (nikoliv zdoje): | 125lm/W
Typ difusoru/optiky: | Kalené sklo s mikroprizmatickou úpravou (nikoliv čirá optika)
Typ svítidla: | LED - liniové (nikoliv kulaté typu UFO apod.)
Třída krytí: | IP65
Materiál svítidla: | Eloxovaný hliník = hliník s ochranou vrstvou oxidu hliníku)
Třída ochrany: | I
Připojení: | V instalační krabici IP65 která je součástí těla svítidla
Montáž: | Přisazením k žlabu nebo stropu
Maximální rozměry: | 1140x150x87mm
Teplota chromatičnosti: | 4000K
Typ napájecího zdroje: | Konstantní proud
Umístění napájecího zdroje: | Uvnitř svítidla - krytý tělem svítidla
Řízení svítidla: | Konstantní světelný tok CLO
Odolnost proti přepětí: | min. 4kV (L/N-PE)
Minimální životnost zdroje: | Tc 75°C 100.000h
Minimální životnost čipů L80B50: | 100.000h při Ta 25°C
Index podání barev: | CRI 80
Provozní okolní teplota: | -20 až +45°C
Hmotnost svítidla: | Max. 5kg
Svítidlo Typ B | Požadované hodnoty
Max. příkon svítidla včetně napájecího zdroje: | 92W
Vstupní napětí: | 198-264 VAC
Účinník: | > 0.95
Min. světelný tok svítidla (nikoliv zdroje): | 12277lm
Min. účinnost svítidla (nikoliv zdoje): | 133lm/W
Typ difusoru/optiky: | Kalené sklo s mikroprizmatickou úpravou (nikoliv čirá optika)
Typ svítidla: | LED - liniové (nikoliv kulaté typu UFO apod.)
Třída krytí: | IP65
Materiál svítidla: | Eloxovaný hliník = hliník s ochranou vrstvou oxidu hliníku)
Třída ochrany: | I
Připojení: | V instalační krabici IP65 která je součástí těla svítidla
Montáž: | Přisazením k žlabu nebo stropu
Maximální rozměry: | 1140x150x87mm
Teplota chromatičnosti: | 4000K
Typ napájecího zdroje: | Konstantní proud
Umístění napájecího zdroje: | Uvnitř svítidla - krytý tělem svítidla
Řízení svítidla: | Konstantní světelný tok CLO
Odolnost proti přepětí: | min. 4kV (L/N-PE)
Minimální životnost zdroje: | Tc 75°C 100.000h
Minimální životnost čipů L80B50: | 100.000h při Ta 25°C
Index podání barev: | CRI 80
Provozní okolní teplota: | -20 až +45°C
Hmotnost svítidla: | Max. 5kg
Svítidlo Typ C | Požadované hodnoty
Max. příkon svítidla včetně napájecího zdroje: | 125W
Vstupní napětí: | 198-264 VAC
Účinník: | > 0.95
Min. světelný tok svítidla (nikoliv zdroje): | 15943lm
Min. účinnost svítidla (nikoliv zdoje): | 127lm/W
Typ difusoru/optiky: | Kalené sklo s mikroprizmatickou úpravou (nikoliv čirá optika)
Typ svítidla: | LED - liniové (nikoliv kulaté typu UFO apod.)
Třída krytí: | IP65
Materiál svítidla: | Eloxovaný hliník = hliník s ochranou vrstvou oxidu hliníku)
Třída ochrany: | I
Připojení: | V instalační krabici IP65 která je součástí těla svítidla
Montáž: | Přisazením k žlabu nebo stropu
Maximální rozměry: | 1140x150x87mm
Teplota chromatičnosti: | 4000K
Typ napájecího zdroje: | Konstantní proud
Umístění napájecího zdroje: | Uvnitř svítidla - krytý tělem svítidla
Řízení svítidla: | Konstantní světelný tok CLO
Odolnost proti přepětí: | min. 4kV (L/N-PE)
Minimální životnost zdroje: | Tc 75°C 100.000h
Minimální životnost čipů L80B50: | 100.000h při Ta 25°C
Index podání barev: | CRI 80
Provozní okolní teplota: | -20 až +45°C
Hmotnost svítidla: | Max. 5kg
Svítidlo Typ D
Max. příkon svítidla včetně napájecího zdroje: | 39W
Min. světelný tok svítidla (nikoliv zdroje): | 3900lm
Min. účinnost svítidla (nikoliv zdoje): | 100lm/W
Typ svítidla: | LED - liniové (nikoliv kulaté typu UFO apod.)
Třída krytí: | IP65
Materiál svítidla: | Plast
Montáž: | Zavěšení nebo přisazení
Maximální rozměry: | Délka/šířka/výška: 1200x95x78mm
Teplota chromatičnosti: | 4000K
Umístění napájecího zdroje: | Uvnitř svítidla - krytý tělem svítidla
Minimální životnost čipů L70B50: | 50.000h
Min. CRI | Ra 80
Svítidlo Typ E
Max. příkon svítidla včetně napájecího zdroje: | 40W
Min. světelný tok svítidla (nikoliv zdroje): | 3600lm
Min. účinnost svítidla (nikoliv zdoje): | 90lm/W
Typ svítidla: | LED čtvercové
Třída krytí: | IP20
Materiál svítidla: | Plast
Montáž: | Montáž do podhledu
Maximální rozměry: | Délka/šířka/výška: 595x595x9mm
Teplota chromatičnosti: | 4000K
Umístění napájecího zdroje: | Mimo svítidlo
Min. CRI | Ra 80
Index oslnění: | UGR menší než 19
Svítidlo Typ F
Max. příkon svítidla včetně napájecího zdroje: | 23W
Min. světelný tok svítidla (nikoliv zdroje): | 1920lm
Min. účinnost svítidla (nikoliv zdoje): | 83lm/W
Typ svítidla: | LED kulaté
Třída krytí: | IP20
Materiál svítidla: | Plast
Montáž: | Montáž do podhledu
Maximální rozměry: | šířka/výška: 225x34mm
Teplota chromatičnosti: | 4000K
Umístění napájecího zdroje: | Mimo svítidlo
Min. CRI | Ra 80