## List1
PŘÍLOHA Č. 3.4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Požadované minimální technické parametry nového zařízení – technologie FVE (dále také jako „předmět zakázky“ nebo „zařízení“): Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Jako referenční typ byl použit fotovoltaický panel MAXEON 2 360W od firmy SUNPOWER a střídač SE82,8K od firmy SolarEdge. Účastníci mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi funkcionalit zadavatelem požadovaných. Účastníci musí ve své nabídce zároveň doložit, že jimi nabízená zařízení splňují zadavatelem požadované hodnoty uvedené v příloze technické zprávy projektové dokumentace. Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

## FVE - FVE panel
Technické požadavky na technologii FVE
Technologie FVE – FVE panely
Účastník :
Technologie musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navržené modernizace (doplní uchazeč)
minimální účinnost | % | 20.3
minimální výkon panelů | Wp | 360
minimální výkon panelů po 25 letech | % | 85
maximální systémové napětí panelu | V dc | 1000
výkonový teplotní koeficient | %/°C | -0.35
minimální odolnost proti nárazu kroupou s průměrem 25mm | m/s | 25
minimální zatížení vítr ze zadní i přední strany | Pa | 2600
minimální zatížení sníh z přední strany | Pa | 6000
výkonová tolerance výkonu | % | 0 – max. 5

## FVE - Střídač
Technické požadavky na technologii FVE
Technologie FVE – střídač
Účastník :
Typové označení technologie + výrobce :
Technologie musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navržené modernizace (doplní uchazeč)
maximální počet střídačů | hodnota | 1
maximální účinnost střídače | % | 98.3
minimální vážená evropská účinnost | % | 98
minimální záruka na střídač od výrobce | roky | 20
minimální krytí | IP | 65
kompatibilita s US normou UL 1699B – detekce vzniku el.oblouku a jeho efektivní uhašení | ANO/NE | ANO
možnost monitoringu a dohledu na úrovni panelů (min. 2Panely) | ANO/NE | ANO
po odpojení AC strany nebo vypnutí střídače zajistit bezpečné napětí na všech Dc kabelech od panelů ke střídači | ANO/NE | ANO
v případě odpojení objektu od veřejné el. Sítě na DC vedení max. | V dc | 50
střídač vypnut při poruchách izolace | ANO/NE | ANO
střídač vypnut při naměření teploty nad 85°C pod panely | ANO/NE | ANO