## List1
Název akce: |  | Rekonstrukce aspiračních systému mlýna
– odprášení mlýnského provozu
Investor : |  | L. Klíma automatické mlýny Křesín – Libochovice s.r.o.
Křesín čp. 35
410 02 Lovosice
IČ: 44567103 , DIČ: CZ44567103
Výkaz výměr - SPECIFIKACE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ
Pozice | ks | Název - rozměr -specifikace |  | cena/ks | cena celkem
Demontáže stávajícího zařízení:
Příjmová linka a aspirace sila:
D1 | 1 | Filtr včetně výsypky a těsnícího ústrojí
D2 | 1 | Odpojení aspiračního potrubí od filtru
Čistírna mlýna:
D10 | 1 | Filtr včetně výsypky a těsnícího ústrojí
D11 | 1 | Odpojení aspiračního potrubí od filtru
Žitný mlýn aspirace vytloukaček a vysévačů:
D20 | 1 | Filtr včetně výsypky a těsnícího ústrojí
D21 | 1 | Ventilátor včetně sacího a výfukového potrubí
D22 | 1 | Odpojení aspiračního potrubí od filtru
Žitný mlýn pneudoprava:
D30 | 1 | Filtr včetně výsypky, těsnícího ústrojí
D31 | 1 | Odpojení výfukového vzduchotechnického ventilátoru
D32 | 1 | Odpojení výfukového potrubí od filtru
Míchárna mlýna:
D40 | 1 | Filtr včetně výsypky a těsnícího ústrojí
D41 | 1 | Odpojení aspiračního potrubí od filtru
Pšeničný mlýn:
D50 | 1 | Filtr včetně výsypky, těsnícího ústrojí
D51 | 2 | Odpojení výfukového vzduchotechnického potrubí ventilátoru od vstupu filtru
D52 | 1 | Odpojení vzduchotechnického potrubí od výstupu filtru
Dodávka montáž nového zařízení:
Příjmová linka a aspirace sila:
121 | 1 | KRUHOVÝ FILTR
v sestavě:
filtrační plocha min. 31,2 m2
počet filtračních hadic 48 o délce 2000 mm
účinnost filtrace min.99,94%
regenerace vzduchu tlakovým vzduchem o tlaku 500 až 700 kPa
plášť filtru celokovový
střední část má tangenciální přívod vzduchu.
horní část má vývod vzduchu a přívod tlakového vzduchu
pro ofukování filtračních hadic.
spodní část filtru je kuželová s přírubou na těsnící ústrojí.
elektrická ovládací skříň pro ovládání elektrických ventilů
vstup do filtru levý
rozměry vstupu 800 x 355 mm
výstup z filtru Ø 625 mm
rozměry filtru:
- průměr 1500 mm
- výška válcové části s filtračními hadicemi 1868 mm
- výška válcové části s ofukováním 860 mm
- výška výsypky 2105 mm
- rozměr výpadu výsypky 400 x 240 mm
| 1 | ASPIRAČNÍ POTRUBÍ PŘÍJMU
napojení stávajícího potrubí
| 1 | VÝFUKOVÉ POTRUBÍ FILTRU
napojení na stávající potrubí
Čistírna mlýna:
237 | 1 | KRUHOVÝ FILTR
v sestavě:
filtrační plocha min. 31,2 m2
počet filtračních hadic 48 o délce 2000 mm
účinnost filtrace min. 99,94%
regenerace vzduchu tlakovým vzduchem o tlaku 500 až 700 kPa
plášť filtru celokovový
střední část má tangenciální přívod vzduchu.
horní část má vývod vzduchu a přívod tlakového vzduchu
pro ofukování filtračních hadic.
spodní část filtru je kuželová s přírubou na těsnící ústrojí.
elektrická ovládací skříň pro ovládání elektrických ventilů
vstup do filtru pravý
rozměry vstupu 800 x 355 mm
výstup z filtru Ø 625 mm
rozměry filtru:
- průměr 1500 mm
- výška válcové části s filtračními hadicemi 1868 mm
- výška válcové části s ofukováním 860 mm
- výška výsypky 2105 mm
- rozměr výpadu výsypky 400 x 240 mm
| 1 | ASPIRAČNÍ ČISTÍRNY
napojení stávajícího potrubí
| 1 | SACÍ POTRUBÍ VENTILÁTORU
napojení stávajícího potrubí
Žitný mlýn aspirace vytloukaček a vysévačů:
328 | 1 | KRUHOVÝ FILTR
v sestavě:
filtrační plocha min. 15,6 m2
počet filtračních hadic 24 o délce 2000 mm
účinnost filtrace min. 99,94%
regenerace vzduchu tlakovým vzduchem o tlaku 500 až 700 kPa
plášť filtru celokovový
střední část má tangenciální přívod vzduchu.
horní část má vývod vzduchu a přívod tlakového vzduchu
pro ofukování filtračních hadic.
spodní část filtru je kuželová s přírubou na těsnící ústrojí.
elektrická ovládací skříň pro ovládání elektrických ventilů
vstup do filtru pravý
rozměry vstupu 800 x 250 mm
výstup z filtru Ø 400 mm
rozměry filtru:
- průměr 1140 mm
- výška válcové části s filtračními hadicemi 1868 mm
- výška válcové části s ofukováním 860 mm
- výška výsypky 1620 mm
- rozměr výpadu výsypky 400 x 240 mm
329 | 1 | RADIÁLNÍ VENTILÁTOR
množství vzduchu min. 1,2 m3/s
celkový tlak min. 1800 Pa
otáčky ventilátoru min. 2500 ot/min
směr otáčení oběžného kola – pravotočivý
pohon na přímo
těleso stroje z ocelového plechu.
spirálová skříň se sacím a výtlačným otvorem.
výfuk svislý
ventilátor i pohon usazený na rámu s izolátory chvění
Elektrický motor min. 4 kW
| 1 | Tlumící vložka sání
| 1 | Tlumící vložka výfuku
| 1 | Zesílení podlahy pod rám ventilátoru
| 1 | ASPIRAČNÍ POTRUBÍ
napojení stávajícího potrubí
| 1 | SACÍ POTRUBÍ VENTILÁTORU
vyrobeno z pozinkovaného plechu 0,8 mm.
trubky, kolena, stahovací pásy atd
| 1 | VÝFUKOVÉ POTRUBÍ VENTILÁTORU
napojení na stávající potrubí
Žitný mlýn pneudoprava
330 | 1 | KRUHOVÝ FILTR
v sestavě:
filtrační plocha min. 31,2 m2
počet filtračních hadic 48 o délce 2000 mm
účinnost filtrace min. 99,94%
regenerace vzduchu tlakovým vzduchem o tlaku 500 až 700 kPa
plášť filtru celokovový
střední část má tangenciální přívod vzduchu.
horní část má vývod vzduchu a přívod tlakového vzduchu
pro ofukování filtračních hadic.
spodní část filtru je kuželová s přírubou na těsnící ústrojí.
elektrická ovládací skříň pro ovládání elektrických ventilů
vstup do filtru pravý
rozměry vstupu 800 x 355 mm
výstup z filtru Ø 625 mm
rozměry filtru:
- průměr 1500 mm
- výška válcové části s filtračními hadicemi 1868 mm
- výška válcové části s ofukováním 860 mm
- výška výsypky 2105 mm
- rozměr výpadu výsypky 400 x 240 mm
| 1 | VÝFUKOVÉ POTRUBÍ VYSOKOTLAKÉHO VENTILÁTORU
napojení stávajícího potrubí
| 1 | VÝFUKOVÉ POTRUBÍ FILTRU
napojení na stávající potrubí
Míchárna mlýna
334 | 1 | KRUHOVÝ FILTR
v sestavě:
filtrační plocha min. 31,2 m2
počet filtračních hadic 48 o délce 2000 mm
účinnost filtrace min. 99,94%
regenerace vzduchu tlakovým vzduchem o tlaku 500 až 700 kPa
plášť filtru celokovový
střední část má tangenciální přívod vzduchu.
horní část má vývod vzduchu a přívod tlakového vzduchu
pro ofukování filtračních hadic.
spodní část filtru je kuželová s přírubou na těsnící ústrojí.
elektrická ovládací skříň pro ovládání elektrických ventilů
vstup do filtru levý
rozměry vstupu 800 x 355 mm
výstup z filtru Ø 625 mm
rozměry filtru:
- průměr 1500 mm
- výška válcové části s filtračními hadicemi 1868 mm
- výška válcové části s ofukováním 860 mm
- výška výsypky 2105 mm
- rozměr výpadu výsypky 400 x 240 mm
| 1 | ASPIRAČNÍ POTRUBÍ
napojení stávajícího potrubí
| 1 | SACÍ POTRUBÍ VENTILÁTORU
napojení stávajícího potrubí
Pšeničný mlýn
13 | 1 | KRUHOVÝ FILTR
v sestavě:
filtrační plocha min. 31,2 m2
počet filtračních hadic 48 o délce 2000 mm
účinnost filtrace min. 99,94%
regenerace vzduchu tlakovým vzduchem o tlaku 500 až 700 kPa
plášť filtru celokovový
střední část má tangenciální přívod vzduchu.
horní část má vývod vzduchu a přívod tlakového vzduchu
pro ofukování filtračních hadic.
spodní část filtru je kuželová s přírubou na těsnící ústrojí.
elektrická ovládací skříň pro ovládání elektrických ventilů
vstup do filtru levý
rozměry vstupu 800 x 355 mm
výstup z filtru Ø 625 mm
rozměry filtru:
- průměr 1500 mm
- výška válcové části s filtračními hadicemi 1868 mm
- výška válcové části s ofukováním 860 mm
- výška výsypky 2105 mm
- rozměr výpadu výsypky 400 x 240 mm
| 2 | VÝFUKOVÉ POTRUBÍ VENTILÁTORU
napojení stávajícího potrubí
| 2 | UZAVÍRACÍ KLAPKA DO VÝFUKOVÉHO POTRUBÍ VENTILÁTORŮ
se servopohonem
| 1 | ROZBĚHOVÁ KLAPKA DO SACÍHO POTRUBÍ
VYSOKOTLAKÉHO VENTILÁTORU
se servopohonem
| 1 | VÝFUKOVÉ POTRUBÍ FILTRU
napojení stávajícího potrubí
Regenerace filtračních hadic
700 | 1 | KOMPRESOR ŠROUBOVÝ
s frekvenčním řízením
určený pro regeneraci filtračních hadic filtrů
množství vzduchu: 57,2 - 174,6 Nm3/hod
tlak: min. 7 bar
včetně separace oleje a vody.
vymražování a vysoušení vzduchu
s pohonem min. 15 kW
Vzdušník min. 500 l stojatý
| 120 | TLAKOVÉ POTRUBÍ
rozvod tlakového potrubí od kompresoru k filtrům
OSTATNÍ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
800 | 1 | SPOJOVACÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Spojovací a montážní materiál.
Příslušenství ke strojům, vpádové a výpadové
košíky, drobný kompletační materiál, hutní materiál,
stojany a závěsy, plechy, úhelníky, apod.
Montážní spojovací materiál, matky, šrouby,
podložky, svařovací materiál, apod.
Barvy, ředidlo, oleje, ostatní natěračský materiál apod.
801 | 1 | ELEKTROINSTALACE
Připojení na stávající rozvod
Motorová elektroinstalace
Kabely pro elektropohony napojené na rozvaděč
802 | 1 | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU PROVEDENÍ
DOKUMENTACE ASPIRAČNÍHO POTRUBÍ A ROZVODU VZDUCHU
NÁVODY NA OBSLUHU A ÚDRŽBU STROJŮ, CERTIFIKÁTY
804 | 1 | MONTÁŽ
strojního zařízení, stavební mechanismy, jeřáb, doprava
CELKEM |  |  |  |  | 0