## Titulní list
FVE 76,56 kWp Mauting s.r.o., Valtice
Výkaz - výměr
| poř. č. | ÚSEK | Cena | DPH 21% | cena s DPH
| 1 | AC část | 0
| 2 | DC část | 0
| 3 | Konstrukce | 0
| 4 | Střídače, FV panely | 0
|  | Celkem | 0 | 0 | 0

## AC část
| Číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
Materiál
AC část |  | Rozvaděčová skříň, rozměr ŠxVxH = 800x1200x400 mm, IP65, IK10, RAL 7035 | ks | 1 | 0 | 0
|  | F1, F2 jistič 3-fáz., 50 A, char. B, LTN-50B-3, 41777, OEZ Letohrad | ks | 1 | 0 | 0
|  | F3 jistič 3-fáz., 32 A, char. B, LTN-32B-3, 41775, OEZ Letohrad | ks | 2 | 0 | 0
|  | FQ1 jistič 3-fáz. BC160NT305-125-D, Ir = 125 A, char. D, 20206, OEZ Letohrad | ks | 1 | 0 | 0
|  | KM1 stykač 150 A, ovl. cívka 230 V AC, 3RT1055-6AP36, OEZ Letohrad | ks | 1 | 0 | 0
|  | KM2 stykač 20 A, ovl. cívka 230 V AC, RSI-20-11-A230, 36611, OEZ Letohrad | ks | 1 | 0 | 0
|  | Wh 3-fáz. elektroměr, 4-kvadrantový, MDVH 5281, Elektromery s.r.o. | ks | 1 | 0 | 0
|  | MTP1, 2, 3 150/5, tř. přesnosti 0,5S, 5 VA úředně ověřený, 2023, Elektromery s.r.o. | ks | 3 | 0 | 0
|  | FA1, FA2 pojistkový odpínač se signalizací 3-pól., OPVP10-3-S, 43685, OEZ Letohrad | ks | 2 | 0 | 0
|  | Pojistková vložka PVA10 2 A gG pro FA1, FA2, 40748, OEZ Letohrad | ks | 6 | 0 | 0
|  | FA3 pojistkový odpínač se signalizací 3-pól., OPVP22-3-S, 43695, OEZ Letohrad | ks | 1 | 0 | 0
|  | Pojistková vložka PV22 63 A gG pro FA3, 06752, OEZ Letohrad | ks | 3 | 0 | 0
|  | FV1 přepěťová ochrana VPU I 4 280V/12,5 kA, Weidmuller | ks | 1 | 0 | 0
|  | FV2 U-f napěťová a frekvenční ochrana, dvoustupňová | ks | 1 | 0 | 0
|  | F0, F4 jistič 1-fáz., 2 A, char. B, LTN-2B-1, 41634, OEZ Letohrad | ks | 2 | 0 | 0
|  | RT1 časové relé, MCR-MA-001-UNI, 43239, OEZ Letohrad | ks | 1 | 0 | 0
|  | LED1 systémové svítidlo 230V AC, Rittal | ks | 1 | 0 | 0
|  | S1 STOP tlačítko na rozvaděč 3SU1100-1HB20-1PG0, 2xNC kontakt | ks | 1 | 0 | 0
|  | S2 STOP tlačítko 3SU1801-0NA00-2AC2, 1xNC kontakt | ks | 1 | 0 | 0
|  | NC kontakt 3SU1400-2AA10-1CA0 | ks | 1 | 0 | 0
|  | V1, V2 výstupní mřížka, IP54 včetně filtrační vložky, RAL 7035, rozměr 255x255x25 mm, Rittal | ks | 2 | 0 | 0
|  | Materiál pro střešní protipožární prostup | ks | 1 | 0 | 0
|  | X1 můstek, OTL 50-2, MAA2050A10, Morek | ks | 3 | 0 | 0
Svorkovnice X2
|  | Svorka šedá 2,5 mm2, 4-vodičová, 2002-1401, Wago | ks | 5 | 0 | 0
|  | Svorka modrá 2,5 mm2, 4-vodičová, 2002-1404, Wago | ks | 1 | 0 | 0
|  | Svorka zelenožlutá 2,5 mm2, 4-vodičová, 2002-1407, Wago | ks | 1 | 0 | 0
|  | Koncový kryt svorek 2,5 mm2, 2002-1491, Wago | ks | 1 | 0 | 0
Svorkovnice XS:
|  | Svorka šedá 1,5 mm2, 2-vodičová, 2002-1201, Wago | ks | 1 | 0 | 0
|  | Koncový kryt svorky 1,5 mm2, 2002-1291, Wago | ks | 1 | 0 | 0
|  | Koncová svěrka 249-116, Wago | ks | 15 | 0 | 0
|  | Nosič označení 249-119, Wago | ks | 2 | 0 | 0
|  | DIN lišta 35x7,5 mm | m | 2.5 | 0 | 0
|  | E-Cu přípojnice 20x3 mm pro N a PE | m | 1.2 | 0 | 0
|  | Podpěrný izolátor pro přípojnici E-Cu pro N a PE | ks | 4 | 0 | 0
|  | Propojovací kanál LK4 60015, 15x60 mm, OBO Bettermann | m | 1.6 | 0 | 0
|  | Propojovací kanál LK4 20025, 25x20 mm, OBO Bettermann | m | 0.5 | 0 | 0
|  | Propojovací kanál LK4 60025, 25x60 mm, OBO Bettermann | m | 2.7 | 0 | 0
|  | Vývodka včetně matice M12x1,5, 2022862, OBO Bettermann | ks | 2 | 0 | 0
|  | Vývodka včetně matice M16x1,5, 2022864, OBO Bettermann | ks | 3 | 0 | 0
|  | Vývodka včetně matice M32x1,5, 2022870, OBO Bettermann | ks | 1 | 0 | 0
|  | Vývodka včetně matice M40x1,5, 2022872, OBO Bettermann | ks | 2 | 0 | 0
|  | Vývodka včetně matice M63x1,5, 2022876, OBO Bettermann | ks | 1 | 0 | 0
|  | Vodič H07V-K 1,5 mm2, černý | m | 5 | 0 | 0
|  | Vodič H07V-K 1,5 mm2, modrý | m | 2 | 0 | 0
|  | Vodič H07V-K 1,5 mm2, zž | m | 2 | 0 | 0
|  | Vodič H07V-U 1,5 mm2, modrý | m | 40 | 0 | 0
|  | Vodič H07V-K 2,5 mm2, černý | m | 6 | 0 | 0
|  | Vodič H07V-K 6 mm2, zž | m | 60 | 0 | 0
|  | Vodič H07V-K 10 mm2, černý | m | 4 | 0 | 0
|  | Vodič H07V-K 10 mm2, modrý | m | 2 | 0 | 0
|  | Vodič H07V-K 16 mm2, zž | m | 20 | 0 | 0
|  | Vodič H07V-K 16 mm2, modrý | m | 2 | 0 | 0
|  | Vodič H07V-K 16 mm2, černý | m | 8 | 0 | 0
|  | Vodič H07Z-K 35 mm2, černý | m | 8 | 0 | 0
|  | Kabel 1-CYKY 5x10 mm2 | m | 5 | 0 | 0
|  | Kabel 1-CYKY 5x16 mm2 | m | 12 | 0 | 0
|  | Kabel Olflex Classic 110 4x0,75 mm2 | m | 30 | 0 | 0
|  | Kabel 1-CYKY 5x70 mm2 | m | 10 | 0 | 0
|  | Kabel Unitronic Li2YCY (TP) 2x2x0,34 mm2 | m | 8 | 0 | 0
|  | Kabel Olflex Classic 110 CY 3G0,5 mm2 | m | 8 | 0 | 0
|  | Kabel S/STP kat. 5e stíněný | m | 30 | 0 | 0
|  | RJ45 konektor stíněny | ks | 2 | 0 | 0
|  | Výzbroj rozvaděče, podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0
|  | Svorka připojovací SU | ks | 60 | 0 | 0
|  | Drát zemnící FeZn 8 mm, 2,5 m = 1 Kg | Kg | 40 | 0 | 0
|  | Lisovací dutinky 0,34, 0,5, 1,5, 2,5, 6, 10, 16, 35, 70 mm2 | sada | 1 | 0 | 0
|  | Kabelový žlab 150x50 mm žárově zinkován | m | 6 | 0 | 0
|  | Podpěra NZM150 žárově zinkována | ks | 7 | 0 | 0
|  | Drobný elektroinstalační materiál (svorky, lisovací oka, šroubky, příchytky) | sada | 1 | 0 | 0
Dovybavení rozvaděče RH
|  | FA-FVE pojistkový odpínač 3-pól. FH000-3A/T, 12362, OEZ Letohrad | ks | 1 | 0 | 0
|  | Pojistková vložka PNA000 160 A gG, 40490, OEZ Letohrad | ks | 3 | 0 | 0
|  | Vývodka včetně matice M63x1,5, 2022876, OBO Bettermann | ks | 1 | 0 | 0
Ostatní
|  | Statický posudek | ks | 1 | 0 | 0
Ostatní náklady
|  | GZS z položek prací | % | 5 | 0 | 0
|  | Kompletační činnost | % | 2 | 0 | 0
Ceníky prací
Elektromontážní a zemní práce
|  | Montáž rozvaděčové skříně rozměru ŠxVxH = 800x1200x400 mm, IP65, IK10, RAL 7035 | ks | 1 | 0 | 0
|  | Dovybavení hlavního rozvaděče objektu | ks | 1 | 0 | 0
|  | Napojení na stávající elektoroinstalaci objektu | ks | 1 | 0 | 0
|  | Napojení na stávající hromosvodní soustavu objektu | ks | 1 | 0 | 0
|  | Úpravy elektroměrového rozváděče vč. materiálu | ks | 1 | 0 | 0
HZS
|  | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 50 | 0 | 0
|  | Výchozí revize | hod | 25 | 0 | 0
Dodávky
|  | Doprava a přesun dodávek | % | 2 | 0 | 0
0

## DC část
| Číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
Materiál
DC část |  | DC svodič přepětí VPU I 2+0 PV 1000 V DC, Weidmuller | ks | 3 | 0 | 0
|  | Pojistkový držák 2 pólový 1000 V DC, OPVF10-2, 41004, OEZ Letohrad | ks | 8 | 0 | 0
|  | Pojistková vložka PC10 16 A gPV, 41241, OEZ Letohrad | ks | 16 | 0 | 0
|  | Svorka RSA 10 A šedá, dvouvodičová, A151211, Elektro Bečov | ks | 8 | 0 | 0
|  | Svorka RSA 10 A modrá, dvouvodičová, A151131, Elektro Bečov | ks | 8 | 0 | 0
|  | Zakončovací kryt svorky RSA 10 A, B641131, Elektro Bečov | ks | 3 | 0 | 0
|  | Propojovací můstek 3x pro svorky RSA 10 A, C157212, Elektro Bečov | ks | 4 | 0 | 0
|  | Propojovací můstek 2x pro svorky RSA 10 A, C157112, Elektro Bečov | ks | 2 | 0 | 0
|  | Vývodka včetně matice M12x1,5, 2022862, OBO Bettermann | ks | 32 | 0 | 0
|  | Vývodka včetně matice M16x1,5, 2022864, OBO Bettermann | ks | 1 | 0 | 0
|  | DC konektory MC4 (samec+samice) | sada | 14 | 0 | 0
|  | Solární kabel 1x6 mm2, UV odolný, černý s červeným pruhem | m | 400 | 0 | 0
|  | Solární kabel 1x6 mm2, UV odolný, černý s modrým pruhem | m | 660 | 0 | 0
|  | Materiál pro střešní protipožární prostup | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kabelový žlab M2 50/50, délka 2m, žárově zinkován, včetně propojovacího materiálu, Mars | ks | 22 | 0 | 0
|  | Spojka žlabu SZM1, žárově zinkováno | ks | 44 | 0 | 0
|  | Spojka uzemňovací SUM1, žárově zinkováno | ks | 43 | 0 | 0
|  | Podstavec pod kabelový žlab | ks | 20 | 0 | 0
|  | Podružný materiál | % | 4 | 0 | 0
Ostatní náklady
|  | GZS z položek prací | % | 5 | 0 | 0
|  | Kompletační činnost | % | 3 | 0 | 0
Ceníky prací
Elektromontážní a zemní práce
|  | Montáž pojistkového držáku 2 pólového vč. pojistek 1000 V DC, OPVF10-2 | ks | 8 | 0 | 0
|  | Montáž DC přepěťové ochrany VPU I 2+0 PV 1000 V DC, Weidmuller | ks | 3 | 0 | 0
|  | Montáž kabelů DC 6 mm2 | m | 1060 | 0 | 0
|  | Montáž protipožárního střešního prostupu | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž kabelového žlabu M2 50/50, délka 2m, žárově zinkován, včetně propojovacího materiálu, spojek a podstavců, Mars | ks | 22 | 0 | 0
HZS
|  | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 60 | 0 | 0
Dodávky
|  | Doprava a přesun dodávek | % | 3 | 0 | 0
0

## Konstrukce
| Číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
Materiál
Konstrukce |  | Samo-zátěžová střešní konstrukce východ-západ, sklon 15° včetně dotěžení pomocí betonových bloků s ohledem na statické posouzení | ks | 232 | 0 | 0
|  | Manipulace a vyzvednutí potřebného materiálu na střechu | ks | 1 | 0 | 0
|  | Podružný materiál | % | 5 | 0 | 0
Ostatní náklady
|  | GZS z položek prací | % | 5 | 0 | 0
|  | Územní vlivy | % | 2 | 0 | 0
|  | Kompletační činnost | % | 1 | 0 | 0
|  | Rezerva | % | 1 | 0 | 0
Ceníky prací
Montážní práce
|  | Montáž samo-zátěžové střešní konstrukce východ-západ, sklon 15° včetně dotěžení betonovými bloky | ks | 232 | 0 | 0
HZS
|  | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 65 | 0 | 0
Dodávky
|  | Doprava a přesun dodávek | % | 2 | 0 | 0
0

## Střídače+panely
| Číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
Materiál
|  | Třífázový střídač SE27,6k, SolarEdge | ks | 1 | 0 | 0
Střídače a fot. panely |  | Třífázový střídač SE25k, SolarEdge | ks | 1 | 0 | 0
|  | Třífázový střídač SE16k, SolarEdge | ks | 1 | 0 | 0
|  | Monokrystalický fotovoltaický panel SunBravo PM060MW4 o výkonu 330 Wp | ks | 232 | 0 | 0
|  | Power optimizer P730, SolarEdge | ks | 116 | 0 | 0
|  | Podružný materiál | % | 1 | 0 | 0
Ostatní náklady
|  | GZS z položek prací | % | 3 | 0 | 0
|  | Kompletační činnost | % | 1 | 0 | 0
|  | Rezerva | % | 1 | 0 | 0
Ceníky prací
Elektromontážní a zemní práce
|  | Montáž třífázového střídače SE27,6k, SolarEdge | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž třífázového střídače SE25k, SolarEdge | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž třífázového střídače SE17k, SolarEdge | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž monokrystalického fotovoltaického panelu SunBravo PM060MW4 o výkonu 330 Wp | ks | 232 | 0 | 0
|  | Montáž power optimizeru P730, SolarEdge | ks | 116 | 0 | 0
HZS
|  | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 60 | 0 | 0
Dodávky
|  | Doprava a přesun dodávek | % | 1 | 0 | 0
0