[image: image1.jpg]EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Operacni program Podnikani

a Inovace pro konkurenceschopnost





PŘÍLOHA Č. 4.1

Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:

„Energeticky úsporný projekt v závodě JEPA Plastics a.s. – II – část 1“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 3993/20/61010/61000, platnými ke dni 10. 1 2020 v rámci  projektu s názvem: „Energeticky úsporný projekt v závodě JEPA Plastics a.s.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, prioritní osa 01.3. Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, Výzva II, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010522.
Zadavatel

Obchodní firma:
JEPA Plastics a.s.
Sídlo:
Plzeňská 1574, 252 63 Roztoky
Zastoupen:
JUDr. Vladimír Szabo, člen představenstva
IČO:
27259552
DIČ:
CZ27259552
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10046
Požadované minimální technické parametry předmětu zakázky v části 1 - rekonstrukce vzduchotechniky a instalace technologie na využití odpadního tepla (dále také jako „zařízení“)
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníku každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
	Demontáž stávajícího větracího zařízení nad extrudérem

	Větrání s rekuperací tepla nad extrusní částí výroby

	
	vzduchový výkon - přívod 11.300m3/hod

	
	vzduchový výkon - odvod 11.300m3/hod

	
	přívod: klapka, filtr, rekuperátor, ventilátor přívodu 4,5kW/400V

	
	odvod: klapka, filtr, ventilátor odvodu 4,5kW/400V

	
	armatury, potrubí, automatická regulace


	
	
	
	

	Využití odpadního tepla kompresorů

	
	vzduchotechnická jednotka typu např. DUPLEX

	
	rotační výměník vzduchu

	
	oběhová čerpadla
	

	
	expanzomat
	

	
	vodní ohřívač
	

	
	armatury, potrubí, automatická regulace


Účastník dostatečně podrobně popíše nabízené plnění včetně cenové kalkulace.

strana 2

