# příloha č. 3 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Energetické úspory ve společnosti MAUTING s.r.o. - II |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – dodávka a instalace LED osvětlení vč. demontáže původního osvětlení (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“).

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Rekonstrukce osvětlení hal 1a, 1b a 2 ve firmě Mauting s.r.o.

Stávající osvětlení svítidly se zářivkami 2x58W nahradit stmívatelnými svítidly s LED zdroji (počet nových svítidel nemusí být shodný s počtem stávajících svítidel, při dosažení požadovaného průměrného osvětlení a rovnoměrnosti osvětlení).

Navržené osvětlení musí reagovat na úbytek (příspěvek) denního světla.

Na halách 1a  a  2 předpokládáme rozdělit svítidla do 7 skupin, na hale 1b do dvou skupin.

Na hale 1 se pro nové osvětlení použije stávající rozvaděč. Na hale 2 musí být rozvaděč nový.

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE: |
| --- | --- | --- |
| Požadované průměrné osvětlení | hala 1a – 400 lx rozměry haly: 43,1m x 24m, výška svítidel 4,9m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  | hala 1b – 400 lx rozměry haly: 11,7m x 24m, výška svítidel 4,9m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
|  | hala 2 – 500 lx rozměry haly: 51m x 24m, výška svítidel 6,5m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Rovnoměrnost osvětlení | 0,6 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Interval čistění: | 12 měsíců | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Požadované parametry svítidel: |  |  |
| Korpus svítidla | eloxovaný Al odlitek (pasivní chlazení svítidla) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Světelný zdroj | LED čipy (značkové) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Úhel vyzařování | 120° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota chromatičnosti | 4 000°K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Kryt | vyměnitelný opálový (na hale 2) čirý (na halách 1a, 1b) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Index barevného podání | CRI > 80 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Možnost regulace | DALI | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Měrný výkon svítidla | min. 150lm/1W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Stupeň krytí | IP 65, atest | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Životnost svítidla (kritérium hodnocení) | min. 80 000 hodin; L₈₀B₂₀ | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Přepěťová ochrana | min. 2kV | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Teplota pracovního prostředí | až 45°C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Způsob uložení čipů | tištěný spoj (vyměnitelný) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Vzájemně oddělitelné optické a el. části svítidla |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |
| Snadná opravitelnost a snadná výměna komponent |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru, případně uveďte ANO/NE. |

Účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení (tj. dle vlastní potřeby přidá/odebere řádky v níže uvedené tabulce):

| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo, dne datum

Jméno, funkce, podpis