O B S A H

Technická zpráva ……………………………………………………… D.1.4.01

Seznam strojů a zařízení ………………………………………………. D.1.4.02

Výkresy – Půdorys 1.NP, Řez A-A ……..…………………………….. D.1.4.11

1.)	Úvod

2.)	Popis a funkce jednotlivých zařízení

3.)	Energetické údaje

4.)	Protihluková opatření

5.)	Požadavky na navazující profese

6.)	Pokyny pro montáž VZT

7.)	Pokyny pro obsluhu a údržbu

8.)	Bezpečnost práce

9.)	Požární ochrana

10.)	Závěr

1. Úvod

Tento projekt vzduchotechniky pro stavební povolení řeší výměnu stávajícího zařízení varny v  MŠ Roztoky u Křivoklátu.

V projektu je respektováno nařízení vlády č 361 z prosince 2007 a nařízení vlády č.272 z 24.srpna 2011 o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku.

Pro dimenzování VZT zařízení byly použity tyto výpočtové poměry:

- venkovní poměry  - zima  -15 C  10 kJ/kg

- léto      30 C  56 kJ/kg

-    vnitřní poměry mikroklimatu

- zima    20 C

- léto      dle venkovní teploty

2. Popis a funkce jednotlivých zařízení

Zařízení č.1 – Větrání varny m.č. 1.30 a přilehlých místností 1.23, 1.24, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29

Ve kuchyni je instalováno následující technologické zařízení:

Plynový sporák s troubou .. 1x,  elektrický kotel 60 l .. 1x,  multifunkční elektrická pánev 100 l .. 1x,  konvektomat 10GN1/1 .. 1x

Nad těmito zařízeními jsou nerezové akumulační zákryty ( viz. výkres ).

Pro větrání varny a přilehlých místností byla použita venkovní rekuperační větrací jednotka  AeroMaster XP 10, která je umístěna nad vchodem ( viz. výkres ).

### Čerstvý vzduch je nasáván přes protidešťovou žaluzii. Dále je veden  VZT. potrubím do větrací jednotky AeroMaster XP 10. Ta je umístěna nad vchodem do budovy ( viz. výkres ).

### Větrací jednotka je vybavena filtrací, deskovým rekuperátorem a vodním ohřívačem a přímým chladičem. Je nutné zajistit odvod kondenzátu od deskového výměníku.

### Ovládání větrací jednotky  z rozvaděče umístěného v prostoru kanceláře a dálkovým ovládáním z prostoru varny.

Z větrací jednotky je upravený vzduch  veden přes tlumiče hluku do prostoru kuchyně a chodby. Tam je upravený vzduch vyfukován přes přívodní vyústky do větraného prostoru.

Odvod vzduchu z kuchyně  je přes nerezové akumulační zákryty ( viz výkres ). Odtud je vzduch veden přes odlučovače tuku. Z přilehlých místností je vzduch veden přes odlučovače tuku. Z kuchyně a přílehlých místností je odvodní vzduch dále veden přes tlumiče hluku do větrací jednotky AeroMaster XP 10 umístěné na přístavku. Odtud pak je VZT. potrubím veden nad střechu a přes mřížku je vyfukován do venkovního prostoru.

MaR zajistí plynulou regulaci teploty přiváděného vzduchu v závislosti na venkovní teplotě a na teplotě ve větraném prostoru.

Při vypnutí větrací jednotky se uzavřou regulační klapky se servopohonem a naopak.

V sacím VZT. potrubí je umístěno čidlo na odstavení VZT. při nasátí kouře.

Odvodní vzduchotechnické potrubí nutno provést v celoletovaném provedení.

Je nutné zajistit odvod kondenzátu z odvodního potrubí.

Vzduchotechnické zařízení ve varně  pracuje v rovnotlaku,

přívod 3420 m3/hod. …………. odvod 3420m3/hod.

3

Množství odváděného vzduchu ….………………. 5300 m3/hod.

Množství přiváděného vzduchu ….………………. 5660 m3/hod.

Výměna vzduchu v prostoru varny je 30 x za hodinu.

Zařízení pro přívod a odvod vzduchu pracuje v mírném podtlaku.

Zařízení č.2 – Odvod vzduchu ze skladu chlazených potravin m.č. 1.22

Odvodní vzduch je odsáván přes odvodní vyústky. Dále je veden přes podtlakovou klapku do odvodního ventilátoru MIXVENT-TD 800/200 N.

Z něj je pak přes tlumič hluku a protidešťovou žaluzii vyfukován do venkovního prostoru.

Přívod vzduchu je do tohoto prostoru přes bezprahové dveře a mřížku umístěnou nad dveřmi ( viz. výkres ).

Množství odváděného vzduchu ….………………. 450 m3/hod

Zařízení je ovládáno z prostoru chlazených potravin termostatem nastaveným na + 32 st.C.

Zařízení č.3 – Větrání BIO odpadu m.č. 1.16,  WC  m.č. 1.19 a šatny m.č.1.17

Na odsávání z těchto prostor jsou použity malé radiální ventilátorky                                              EBB 100 N .. 2 a EBB 170 N .. 2 ks.

Náhrada vzduchu je přes mřížky nad vstupními dveřmi.

Množství odváděného vzduchu ….......... 2 x 50 m3/hod. a 2 x 150m3/hod.

Zařízení je ovládáno z prostoru těchto místností.

3. Energetické údaje

Pro dodržení technických parametrů a pro správnou funkci vzduchotechnického zařízení je důležité zajistit následující energetické hodnoty.

- Elektrická energie 400/230 V

### POZ.1.1	1x	VENTILÁTOR – PŘÍVOD	               3300 W	400/230 V

### POZ.1.1           1x        SERVOPOHON KLAPKY                        6 W                  24 V

### POZ.1.1	1x	VENTILÁTOR – ODVOD	               3000 W	400/230 V

POZ.1.1           1x        SERVOPOHON KLAPKY                        6 W                  24 V

POZ.1.1           1x        SERVOPOHON KLAPKY OBTOKU      6 W                  24 V

POZ. 1.1          1x        KONDEN. JEDNOTKA

RAV SM 2806 AT8-E                         7800 W         400/230 V

### POZ.2.1	1x	VENT. MIXVENT-TD 800/200 N	       60 W	       230 V

### POZ.3.1   	2x	AXIÁLNÍ VENT.  EBB 100 N                 30 W	       230 V

POZ.3.2          2x	AXIÁLNÍ VENT.  EBB 170 N                 48 W	       230 V

- 4

- -   Horká voda 55/45 0C

POZ.1.1	1x	Ohřív. komora vodní   Q = 23,7 kW, Mw = 0,547 kg/sec.,

dpzw = 4,5 kPa

4. Protihluková opatření

- V potrubí jsou instalovány tlumiče hluku

- Přívodní a odvodní ventilátory jsou od vzduchotechnického potrubí odděleny tlumícími vložkami

- Vzduchotechnické potrubí je na konzolách, podpěrách a závěsech podloženo pryží

- VZT. potrubí na přívodu čerstvého vzduchu a odvodu vzduchu nutno izolovat protihlukovou a tepelnou izolací

5. Požadavky na navazující profese

Požadavky na stavbu:

Stavba zajistí všeobecně:

- prostupy pro VZT potrubí stavební konstrukcí a stěnami budou větší min. o 50 mm, než je jmenovitý rozměr potrubí ( 50 mm na každou stranu )

- dozdění a začistění všech prostupů potrubí zdmi a stavebními konstrukcemi

- transportní cesty k vzduchotechnickým jednotkám

- zajištění vzduchotechnických elementů proti silným atmosférickým výbojům ( blesk )

Stavební úpravy pro umístění klimatizační jednotky na střeše nad vchodem:

- je nutné provést stavební úpravy ohledně umístění klimatizační jednotky nad vchodem

do prostorů kuchyně.

- dle výkresu je nutné rozmístit U16 a na nich je nutné položit pochozí lávky.

- je nutné provést otvory pro přívodní a odvodní VZT.  potrubí nad stropem varny.

- toto VZT. potrubí nutno nad stropem požárně izolovat před vstupem do prostoru

kuchyně.

- ve výkrese je nakreslen průchod stropem pro přívodní a odvodní VZT. potrubí

- toto VZT.  potrubí je vedeno v kuchyni nad podhledem, který je veden ve výšce 2600 mm

od podlahy

Měření a regulace

Ovládání větracího zařízení č. 1 je z rozvaděče umístěném v kanceláři  v 1.NP a dálkovým ovládáním z prostoru varny m.č.1.30. MaR zajišťuje plynulou regulaci teploty přiváděného vzduchu do větraného prostoru v závislosti na venkovní teplotě a na teplotě vzduchu ve větraném prostoru.

Silnoproud a elektroinstalace

- Zemění všech elektrospotřebičů VZT, ochranu před nebezpečným dotykovým napětím, ochranu před účinky statické elektřiny ( např. překlenutím tlumicích vložek a pružných izolátorů vodivým spojem ).

5

- Vzduchotechnická zařízení je nutné napojit na rozvod 400/230 V.

- Zapojení spotřebičů provést dle požadavků výrobce zařízení.

6. Pokyny pro montáž VZT

- Montáž větracího zařízení se provede dle projekčního výkresu

- Při montáži dodržovat podrobné pokyny jednotlivých výrobců VZT. zařízení

- Veškeré díly VZT. potrubí označené V.P. upravit na potřebnou délku při montáži

- Přesné umístění jednotlivých závěsů určí vedoucí montér VZT.v roztečích dle PK 12 0595

- Spoje VZT.potrubí musí být vodivě spojeny dle ČSN 14 1010 pro ochranu před dotykovým napětím

- Tlumící vložky musí být překlenuty vodivým spojem

- Vyzkoušet funkci jednotlivých elementů před i po montáži a zajistit jejich případnou opravu a výměnu

7. Pokyny pro obsluhu a údržbu

a) Pravidelně čistit vnitřky větrací jednotky

b) Pravidelně vyměňovat filtrační materiál ve vzduchovém filtru větrací jednotky

e) O výsledcích prohlídek a kontrol vést řádné záznamy

f) Pravidelně čistit a vyměňovat filtrační vložky v odlučovačích tuku

Tyto pokyny slouží jako pomůcka pro odborné pracovníky provozovatele VZT zařízení, případně investora, u nichž se předpokládá, že mají již praxi s provozem takovýchto zařízení.

8. Bezpečnost práce

Přísně dodržovat platné bezpečnostní předpisy a zákonná ustanovení. Pravidelně školit a průkazně proškolovat obsluhující personál o bezpečnosti práce.

9. Požární ochrana

Dodržovat obecně platné předpisy požární ochrany a pravidelně kontrolovat stav zařízení z hlediska požární ochrany.

10. Závěr

-    Tento projekt pro stavební povolení byl zpracován podle platných norem s použitím převážně typových elementů

- Případné změny při realizaci možno provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem

- Tento projekt slouží k zajištění koordinace všech navazujících profesí včetně stavby

6