## Rozpočet
VZDUCHOTECHNIKA
| Název | Mj | Počet | Hmotnost jednot. kg | Cena dodávky jedn. | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem | dodavatel
Zařízení č.1 Větrání varny m.č. 1.30
1.1 | Klimatizační jednotka AeroMaster XP 10 | ks | 1 | 1387 | 0 | 0
0
| Přívod: |  |  |  |  | 0
| Tlumící vložka DV 660/710 | ks | 1 |  |  | 0
| Vnitřní klapka XPK 10/K 660 x 710 servopohon NFA 24 | ks | 1 |  |  | 0
| Filtr XPNH 10/5 (K) ECOD Třída filtrace M5 | ks | 1 |  |  | 0
| Deskový rekuperátor XPMK 10/BPW přívod/odvod Příslušenství - obtoková klapka zima přív. vstup -15 st.C výstup 10 st.C vstup +21 st.C výstup 1 st.C výkon 41,0 kW Příslušenství - obtoková klapka LK Servopohon klapky obtoku NM 24A-SR/D Snímač namrzání NS 120 | ks | 1 |  |  | 0
| Ventilát. komora přívod XPVB 400-3,3 kW V = 5620 m3/hod dpex = 500 Pa elmotor 3,3 kW 400/230V 50 Hz regulace na konstantní tlak/průtok | ks | 1 |  |  | 0
| Vodní ohřívač XPNC 10/2R 5620 m3/h. voda 55/45st.C Q = 23,7 kW Mw = 0,54 kg/sec. Dpzw = 4,5 kPA vstup 10,- st.C výstup 22,-st.C směšovací uzel SUMX 4/EU protimrazové čidlo NS 130R průměr připojení 1" | ks | 1 |  |  | 0
| Přímý chladič V = 5620 m3/hod. chladivo R410A Qch = 23,7 kW teplota vzduchu 32,0/22,0 st.C eliminátor kapek - je nutné zajistit odvod kondenzátu do nejbližšího svodu ZTI | ks | 1 |  |  | 0
| Eliminátor kapek XPNU 10 810 x 760 | ks | 1 |  |  | 0
| Tlumící vložka DV 810-760 | ks | 1 |  |  | 0
Odvod :
| Tlumící vložka DV 810-760 | ks | 1 |  |  | 0
| Filtr XPNH 10/5 (K) ECOD Třída filtrace M5 | ks | 1 |  |  | 0
| Ventilát. komora odvod XPVB 355-3,0 kW V = 5300 m3/hod dpex = 500 Pa elmotor 3,0 kW 400/230V 50 Hz regulace na konstantní tlak/průtok | ks | 1 |  |  | 0
| Eliminátor kapek XPNU 10 | ks | 1 |  |  | 0
| Sekce servisní XPJS 10/K | ks | 1 |  |  | 0
| Vnitřní klapka XPK 10/K 660 x 710 servopohon NM 24A | ks | 1 |  |  | 0
| Tlumící vložka DV 660/710 | ks | 1 |  |  | 0
1.2 | Kondenzační jenotka RAV SM2806 AT8-E Qch = 23,7 kW, v = 1540 š = 900 h = 320 Elektrický příkon 7,83 kW 400/230 V, 50 Hz velikost CU potrubí 12/28 bm .... 10 | ks | 1 | 182 |  | 0
1.3 | Řídící jednotka | ks | 1 | 10 | 0 | 0
1.4 | Žaluzie 800 x 1000 | ks | 1 | 91 | 0 | 0
1.5 | Tlumič hluku G 250 x 500 / 1000 | bm | 3 | 11.3 | 0 | 0
1.6 | Tlumič hluku G 250 x 500 / 2000 | bm | 1 | 36.3 | 0 | 0
1.7 | Vyústka přívodní VK-2.0-R1 525 x 225 TPJ 68-12-76 | ks | 14 | 6 | 0 | 0
1.8 | Akumulační zákryt nerezový s lapači tuku a osvětlením 3200 x 1100 x 450 se 2 nátrubky 400 x 250 mm a regulační klapkou, nátrubek připjit dle situace při montáži množství odsáv. vzduchu 2500 m3/hod. | ks | 1 | 150 | 0 | 0
1.9 | Akumulační zákryt nerezový s lapači tuku a osvětlením 1600 x 1000 x 450 s nátrubkem 250 x 400 mm a regulační klapkou, nátrubek připjit dle situace při montáži množství odsáv. vzduchu 1100 m3/hod. | ks | 1 | 75 | 0 | 0
1.10 | Odlučovač tuku OT-H 400 x 200 TPJ 18-12-84 | ks | 5 | 2.7 | 0 | 0
1.11 | Odvodní mřížka 865x 710 (oka 20x 20) | ks | 1 | 9.5 | 0 | 0
1.12 | Mřížka 300 x 150 nad dveřmi | ks | 16 | 0.5 | 0 | 0
1.13 až 1.20 | neobsazeno
1.21 | Čtyřhranné potrubí sk 1 dle ON 120405
| do obvodu 1100/20 | bm | 8 |  |  | 0
| do obvodu 2000/20 | bm | 13 |  |  | 0
| do obvodu 2300/20 | bm | 6 |  |  | 0
| do obvodu 2700/20 | bm | 5 |  |  | 0
1.22 | Čtyřhranné potrubí sk 1 dle ON 120405 ve vodotěsném provedení
| do obvodu 1700/20 | bm | 14 |  |  | 0
| do obvodu 2000/20 | bm | 6 |  |  | 0
| do obvodu 2300/20 | bm | 10 |  |  | 0
| do obvodu 2700/20 | bm | 12 |  |  | 0
Zařízení č.2 Odvod vzduchu ze skladu chlazených potravin m.č. 1.22
2.1 | Odvodní ventilátor MIXVENT TD 800/200 V =450 m3/hod. dpcw = 250 Pa elmotor 100W 230V 50Hz | ks | 1 | 2.7 |  | 0
2.2 | Podtlaková klapka RSK 200 | ks | 1 | 0.5 |  | 0
2.3 | Tlumič hluku MAA 200/900 | ks | 1 | 9.5 |  | 0
2.4 | Protidešťová žaluzie PRG-250 W | ks | 1 | 1 |  | 0
2.5 | Vyústka pro kruhové potrubí KV-P1-R1 1025 x 75 | ks | 2 | 3 |  | 0
2.6 až 2.20 | neobsazeno |  |  |  |  | 0
2.21 | Potrubí SPIRO |  |  |  |  | 0
| průměr 160/20 | bm | 5 | 3.5 |  | 0
| průměr 200/20 | bm | 4 | 5 |  | 0
Zařízení č.3 Větrání BIO odpadu m.č. 1.16, WC m.č.1.19, šatny m.č. 1.17 a m.č. 1.32
3.1 | Rad. ventilátorek EBB 100 NT V = 50 m3/hod. dpc = 150 Pa elmotor 35 W, 230 V, 50 Hz se zpětnou klapkou | ks | 2 | 1.8 |  | 0
3.2 | Rad. ventilátorek EBB 170 NT V = 160 m3/hod. dpc = 60 Pa elmotor 48 W, 230 V, 50 Hz se zpětnou klapkou | ks | 2 | 3 |  | 0
3.3 | Protidešťová žaluzie PRG-160 W | ks | 4 | 1 |  | 0
3.4 až 3.20 | neobsazeno |  |  |  |  | 0
3.21 | Potrubí SPIRO |  |  |  |  | 0
| průměr 160/20 | bm | 2 | 3.5 |  | 0
Tepelná, hluková a požární izolace
| Tepelná a hluková izolace oplechovaná pozink. plechem ve vodotěsném provedení s = 60 mm | m2 | 25 | 14 |  | 0
| Požární izolace oplechovaná pozink. plechem s = 60 mm | m2 | 20 | 14 |  | 0
Drobný spojovací a těsnící materiál
| Těsnící materiál | kg | 5 | 5 |  | 0
| Spojovací materiál | kg | 50 | 50 |  | 0
| Montážní materiál | kg | 100 | 100 |  | 0
DODÁVKA CELKEM
MONTÁŽ 15%
DOPRAVA 4,5%
CELKEM
DPH 21%
CENA VČETNĚ DPH
STAVEBNÍ ÚPRAVY
Popis těchto stavebních úprav je v technické zprávě v kapitole požadavky na stavbu