| Projekce a inženýring intecon® I N T E C O N ® spol. s r. o. Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem Česká republika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COMPAG MB |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PM |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ROZDĚLOVNÍK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Číslo projektu |  |  | Číslo dokumentu |  |  |  |  | List | Rev. |  |
|  |  |  |  |  |  | 99 213 006 |  |  | --- |  |  |  |  | 1 z 3 |  | 1 |
| TECHNICKÉ ZADÁNÍ stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| název akce: project: |  |  | BPS – Areál Mladá Boleslav, Část A.1 BPS Centrum průmyslového zpracování komunálního odpadu Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| investor: |  |  | COMPAG MLADÁ BOLESLAV, s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| investor: |  |  | Vančurova 1425,293 01 Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| objednatel: |  |  | COMPAG MLADÁ BOLESLAV, s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Client Projektant: Planner: |  |  | Vančurova 1425,293 01 Mladá Boleslav I N T E C O N spol. s.r.o. Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo stavby: |  |  | Průmyslová zóna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| building site: |  |  | Pozemky parc. č. 945/14, 945/26, 945/8, 945/4, 945/7, 945/23, 945/24, 945/27, 944 v kat.ú. Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| charakter: |  |  | Nová stavba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| type of project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obsah: |  |  | Příloha č.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| content: |  |  | Požadavky na popis návrhu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | technického řešení nabídky účastníka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Část A.1 BPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02/2020 | V.Formánek |  |  |  |  |  |  |  |  | R.Lizec |  | Zadání stavby BPS, final |  |  |  |
| 0 | 12/2019 | V.Formánek |  |  |  |  |  |  |  |  | R.Lizec |  | Zadání stavby BPS |  |  |  |
| Rev. | Datum | Zpracoval |  | Podpis | Kontroloval |  | Podpis | Schválil |  |  | Podpis |  | Účel |  |  |  |

# Úvod

Hlavním cílem je výroba elektrické energie a tepla z bioplynu vyprodukovaného z biologicky rozložitelných odpadů v celkovém množství 25 kt/r.

Technologie bioplynové stanice bude rozdělena na dvě paralelní linky – 18,5 kt/rok a 6,5 kt/rok – Část A.1 BPS.

Přebytečné množství bioplynu, které nebude spotřebováno v kogenerační jednotce bude čištěno a využito pro plnění CNG - Část A.2 CNG.

V uvedené kapacitě budou zpracovávány biologicky rozložitelné odpady viz. níže tento Seznam odpadů, (dále jen „Seznam odpadů“), přičemž tento Seznam odpadů vychází, nikoliv však taxativně, z platných správních povolení, zejména 2. změna integrovaného povolení č. j. 136695/2019/KUSK, Sp. zn. SZ_136695/2019/KUSK/10 ze dne 14.2.2020. Seznam odpadů je pro účastníka, resp. budoucího Zhotovitele závazný v souvislosti s plněním závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo a je shodný se seznamem odpadů nutných pro řádné provedení díla a pro garanční test prováděný účastníkem, resp. zhotovitelem a které má povinnost zajistit Zadavatel, resp. Objednatel dle Smlouvy o dílo:

Kat. číslo		Název druhu odpadu

02 01 01		Kaly z praní a čištění

02 01 03		Odpad rostlinných pletiv

02 01 06		Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné

Odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku

02 01 07		Odpady z lesnictví

02 01 09		Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08

02 02 01		Kaly z praní a z čištění včetně organických částí

02 02 02 		Odpad živočišných tkání

02 02 03		Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 02 04		Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 03 01		Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

02 03 03		Odpady z extrakce rozpouštědly

02 03 04		Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 03 05		Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku, sedimenty

obsahující organickou složku

02 03 99		Odpady jinak blíže neurčené

02 06 01		Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 05 02		Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 06 03		Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 07 01		Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin

02 07 02		Odpad z destilace lihovin (Např. lihovarské výpalky apod.)

02 07 04		Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 07 05		Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

03 01 01		Odpadní kůra a korek

03 0105	Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

03 03 01	Odpadní kůra a dřevo

03 03 07	Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky

03 03 08	Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

03 03 09		Odpadní kaustifikační kal

03 03 10	Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a  povrchové vrstvy  z mechanického třídění

03 03 11		Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené

pod číslem 03 03 10

04 01 01		Odpadní klihovka a štípenka, odpady odstřižků kožek

04 01 07		Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě

jejich vzniku

04 01 09		Odpady z úpravy a apretace

04 02 09	Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)

04 02 10		Organické hmoty z přírodních produktů (Např. tuk, vosk, barviva)

04 02 15		Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14

04 02 20	Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 04 02 19

04 02 21	Odpady z nezpracovaných textilních vláken

04 02 22	Odpady ze zpracovaných textilních vláken

07 02 12	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11

07 03 12	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11

16 03 06		Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 (Např. zkažená

krmiva, zbytky krmiv, zkažená nemořená osiva včetně obalů)

19 05 03		Kompost nevyhovující jakosti včetně příměsí

19 06 03		Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 04		Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 05	Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu

19 06 06	Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného

odpadu

19 08 05	Kaly z čištění komunálních odpadních vod, stabilizované i nestabilizované

19 08 09	Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahujících pouze jedlé oleje a jedlé tuky

19 08 12		Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené

pod číslem 19 08 11

19 08 14		Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené

pod číslem 19 08 13

19 09 01		Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)

19 09 02		Kaly z čiření vody včetně jejího čištění

19 09 03		Kaly z dekarbonizace

19 09 04		Upotřebené aktivní uhlí

19 12 01		Papír a lepenka

19 12 12	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11

20 01 01	Papír a lepenka

20 01 08	Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 25		Jedlý olej a tuk

20 01 38		Dřevo neuvedené pod číslem 200137

20 02 01		Biologicky rozložitelný odpad

20 02 03		Jiný biologický nerozložitelný odpad

20 03 02		Odpad z tržišť

20 03 04		Kal ze septiků a žump z RD

20 03 06		Odpad z čištění kanalizace

Také

20 03 01	Mechanicky vytříděná biologicky rozložitelná složka ze směsného komunálního odpadu

20 03 07	Objemný odpad organického původu

02 02	Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu

02 03	Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy, čaje a tabáku; odpady z konzervárenského průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy

Zemědělské odpady	Kukuřičná siláž, kejda (hnůj)

Vedlejší produkty živočišného původu pod kat. 02 a 03

Provozní soubor PS 02 Technologie bioplynové stanice bude proveden kompletovanými

dodávkami, které budou splňovat investorem požadované charakteristiky stanice a budou sjednané tyto provozní parametry, které účastník vyplní a budou pro něj závazné z pohledu řádného provedení díla a plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo :

TABULKA PROVOZNÍCH HODNOT

| instalovaný elektrický výkon při stanovených množstvích substrátu podle seznamu odpadů (kWel) |  | (vyplní účastník) min. 500 kW |
| --- | --- | --- |
| Biometanová výtěžnost z uvedeného seznamu odpadů (pozn. hodnotící kritérium) |  | (vyplní účastník) m3/t |
| Provozní a údržbové náklady-celkem, přepočteny na zpracovanou 1 tunu odpadu (pozn. hodnotící kritérium) |  | (vyplní účastník) Kč/t |
| instalovaný tepelný výkon |  | (vyplní účastník) min. 500 kW |
| maximální roční vlastní spotřeba elektrické energie (kWel) (pozn. hodnotící kritérium) |  | (vyplní účastník) % |
| maximální vlastní spotřeba tepelné energie (kWth) (pozn. hodnotící kritérium) |  | (vyplní účastník) % |
| účinnost separace anorganických surovin |  | (vyplní účastník) % |
| minimální garantovaný počet provozních hodin (h/rok) – po odečtení všech nutných servisních a údržbářských zásahů |  | (vyplní účastník) h |
| minimální garantovaný stupeň odbouratelnosti organických substrátů |  | (vyplní účastník) > 85 % |
| minimální kapacita hygienizační jednotky (počet tun zpracovaného substrátu za den) |  | (vyplní účastník) > 90 t/d |
| minimální výkon odvětrávacího biofiltru (m3/h) |  | (vyplní účastník) m3/h |
| minimální garantovaný výkon odvětrávacího biofiltru (% odstraněných pachových jednotek) |  | (vyplní účastník) > 85 % |
| Počet zaměstnanců nutných k provozu stanice |  | (vyplní účastník) |
| Hodnotící kritéria | Váha kritéria |  |
| Biometanová výtěžnost v m3/t | 40 % |  |
| Provozní a údržbové náklady v Kč/t | 40 % |  |
| Vlastní spotřeba elektrické energie v % | 10 % |  |
| Vlastní spotřeba tepelné energie v % | 10 % |  |

Pozn. Pro přehlednost účastníkům uvádíme výše váhy jednotlivých hodnotících kritérií, viz. Zadávací dokumentace

Investor COMPAG MLADÁ BOLESLAV, s.r.o. připravil projekt Centrum průmyslového zpracování komunálního odpadu Mladá Boleslav.

Předmětem této zadávací dokumentace je první etapa realizace, a to Část A.1 BPS.

Poznámka:

V první etapě realizace bude zároveň provedena výstavba související Části A.2 CNG, která je zajišťována samostatným výběrovým řízením. Při výstavbě v areálu bude nutno projektovou přípravu a realizaci obou Částí koordinovat – viz dokumenty označené v seznamu dokumentace - pro informaci.

Část B – Třídící centrum – Areál Mladá Boleslav bude postavena výhledově. Územní rezerva pro část B – Třídící centrum – Areál Mladá Boleslav bude využita při výstavbě části A – BPS – Areál Mladá Boleslav, dále členěné na Část A.1 BPS a Část A.2 CNG jako zařízení staveniště.

Projekt je situován v průmyslové zóně v katastrálním území Mladá Boleslav-Plazy.

Zadavatel předal pro technické vypracování nabídky

Přílohu č.8 Projektová dokumentace BPS, která je zpracována v úrovni dokumentace pro změnu stavby před dokončením (úroveň pro územní a stavební řízení), včetně dosavadních povolení stavby a

Přílohu č.9 Výkaz Výměr BPS.

Umístění zařízení je vzorové – umožní instalaci zařízení podle předpisů platných v České republice.

Rozsah výstavby akce A - BPS – Areál Mladá Boleslav, dále členěné na Část A.1 BPS a Část A.2 CNG je přehledně znázorněn na výkresech:

Koordinační situace, v.č. IN-2-4043, rev.0.

Strojně technologické schéma, v.č. IN-Y-1181, rev.2.

# PoŽadavky na popis návrhu technického Řešení účastníka

Účastníci zpracují a ve svých nabídkách předloží podrobný popis návrhu technického řešení předmětu veřejné zakázky, včetně závazných parametrů ve výše uvedené tabulce provozních hodnot (dále také jako „návrh technického řešení“), ze kterého musí být jednoznačně a srozumitelně patrný způsob splnění všech uvedených požadavků zadavatele, a který bude pro účastníka závazný ve smyslu řádného provedení díla a plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo. Účastník dále jako součást své nabídky uvede výslovnou deklaraci o akceptaci a splnění všech požadavků zadavatele na předmět veřejné zakázky, uvedených v dokumentaci Technického zadání stavby, zejména v příloze č. 8 – Projektová dokumentace BPS, v příloze č. 13 Závazný fakturační rozpočet (účastník v rámci své nabídky ocení) a v příloze č. 10 – Smlouva o plnění předmětu veřejné zakázky, vč. příloh.

Návrh technického řešení zpracovaný účastníkem bude předložen v doporučeném rozsahu 50 normostran A4.

Účastníci jsou povinni podrobně popsat způsob, jakým budou jednotlivé, níže uvedené požadavky zadavatele naplňovat, přičemž z tohoto popisu musí být patrné, že je účastník detailně obeznámen s danou problematikou a že má na základě svých zkušeností s řešením obdobných projektů dostatečně přesnou představu o tom, jakým způsobem bude veřejnou zakázku plnit. Návrh technického řešení musí vycházet z požadavků na předmět veřejné zakázky.

Vlastní návrh technického řešení účastníka musí být uváděn jako konkretizující řešení.

Vzhledem k tomu, že není vypracována projektová dokumentace pro provádění předmětu veřejné zakázky, je možné, že pro splnění předmětu veřejné zakázky bude existovat více technických řešení, které splní požadavky zadavatele. V takovém případě zadavatel doporučuje popsat všechna předpokládaná technická řešení do nabídky účastníka. Výsledné nejvhodnější technické řešení bude předmětem samotné realizace veřejné zakázky.

Návrh technického řešení musí být doplněn schématy, diagramy, printscreeny SW nebo jejich návrhy apod. Důvodem technického popisu je nejen prokázání znalostí účastníka, časová realizace dle harmonogramu plnění veřejné zakázky, ale také prokázání, že dodávané řešení existuje nebo je řešitelné.

- návrh technického řešení nesmí být nikdy v rozporu s tím, co je popsáno v zadávací dokumentaci. Návrh technického řešení nabídky, resp. nabídka, která nebude splňovat veškeré požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci, bude vyloučena pro nesplnění zadávacích podmínek.

- Účastník se musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

- Součástí (přílohou) návrhu technického řešení musí být tato účastníkem vyplněná Příloha č. 7. Návrh technického řešení, společně s účastníkem vyplněnou Přílohou č. 7 bude závaznou přílohou Smlouvy o dílo.

Předmět veřejné zakázky bude ke dni dodání splňovat veškeré podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky včetně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) a bude současně bez jakýchkoliv technických či jiných úprav způsobilý k plnému provozu.

Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv
v technické specifikaci objevují technické podmínky ve smyslu § 89 ZZVZ jako odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití jiných rovnocenných řešení dle § 89 odst. 6 ZZVZ.

Zadavatel vyžaduje, aby popis technického řešení nabízeného díla obsahoval informace minimálně na tyto oblasti, kde je dále v textu uvedeno – viz Popis účastníka:

# Účel technologie

Technologie bioplynové stanice řeší instalaci a vzájemné propojení jednotlivých zařízení stanice, osazení čerpací, míchací techniky, zapojení elektro, regulační techniky a ovládání celého systému.  Součástí dodávky je rovněž osazení kogenerační jednotky a její zapojení do celého systému stanice.

Dále uvedené popisy, výkonové údaje zařízení jsou vzorové podle údajů o dostupné technologii bioplynových stanic. Po výběru dodavatele technologie mohou být uvedené popisy a výkonové údaje upraveny – nebudou však v zásadě odlišné. Rovněž dispoziční umístění zařízení je vzorové – umožní instalaci zařízení podle předpisů platných v České republice.

Přebytečné množství bioplynu, které nebude spotřebováno v kogenerační jednotce bude čištěno a využito pro plnění CNG.

# Základní údaje

Seznam nejdůležitějších technologických částí:

Dávkovací zařízení 40 m3, drtící a třídící linka na odpady	1 ks

Dávkovací silo na čistou biomasu 30 m3			1 ks

Pasterizace 2x20 m3						1 ks

Hydrolýzní jímka cca 390 m3					1 ks

Osazení centrálního čerpadla  				2 ks čerpadla

Pádlové míchadlo horizontální				1 ks

Vertikální pádlové míchadlo					2 ks

Vrtulové míchadlo horizontální				6 ks

Kogenerační jednotka  					1 ks po 500 kWel.

Řídící a regulační systém stanice 				1 ks

Membránový plynojem					2 ks cca po 600 m3

1 ks po 300 m3

Šnekový separátor 75 m3/hod.				1 ks

Mycí zařízení (myčka nádob, mobilní WAP)		1 ks

Technologie CNG (Není předmětem dodávky Části A.1 BPS)

1 ks

Popis účastníka:

Účastník přehledně upraví uvedený seznam tak, aby byly patrny případné odlišnosti.

# Členění PS 02 Technologie bioplynové stanice na dílčí provozní soubory:

| PS 02.1 |  | Příjem surovin |
| --- | --- | --- |
| PS 02.2 |  | Pasterizace |
| PS 02.3 |  | Jímka hydrolýzy |
| PS 02.4 |  | Fermentor F1 |
| PS 02.5 |  | Fermentor F2 |
| PS 02.6 |  | Skladovací nádrž S1, S2 s plynojemem |
| PS 02.7 |  | Skladovací nádrž S3 s plynojemem |
| PS 02.8 |  | Kogenerační jednotka s chlazením bioplynu |
| PS 02.9 |  | Fléra |
| PS 02.10 |  | Separace |
| PS 02.11 |  | Evaporace ((Není předmětem dodávky Části A.1 BPS) |
| PS 02.12 |  | Technologická elektroinstalace |
| PS 02.13 |  | Plynová zařízení |
| PS 02.14 |  | Měření a regulace |
| PS 02.15 |  | Vzduchotechnika a biofiltr |
| PS 02.16 |  | Technologie CNG (Není předmětem dodávky Části A.1 BPS) |

Popis účastníka:

Účastník potvrdí skladbu dílčích provozních souborů.

# Popis technologie a bilance

Bioplynová stanice mění organický materiál, který je do ní přiváděný, za pomoci mikroorganismů z velké části na bioplyn. Tímto způsobem je umožněno energetické využití organických materiálů. Zařízení je navrženo na cílovou kapacitu cca 25.000 t odpadu za rok s tím, že této kapacity bude dosahováno postupně. V souladu s náběhem kapacity zařízení bude instalován celkový elektrický výkon 500 kW v 1 ks kogenerační jednotky umístěné v provozním odhlučněném vestavku v hale (500 kWel.).

Ćást bioplynu bude využita pro plnění CNG (Není předmětem dodávky Části A.1 BPS).

Do fermentorů jsou přiváděny kofermenty tvořené biologicky rozložitelnými odpady a biomasou ze zemědělství tak, že vzniká mísitelná a čerpatelná suspenze s obsahem sušiny do 13%.

Výstupem z fermentace je organické hnojivo s kapalném i pevném stavu použitelné k hnojení pozemků dle zákona o hnojivech.

Příjem odpadů a surovin do bioplynové stanice se skládá z následujících částí, které jsou stavebně odděleny stěnou v příjmové části haly (SO 03). Tato část haly je navržena jako plně uzavřená, přístupná pouze automaticky uzavíratelnými roletovými vraty (2 ks ) pro dopravu materiálu a odjezd vozidel. V provozním řádu zařízení bude stanovena podmínka stálého uzavření přístupových vrat (mimo vjezd a výjezd vozidel) i přístupových dveří jako opatření proti úniku zápachu v okolí.

Tzv. špinavá část určená pro příjem odpadů k pasterizaci dle nařízení č.1069/2009 EU

Tato linka je určena k příjmu odpadů vyžadujících pasterizaci dle platné legislativy, kterými jsou zejména odpadní potraviny, zbytky ze zpracování masa, kuchyňské odpady, živočišné tuky apod.

Tuhé odpady jsou vkládány do příjmového sila 40 m3 a jsou šnekovým dopravníkem vynášeny do drtícího a třídícího zařízení s kapacitou cca 8 t/hod. Zde dojde k rozdrcení odpadu na kladivovém drtiči a následnému smíchání s technologickou kapalinou v tzv. pulperu a k následnému oddělení na rejectoru a hydrocyklonu zbytků obalových materiálů (plasty, sklo, kov) a dále pak inertních frakcí (písek, kameny, sklo). Tyto jsou následně šnekem dopraveny do kontejnerů a odváženy jako odpad k odstranění oprávněnou osobou.

Rozdrcená biokaše je odváděna do příjmové jímky. Příjmová jímka je podzemní zastropená železobetonová nádrž o vnitřním průměru 7 m a vnitřní výšce 4 m vybavená ponorným vrtulovým míchadlem a slouží k:

- Přijímání kapalných a kašovitých biodpadů (tuky, kaly, kuchyně a jídelny apod.)

- Akumulaci biokaše z třídící linky

Objem jímky je 150 m3 brutto. Obsah jímky je přes čerpadlo a jemné drticí zařízení se záchytem nežádoucích příměsí čerpán následně na PS 02.2 pasterizaci. Meziprostor nad hladinou kalu v jímce je odsáván na biofiltr s pračkou vzduchu k omezení zápachu v hale (úroveň odsávání je regulovatelná klapkou). Pasterizace zajišťující hygienizaci materiálu při teplotě vyšší než 70°C a době zdržení min. 1 hod. je tvořena dvojicí nerezových zásobníků o  objemu celkem 2x20 m3 s vertikálním míchadlem, umístěných venkovně v rámci SO 02. Automaticky je sledována teplota a doba pasterizace každé vsádky. Po splnění požadovaných parametrů je z pasterizace kal přečerpán přes centrální čerpadlo do vyrovnávací/hydrolýzní nádrže.

Ve špinavé části haly (SO 03) se dále nachází 2 meziskladovací železobetonové boxy na vstupní odpady (skladovací kapacita cca 100 t), mycí místo na očistu sběrných nádob – průběžná myčka nádob 120-240 l. Je zde dále umístěno mobilní horkovodní čistící zařízení zajišťující ruční očistu nádob, technologie a vozidel. K očistě bude docházet na vyhrazené ploše-mycím místě vedle příjmové jímky uvnitř haly, která je vybavena podlahovými kanálky pro odvod oplachových vod. Odpadní vody (včetně vod oplachových z mycího místa a z průběžné myčky nádob) ze špinavé části haly odchází přes lapač tuků do šachty, odkud mohou být odkloněny do příjmové jímky.

Vnitřní prostor špinavé části haly je odsáván vzduchotechnikou na venkovní biofiltr s předřazenou pračkou vzduchu. Odsávání je navrženo jako mírně podtlakové, na jedné straně haly je do ní vzduchotechnickými jednotkami vháněn vzduch a ten je soustavou vzduchotechnických potrubí s nasávacími otvory na místech očekávaného vyššího zápachu, ven z haly odsáván na biofiltr. Z haly není možné vypouštět vzduch jinak než přes biofiltr.

Tzv. čistá část pro příjem ostatních odpadů

Tato linka se nachází vně haly u hydrolýzní nádrže (SO 02). Zde jsou přijímány odpady, které nevyžadují pasterizaci. Jedná se zejména o rostlinné odpady a biomasu pevného charakteru, které jsou vkládány nakladačem do příjmového zásobníku 30 m3 s vertikálními míchacími šneky a odtud jsou šnekovými dopravníky (alternativně před kladivový drtič) odváděny do vyrovnávací/hydrolýzní nádrže.

Dále zde mohou být přijímány kapalné bioodpady (výpalky apod.), které jsou potrubím DN 150 z cisteren čerpány přímo do vyrovnávací/hydrolýzní nádrže. Příjmový zásobník je vybaven uzavíratelným poklopem.

PS 02.3 Vyrovnávací/hydrolýzní nádrž

Tato železobetonová zastropená nádrž o objemu brutto 390 m3 (SO 02) slouží k akumulaci a předúpravu materiálu do bioplynové stanice anaerobní hydrolýzou při teplotě cca 40°C. V rámci načerpání fermentovaného obsahu z pasterizace, resp. přímým dávkováním dojde k průměrně cca 2-5 dennímu k hydrolýznímu anaerobnímu štěpení hmoty, která usnadňuje následný proces a zvyšuje tvorbu bioplynu.  Zároveň tato nádrž slouží jako buffer tank pro vyrovnání kolísání dávkování substrátů do procesu a zlepšuje stabilitu procesu (omezení tvorby pěny, biologické nestability), úroveň kolísání hladiny v nádrži je omezena zaústěním šneku na cca 1,5 m (tedy cca 120 m3). V nádrži je možné rovněž provádět monitoring vstupní suroviny ještě před vstupem do fermentorů ve vybraných parametrech, z tohoto důvodu je zde umístěn odběrový kohout.

PS 02.4 a PS 02.5 Fermentory

Instalovány v SO 02. Pro fermentaci směsi substrátů se používá postup shromažďování a průtoku. Zatížení vyhnívacího prostoru bylo přizpůsobeno používaným materiálům. Na zařízení bylo zvoleno paralelní zapojení fermentačních nádrží. Dobrého promísení fermentovaného substrátu, které je nezbytné pro výrobu velkého množství bioplynu a funkční provoz fermentorů, je dosahováno mechanickými míchadly.

Fermentory jsou v plynotěsném provedení a jsou napojeny na systém rozvodů plynu. Nad fermentory se nalézají pevné střechy, pod kterými se akumuluje bioplyn a ten je následně odváděn do plynojemů koncových skladů. Vykvašený substrát se odvádí z fermentorů na kompostovací linku.

PS 2.10 Separaci na pevné a tekuté části a dále na

PS 2.11 Evaporaci či přímo do koncových skladů PS 02.6 a PS 02.7.

Vyrobený bioplyn je přiváděn plynovým potrubím jako palivo do spalovacího motoru – kogenerace, jedná se o jednotku s výkonem 500 kWel - PS 02.8 umístěnou v provozním vestavku v čisté části v hale, dále na čištění bioplynu pro CNG. Přebytky bioplynu bilančně nevznikají, pouze v případě odstavení spotřeby pro kogeneraci či výrobu CNG je možno je odvádět na havarijní fléru PS 02.9.

PS 02.13 Plynové potrubní rozvody jsou vyrobeny v provedení odolném vůči korozi a médiím. Celý systém rozvodů plynu, jakož každá jednotlivá nádrž je vybavena zákonem požadovanými bezpečnostními mechanismy. Vzniklý kondenzát v rozvodech plynu jakož i v zásobníku plynu je bez úniku plynu odváděn přes šachtu kondenzátu. Každá nádrž s plynem se může oddělit od sítě rozvodu plynu, aniž by musela být přerušena výroba elektřiny.

Elektrickou energii vyrábí generátor, který je připojen přes přírubu k motoru kogenerace. Vyrobený proud je přes trafostanici dodáván do místní lokální distribuční sítě. V běžném provozu zásobuje bioplynová stanice nejdříve vyrobenou el. energií sama sebe a přebytek dodává do sítě. V případě výpadku kogenerace je dodávka el. energie zajištěna plně z lokální distribuční sítě. Pro případ výpadku i distribuční sítě se na trafostanici nachází přípojka 380 V pro umístění mobilní elektrocentrály zajišťující dodávku energie pro chod životně důležitých částí stanice (míchadla, kompresorová stanice pro tlakování ukotvení střech, fléra, měření a regulace).

Tepelná energie z chladicí vody plynového motoru kogenerace – chlazení bloku motoru, která je získávána přes výměníky tepla, je zčásti přiváděna do bioplynové stanice jako procesní teplo. Pro vytvoření optimálního prostředí pro mikroorganismy může být substrát v nádržích zahřát až na teplotu 55 °C, předpokládaná je však mezofilní provozní teplota je cca 40°C. Zbývající tepelná energie se přes rozváděč tepla přivádí do systému nouzového chlazení na základu vně haly a na využití tepelné energie pro pasterizaci, pro větrání a vytápění objektů.

V zařízení se předpokládá příjem biologicky rozložitelných materiálů viz. Seznam odpadů.

Příkladné složení roční vsádky biologicky rozložitelných odpadů

| Vstupní materiál | Vstupní linka | Obsah sušiny | Množství odpadů za rok v t |
| --- | --- | --- | --- |
| Flotační kaly | Vstupní jímka | 10% | 2 500 t/a |
| Jateční odpady | Třídící linka | 20% | 5 000 t/a |
| Primární kal ČOV | Vstupní jímka | 5% | 2 500 t/a |
| BRO z kuchyní a stravoven | Třídící linka | 22% | 2 500 t/a |
| Odpad z tržišť | Třídící linka | 22% | 2 500 t/a |
| Syrovátka zkysaná | Vstupní jímka | 4% | 2 500 t/a |
| Syrovátka | Vstupní jímka | 4% | 2 500 t/a |
| Cukerné vody | Vstupní jímka | 8% | 2 500 t/a |
| Odpadní potraviny | Třídící linka | 20% | 2 500 t/a |
| Bioodpad z mechanické úpravy | Třídící linka | 20% | 0 t/a |
|  | Celkem: |  | 25 000 t/a |
|  | Průměrný obsah sušiny: |  | 13,5% |
|  | Celkem vstupní jímka: |  | 12 500 t/a |
|  | Celkem třídící linka: |  | 10 000 t/a |
|  | Celkem dávkovač čistá linka: |  | 2 500 t/a |

Pozn. Odpady dávkované přes vstupní jímku a třídící linku vyžadují pasterizaci dle nařízení 
č. 1069/2009 EU

Procesní bilance jsou pak následující:

| Druh materiálu | t/rok | sušina % | sušiny t/rok | OS % ze sušiny | t/rok OS | měrná produkce bioplynu m3/tOS | produkce bioplynu m3/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLOTAČNÍ KAL | 2500 | 10 | 250 | 90 | 225,0 | 900 | 202 500,00 |
| ODPAD Z TRŽIŠŤ A ODPAD z KUCHYNÍ A STRAVOVEN | 5000 | 22 | 1100,0 | 90 | 990,0 | 680 | 673 200,00 |
| POTRAVINY | 2500,0 | 18 | 450,0 | 94 | 423,0 | 800 | 338 400,00 |
| VODA/RECIRKULACE | 2000 | 0,5 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JATEČNÍ ODPADY | 5000 | 20 | 1000,0 | 90 | 900,0 | 820 | 738 000,00 |
| SYROVÁTKA ZKYSANÁ | 2500 | 4 | 100,0 | 92 | 92,0 | 764 | 70 288,00 |
| SYROVÁTKA | 2500 | 4 | 100,0 | 92 | 92,0 | 764 | 70 288,00 |
| PRIMÁRNÍ KAL Z ČOV | 2500 | 5 | 125,0 | 70 | 87,5 | 470 | 41 125,00 |
| CUKERNÉ VODY | 2500 | 8 | 200,0 | 93 | 186,0 | 580 | 107 880,00 |
| Celkem (průměr) | 27000,0 | 12,4 | 3335,0 | 42,6 | 3003,5 |  | 2 261 681,00 |

Energie a teplo:

Celková produkce bioplynu				2,26 mil. m3 za rok

Obsah methanu					62,2 %

Doba zdržení						min. 67 dní

Celková produkce energie v bioplynu		13.749.000 kWh za rok

Elektrická účinnost					40 %

Tepelná účinnost					40 % (včetně spalinového výměníku)

Elektrický výkon*					500 kW

Tepelný výkon*					500 kW

Celková roční výroba el. energie			4.150.000 kWh (8.300 hodin)

Vlastní spotřeba el. energie* 	do 40 % z výroby (bez uplatnění Opcí 1,2)

Celková roční výroba tepla	4.150.000 kWh (8.300 hodin) včetně výměníku spalin

Vlastní potřeba tepla bez Opcí 1,2 	(termofil)	250 kWh, tj. cca 2,1 mil. kWh za rok

(mezofil)*	165 kWh, tj. cca 1,4 mil. kWh za rok

Výstupní bilance a kvalita:

Množství digestátu celkem				24.300 t

Z toho tuhý digestát se zbytky příměsí na kompostárnu			cca 450  t

Kapalný fugát ke skladování či k následujícímu řešení evaporací	cca 23.850 t

Plnění CNG (Není předmětem dodávky Části A.1 BPS):

Množství bioplynu na čištění max.	250 m3 /h

Množství CNG na plnění	150 m3 /h

Účinnost čištění min.	97 %

Vlastní spotřeba el. energie 	747.000 kWh (8.300 hodin)

Skladovací kapacita stabilní kontejner (34 hodin)	92 lahví po 190 l, tj.17,480 m3

Skladovací kapacita mobilní kontejner (pro Dopravní podnik MB)

92 lahví po 190 l, tj.17,480 m3

Plnící stojan 	pro plnění aut provozovatele

*Požadované limity – viz bod 6. tohoto dokumentu.

Popis účastníka:

Účastník potvrdí, případně zdůvodní odlišnosti v Popisu technologie a v Bilancích. NADŘAZENÉ JSOU VŠAK ÚDAJE A PARAMTERY JÍM UVEDENÉ V TABULCE PROVOZNÍCH HODNOT.

# Technologické zařízení podle dílčích provozních souborů

PS 02.1 Příjem surovin

Je prováděn pro materiály vyžadující hygienizaci, které mohou být pachově aktivní, pouze v uzavřené příjmové hale, rozdělené stavebně na tzv. špinavou a čistou část. Dávkování pevného materiálu je ve špinavé lince určené k pasterizaci dle nařízení č. 1069/2009 EU prováděno pomocí nakladače do zapuštěného ocelového sila o objemu 40 m3. Ze sila je pak soustavou dopravníků odpad přemístěn do kladivového drtiče a následně do tzv. pulperu, kde je s procesní kapalinou smíchán na sušinu cca 13-15 %. Zde dochází k oddělení těžkých velkých částí (kameny apod.) a kapalina dále pokračuje do tzv. rejectoru pro oddělení lehkých (především plastových) příměsí a do hydrocyklonu, kde jsou odděleny zbývající malé těžké části (písek, sklo apod.). Následně kapalina odtéká do příjmové jímky. Kapacita příjmu surovin se separací nežádoucích příměsí se pohybuje průměrně kolem 8 t/hod. Nežádoucí příměsi jsou shromažďovány ve dvojici kontejnerů v hale, odkud jsou odváženy k využití či odstranění.

Dávkování pevného materiálu charakteru trávy, rostlinných zbytků apod.  je v čisté lince prováděno ve venkovním prostoru u hydrolýzní nádrže pomocí nakladače do ocelového sila o objemu 30 m3 s dvojicí vertikálních šneků a vynášecím šnekem horizontálním. Přes šnekový systém (s alternativně osazeným kladivovým drtičem) je materiál vynášen do vyrovnávací/hydrolýzní nádrže. Ocelové silo je vybaveno uzavíratelným poklopem.

Dávkování kapalného materiálu

Kapalné materiály určené k pasterizaci  jsou stáčeny v příjmové jímce umístěné ve špinavé části v hale o vnitřním průměru 7 m, vnitřní výška 4 m (užitná výška 3,5 m), objem brutto 150 m3. Z jímky je pak přes čerpadlo a jemný drtič se separací nežádoucích příměsí čerpán kal na pasterizační jednotky 2x20 m3.  Do jímky je umožněn přes stropní uzavíratelný otvor i příjem polotuhých kalů.

Součástí jímky je dále 1x příjmové napojení kapalných odpadů DN 150 s přírubou (uvnitř haly), měření hladiny v jímce (průběžné a maximální), měření teploty, homogenizační míchadlo s příkonem 11 kW. Záchytný koš pro zachytávání nečistot z kuchyňských odpadů je umístěn na násypce na vstupním otvoru do jímky. Jímka bude odsávána potrubím na biofiltr. Do jímky bude na dno zaústěna trubka DN 200 pro odsávání kalu - sedimentu sacími bagry. V jímce jsou osazeny 4 nerezové topné okruhy DN 50 pro rozpouštění tuků v kalu, aby byly čerpatelné (teplota kalu max. cca 20 °C).

Kapalné materiály neurčené k pasterizaci mohou být přímo potrubím DN 150 dávkovány do vyrovnávací/hydrolýzní nádrže. Potrubí je zaústěno u venkovního dávkovacího sila a předpokládá se čerpání kalu výtlakem cisteren.

K ovládání pneupohonů slouží tlakový vzduch z rozvodu tlakového vzduchu.

PS 02.2 Pasterizace

Slouží k hygienizaci odpadů dle nařízení č. 1069/2009 EU. Tvoří ji dvojice izolovaných nerezových nádrží, průměr 2,5 m, výška 6,7 m. Objem pasterizace 2x 20 m3, výkon pasterizace max. 160 m3 za den. Vybaveno míchadlem, měřením stavu hladiny, teploměrem. Teplota pasterizace více než 70°C, doba min. 1 hodina. Izolace polystyrol tl. 10 cm. Napojení výstupu z pasterizace na centrální čerpací stanici. Na přívodu tepla je instalováno ultrazvukové měření spotřeby tepla.

PS 02.3 Vyrovnávací/hydrolýzní nádrž

Slouží k vyrovnání nerovnoměrnosti vstupů a zahájení fermentačního procesu anaerobní hydrolýzou. Železobetonová nádrž vnitřní průměr 10 m, vnitřní výška 5 m (užitná výška 4 m), objem 390 m3 brutto, zakrytí železobetonovým stropem. Kolísání hladiny omezeno na cca 1,5 m, což představuje cca 100 m3. Nátěr proti působení bioplynu a chemickým vlastnostem vstupů v celé výšce a z vnitřní strany stropu nádrže. Vybavení 1x horizontálním pádlovým míchadlem a 1x horizontálním vrtulovým míchadlem, obě o příkonu 15 kWel. Nádrž není vybavena plynojemem, plyn se z pod stropního prostoru nádrže odvádí potrubím do fermentorů.

Měření hladiny maximální a hydrostatické. Měření teploty dálkové a manuální. Vytápění nádrže 5 nezávislými nerezovými topnými okruhy na teplotu kalu cca 40°C. Měření pH a kvality odcházejícího bioplynu z nádrže. Kohout pro odběr vzorků pro analytické hodnocení v provozní laboratoři stanice (FOS/TAC, dusík, sušina apod.). Odpěňovací systém pod střechou nádrže je tvořen rozstřikovací trubkou na vodu nebo vodu s přísadou odpěňovadla.

PS 02.4 a PS 02.5 Fermentory

Bioplynová stanice má dále dvě ocelové fermentační nádrže F1 a F2  s následujícími parametry:

Fermentor F1:

Rozměry:			Øi = 16,22 m, hi = 18,27 m, výška včetně střechy  = 20,44 m

V = 3.773 m³

Kapacita:			max. 3.649 m³ při h = 17,67 m

Provozní teplota:		plánovaná 40°C, možnost 55°C

Fermentor F2:

Rozměry:			Øi = 11,1 m, hi = 18,27 m, výška včetně střechy = 19,76 m

V. = 1.766 m³

Kapacita:			max. 1.715 m³ při h = 17,67 m

Provozní teplota:		plánovaná 40°C, možnost 55°C

Měřicí a strojně technické vybavení fermentoru

Míchadla ve   fermentorech

Pro zabránění krust a usazenin, pro homogenizaci a cirkulaci substrátu, je na nádrži zabudováno 1x vertikální pádlové míchadlo s dvěma etážemi lopatek. Provoz motoru je kontrolován za pomoci senzorů proti průniků netěsností a teplotních senzorů. Motor a převodovka je vně nádrže a může být za účelem údržby kompletně vyjmut, aniž by nádrž musela být vyprázdněna.

Chod míchadla je časově propojen s provozem dávkovacího systému. Motory míchadel mají navíjecí teploměry pro kontrolu teploty (přetížení) a tím odpovídají požadavkům ATEX-.

Provozní doby všech motorů míchadel budou nastaveny pomocí systému řízení, které vyplynou ze specifické při provozu.

Měřicí a bezpečnostní technika

Senzory měření v tekuté fázi:

- Senzor stavu hladiny s indikátorem mezních hodnot, vybudován se dvěma nezávislými senzory s různými principy měření (hydrostatický tlak a limitní plnění)

- Teplota na dvou bodech fermentoru (stěnou)

- Kohout pro odběr vzorků

Senzory měření pro plynovou fázi

- Senzor tlaku s indikací a indikátorem mezních hodnot (spínač)

Bezpečnostní prvky

- Hydraulická pojistka přetlaku a podtlaku u všech fermentačních nádrží

- Protipěnící systém pod střechou nádrže

Biologické odsíření

Bakterie sirné v plynovém prostoru oxidují sirovodík na elementární síru a vodu. K tomu potřebují poměrné množství kyslíku, které však není ze systémových důvodů dostatečně v bioplynu obsaženo. Toto chybějící množství je přiváděno vháněním vzduchu.

S vyhodnocením dat z měření z plynových senzorů na sirovodík a kyslík je řízen regulátor, s jehož pomocí se dávkuje množství vháněného vzduchu.

Do fermentorů je rovněž zaústěn přívod potrubí na dávkování chloridu železitého pro případ vyšších koncentrací síry v plynu, které by nebylo možné zvládnou běžným biologickým odsířením.

Pozn. V případě vyšších koncentrací síry je připravena instalace zásobníku 1 m3 pro chlorid železitý s dávkovacím čerpadlem do každé fermentační nádrže. Umístění zásobníku je ve vestavku mezi nádržemi.

Nezbytné pomocné aparatury:

Hrdla trubek na rozvodu plynu blízko fermentačních nádrží s připojením stlačeného vzduchu, kontrola množství vzduchu s rotametry, jemná regulace pomocí jehlových ventilů. Přiřazené magnetové ventily jsou umístěny ve vestavku mezi nádržemi.

Průzory

Průzory umožňují kontrolu hladiny tekutiny v nádržích. Pro lepší pozorování nádrží je na stejné úrovni instalován druhý průzor.

Topení fermentorů

Fermentor je vytápěn teplovodním oběhovým topením na požadovanou teplotu. Tyto teploty jsou měřeny ve dvou bodech a zprůměrňovány a předávány dále ke zpracování regulátoru v systému řízení. Teplá voda je vyráběna odpadním teplem sekundárního chladicího okruhu plynového motoru.

Topení fermentoru se skládá z nerezových trubek, které jsou spojovány fitinky pro spojování potrubí tlakem. Jsou namontovány kruhově na vnitřní straně nádrže.

PS 02.6 Skladování digestátu S1 a S2

Ke skladování digestátu (fugátu) po fermentaci či koncentrátu po evaporaci slouží skladovací nádrže. Jedná se o dva ocelové zásobníky s nasazenými membránovými plynojemy. Průměr každé nádrže je 14,51 m, výška 18,27 m, objem 3.020 m3 bruto, kapacita skladování cca 2 963 m3. Dvojice osazených vrtulových míchadel s příkonem po 15 kW. Zásobník je vybaven hydrostatickým a maximálním měřením stavu hladiny kalu, dále  2 průhledy DN 300, místem pro vzorkování kalu. Boční servisní otvor průměru 80 cm.  Boční výpusť DN 200 s ručním uzávěrem pro výdej digestátu.

Zásobník je zakrytý dvoumembránovým plynojemem se vzduchem nesenou fólií o výšce 5,81m nad hranu nádrže (skladovací objem plynu minimálně 600 m3). Upevnění pomocí vzduchem tlakovaného upínání. Mechanické měření stavu plnění plynojemu. Dálkové měření tlaku bioplynu.

Zapravení fugátu bude prováděno kejdovači či radličkovými aplikátory, pevný digestát bude aplikován rozmetadly na hnůj. Aplikace se po registraci řídí zákonem o hnojivech a rozvozovým plánem. Ze skladů S1 a S2 je fugát vyskladňovám na stáčecím místě vybaveném záchytnou šachtou na úkapy.

Poznámka k PS 02.4, 02.5, 02.6,  - Vestavek mezi nádržemi, obslužné plošiny

Prostor mezi nádržemi je zastřešen a bočně uzavřen, a to vestavkem mezi fermentačními nádržemi F1, F2 a skladovacími nádržemi S1, S2. Prostor je přístupný dveřmi a je větrán okenními a střešními otvory.  Ve vestavku je instalována čerpací technika, odsíření, rozvod tlakového vzduchu, rozdělovač kalu, propojovací potrubí.

Servis u vík a plynojemů nádrží je umožněn obslužnými plošinami na úrovni + 17,20 m, které budou zpřístupněny schodištěm umístěným kolem fermentoru F1.

Na obslužných plošinách budou také instalovány jímací tyče hromosvodů.

PS 02.7 Skladování digestátu S3

Ke skladování digestátu (fugátu)  po fermentaci či koncentrátu po evaporaci slouží rovněž skladovací nádrž S3. Jedná se o ocelový zásobník s nasazeným membránovým plynojemem. Průměr nádrže je 11,09 m, výška 18,27 m, objem 1.766 m3 bruto, kapacita skladování cca 1 715 m3. Dvojice  osazených vrtulových míchadel s příkonem po 15 kW. Zásobník je vybaven hydrostatickým a maximálním měřením stavu hladiny kalu, dále  2 průhledy DN 300, místem pro vzorkování kalu. Boční servisní otvor průměru 80 cm.  Boční výpusť DN 200 s ručním uzávěrem pro výdej digestátu.

Zásobník je zakrytý dvoumembránovým plynojemem se vzduchem nesenou fólií o výšce 4,44 m nad hranu nádrže (skladovací objem plynu minimálně 300 m3). Upevnění pomocí vzduchem tlakovaného upínání. Mechanické měření stavu plnění plynojemu. Dálkové měření tlaku bioplynu.

Ze skladu S3 je fugát vyskladňovám na stáčecím místě vybaveném záchytnou šachtou na úkapy.

Servis u plynojemu nádrže je umožněn obslužnou plošinou na úrovni + 17,20 m, která je zpřístupněna žebříkem.

Na obslužné plošině jsou také instalovány jímací tyče hromosvodů.

PS 02.8 Kogenerace o výkonu 1x 500 kWel.

Kogenerační jednotka bude umístěna ve vestavku v čisté části haly.

Plynový motorový agregát o 500 kW elektrického výkonu a cca 500 kW tepelného výkonu (elektrická účinnost 40 % tepelná účinnost 40 %) se skládá ze spalovacího motoru, generátoru, spojky, základového rámu a uložení. Motor a generátor jsou na rámu uloženy pevně. Tato jednotka je označena jako agregát KJ - kogenerační jednotka a slouží k výrobě tepla a proudu.

Kogenerace umístěná ve zděném vestavku v hale se skládá z jednoho agregátu, pomocných pohonů a dalších komponentů:

- Ventilační zařízení s havarijním ventilátorem

- Výměník tepla chlazení směsi

- Vodní čerpadlo chlazení směsi

- Směšovací ventil pro chladicí okruh směsi

- Výměník tepla chladící vody

- Vodní čerpadlo chlazení

- Nouzové chladicí zařízení

- Nouzové čerpadlo chlazení

- Směšovací ventil pro nouzový chladicí okruh

- Čerpadlo topného obvodu

- Směšovací ventil pro topný okruh

- 1x výfuk kogenerace a tlumič výfuku

- Zásobování plynem se skládá z plynového regulačního šoupátka, mísiče   plynu a turbodmychadla

- Zásobování oleje mazání 1 x 1000 l v dvouplášťové nádrži

- Kontrola plynového motoru a pomocných pohonů tlakovými a teplotními senzory

- Kontrola vzduchu v prostoru stroje na výbušné směsi (UEG)  z bioplynu

- Zapalovací zařízení´ se skládá ze startéru a startovací baterie

- Nosná konstrukce z ocelových profilů pro napojení tras kabelů, trubek a ventilačních komponentů, ocelová konstrukce kontejneru, odhlučnění na úroveň 65 dBA ve vzdálenosti 10 m

- Vybavení kogenerace hasícími prostředky dle požární zprávy

- Poznámka ve společném vestavku je také umístěn kompresor bioplynu pro membránové čištění bioplynu – viz PS 02.16 Technologie CNG (Není předmětem dodávky Části A.1 BPS).

Výrobce kogenerace garantuje splnění následujících emisních limitů:

NOx 					méně než 500 mg/m3

CO 					méně než 650 mg/m3

Instalace

Kompletní zařízení KJ a díly plynové techniky jsou včetně zásobení a likvidaci oleje, a kromě směsového a nouzového chladiče, dále kompresor bioplynu pro membránové čištění bioplynu – viz PS 02.16 Technologie CNG (Není předmětem dodávky Části A.1 BPS), integrovány v jednom prostoru vestavku kogenerace s místností pro motory, elektrorozvaděče jsou v oddělené společné rozvodně. Chladič směsi a nouzový chladič budou umístěny výhodně (z teplotního hlediska) na ocelové plošině vně haly.  V místnosti s motorem se nachází rovněž požárně oddělený rozvaděč bezpečnostní techniky zahrnující centrálu ovládající systém kouřových a plynových čidel a havarijní zvukové a světelné signalizace. Prostor pro dvouplášťovou olejovou nádrž se nachází rovněž ve vestavku.

Spalovací vzduch (ca. 1 x 2000 m³/h) společně s chladícím vzduchem (1 x ca 23.000 m³/h) pro plynový motor a ostatní teplo vyzařující z komponentů budou nasávány přes žaluzii z venkovního prostoru. Odvětrávaný oteplený vzduch bude odváděn ven rovněž přes žaluzie. Spaliny jsou odváděny výfukem, průměr 250 mm.

Obdobně bude řešen chladící vzduch kompresoru bioplynu pro membránové čištění bioplynu – viz PS 02.16 Technologie CNG (Není předmětem dodávky Části A.1 BPS).

Místnost kogenerace je samostatným požárním úsekem haly SO 03, proto vzduchotechnické potrubí pro přívod vzduchu, odvod vzduchu a odvod spalin musí být požárně izolováno s odolností 15 min, a to v prostoru haly SO 013 mimo vlastní místnost kogenerace.

Ventilační zařízení

Plynový motor má při plném zatížení spotřebu spalovacího vzduchu cca 2.000 m3/hod. Spalovací vzduch motorů je nasáván přes žaluzii. Vzduchový filtr motoru je uspořádán tak, aby nasával předehřátý vzduch.

Vzduch je zahříván konvekcí a sáláním instalovaného motoru, generátoru, systému využívání tepla a potrubních systémů.

Pro zabránění nepřípustně vysokých teplot každého stroje, pro jehož součásti jakož i spínací zařízení bude toto teplo odváděno větracím systémem v množství cca 23.000 m3 za hodinu. Vzduch pro větrání strojů je vháněn do strojovny ventilátorem čerstvého vzduchu. Vhodným sladěním a kontrolou tlaku (čidla) systému přívodu vzduchu a odvětrávání je tlak vzduchu ve strojovně o něco nižší než okolní tlak.

Pro zabránění nepřípustně nízkých teplot ve strojovně je přimíšením odpadního vzduchu do čerstvého vzduchu regulována teplota ve strojovně. Vedení vzduchu je koncipováno tak, že celou strojovnou proudí vzduch. Zkratové proudění od otvoru s čerstvým vzduchem k otvoru s odpadním vzduchem není možné, a tudíž je zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu na částech vyrábějících teplo. Vzduchové kanály jsou zabudovány tak, aby bylo dosaženo cíleného proudění vzduch k jednotlivým komponentám strojovny.

Vestavek je osazen výše popsaným ventilátorem vzduchotechniky napojeným na havarijní detekci kouře a methanu.

Komponenty systému větrání strojovny kogenerace

Hlavní komponenty větrání strojovny tvoří dvě ochranné protidešťové žaluzie, kulisy zvukového útlumu, žaluzie, filtry, vzduchové kanály pro přívod a odvod větracího vzduchu. Je plánován ventilátor čerstvého vzduchu s proměnným počtem otáček, který je umístěn s mísícími klapkami (žaluziemi). Počet otáček a výkon je nastaven měniči kmitočtu.

Pro kontrolou vzduchu v místnosti strojovny je plánován senzor plynu na metan (Spodní mez výbušnosti, pro místnost s kogenerací a kompresorem. Tento senzor vydává normovaný signál 4…20 mA a je napojen na stacionární přístroj analýzy (integrovaná měřicí koncepce). Tam mohou být definovány variabilní prahy alarmu, např. se stoupajícím objemem metanu. 
1. hlášení poplachu v systému řízení procesu, 
2. Alarm akustické a optické varovné signály s maximálním navýšením počtu otáček u ventilátoru a 
3. Práh STOP plynového motoru a uzávěru přívodu plynu (vodní uzávěry)

Mezní hodnoty pro kontrolu vzduchu v místnosti

Hodnota	Alarm	Předběžný alarm

CH4 mez výbušnosti	≥ 20 % objemových	10 % objemových dolní meze výbušnosti

Havarijní únik bioplynu je řešen následujícím způsobem:

-   při koncentraci 10% dolní meze výbušnosti je spínán ventilátor vzduchu a situace

signalizována světelným majákem a informace je předána do řídícího systému stanice a GSM bránou obsluze

-   při koncentraci 20% dolní meze výbušnosti je navíc odstavena technologie a

uzavřen přívod plynu rychlouzávěrem a situace signalizována světelným a

zvukovým majákem a informace je předána do řídícího systému stanice a GSM bránou obsluze

V kogeneraci se nachází sada hasících přístrojů použitelných pro prostředí s výskytem elektroniky. Počet a umístění určuje požárně bezpečnostní řešení.

Oběh chlazení směsí

Turbodmychadlem bude směs bioplynu a vzduchu zhuštěna a ohřátá. Tento ohřev není žádoucí a proto musí být toto teplo 1 x 110 kW motor odebráno. V nezávislém směsovém chladícím okruhu bude toto teplo přes stolní chladič odevzdáno do okolí. Přes tento chladič bude čerpána voda ohřátá cca na 57°C. Ventilátor ve stolním chladiči podporuje tepelný proud.

Oběh chlazení motoru

Teplo z primárního okruhu chlazení motoru bude čerpáno přes deskový výměník tepla zpět do motoru. Na výměníku může proud chladící vody dodatečně odebrat teplo z odpadního plynu, přičemž se odpadní plyn ochladí z 490°C na 180°C, pokud není nedostatkem odběru tepla v sekundárním tepelném okruhu zapojen vedlejší obtok.

Za výměníkem je odpadní plyn veden přes tlumič výfuku, které jsou namontovány na výfuku. V každém případě je deskový výměník tepla v poloze, která přenáší tepelný výkon modulu kogenerační jednotky -  1 x 500 kW do tepelného okruhu. Když je nabídka tepla překročena, je zapojeno nouzové chlazení.

Okruh nouzového chlazení

Okruh nouzového chlazení se skládá z čerpadla, 3-cestního směšovacího ventilu a stolního chladiče s regulátorem s nastavitelnými otáčkami, které mohou z vody chladící motor odebírat veškerý tepelný výkon 1 x 500 kW.  Provoz chladícího okruhu je regulován a kontrolován tlakovými a tepelnými senzory.

Topný obvod

Topný obvod se skládá z čerpadla, 3-cestného směšovacího ventilu, tlakových a tepelných senzorů.

Teplo vyrobené v kogenerační jednotce se dostává z deskového tepelného výměníku s pomocí čerpadla přes předávací stanici tepla ve strojovně k vnitřním a vnějším spotřebičům. Úroveň tepla je asi 90°C na přívodu  a 70°C ve zpátečce. Teploty ve vedení ke stanici předávání tepla na přívodu a ve zpátečce jsou stále měřeny. Tímto je možné namontovat pomocné pohony (čerpadla, chladiče, 3-cestné ventily), neboť podle potřeby odběru tepla spotřebičů teplota vratného toku kolísá.  Toto bude zase předáno dále na řízení kogenerační jednotky, které zahájí další regulační a řídící postupy (např. obtok odpadních plynů, nouzové chlazení, regulace výkonu plynového motoru). Přizpůsobení na odběr tepla reguluje 3-cestný ventil, ve kterém vede v kruhu dílčí proud přes čerpadlo.

Pojistné funkce (hlášení alarmu při přehřátí, přetlaku, odvzdušňovací ventil) jsou instalovány blízko stanice předávání tepla. Jištění nedostatku vody kontroluje přítomnost vyhřívací vody v trubkovém systému. Voda ve vytápěcím okruhu je plněna přes ventil. Měřiče tlaku doplňkově ukazují provozní tlak v rozvodech. V případě, že tlak překročí určitou hodnotu, bude tlak pomocí pojistného ventilu redukován. Expanzní (dilatační) nádoba s membránou vyrovnává kolísání tlaku.

Stejné pojistné zařízení se nachází na rozvodu tepla ve vestavku mezi nádržemi. Tímto budou splněny požadavky platných norem.

Vnitřní spotřebiče bioplynové stanice tvoří topení fermentoru (~140 kW) pro dvě fermentační nádrže, odběr v pasterizačních jednotkách a především technologie evaporace (cca 500 kW – Opce 1).

Spotřebiče budou napojeny na stanici předávání tepla přes vedení uložené do země o průměru DN 125.  Tato vedení pro chod vpřed a zpětný chod jsou z PE-X (polyetylén) s izolačním obalem z tvrdé pěny (polyuretan). Teplovody ve vestavku mezi nádržemi budou z uhlíkové oceli. Budou s teplotou nad 70°C izolovány, lakovány a označeny.

Spotřebiče budou napojeny přes rozdělovač tepla, který je umístěn v hale nad místností kogenerace-prostor výměníkové stanice. Rozdělovač tepla je integrovaný stavební dílec na konzole a má odbočky. Přímo na těchto odbočkách jsou instalovány uzavírací armatury,

3-cestné směšovací ventily, čerpadla a čidla teploty pro chod vpřed a zpětný chod topení fermentačních nádrží.

Na rozdělovači jsou odbočky pro odběr tepla pro vytápění a vzduchotechniku v hale SO 03, vytápění SO 04.

V prostoru nad místností kogenerace bude instalována kompresorová stanice – kompaktní jednotka sestávající se z kompresoru, sušičky a zásobníku a rozdělovače pro rozvody tlakového vzduchu v hale SO 03 a ve vestavku SO 02.

PS 02.9 Fléra

Při odstavení kogenerační jednotky nebo příliš velkém množství plynu se přebytečný plyn spálí na fléře (polním hořáku) s výkonem 530 m3/hod plynu. Fléra bude instalována v bezpečnostní vzdálenosti od ostatního zařízení a objektů bioplynové stanice v SV rohu areálu. Účastník (nabízející) provede posouzení možnosti zmenšení bezpečnostní vzdálenosti, a to výpočtem nebo dokladem k nabízené fléře.

PS 02.10 Separace (produktu fermentace)

Zfermentovaná fermentační směs (digestát) se usazuje převážně ve spodní třetině fermentoru a odčerpává se sacím potrubím a pneumatickými šoupaty a přivádí se do čisté části haly, kde je umístěn vestavek separace, a to do mezinádrže před separací o objemu cca 1 m3. Z této nádrže kal přepadá do šnekového separátoru umístěného na ocelové plošině, pod který je možné přistavit vlek, do korby vleku bude padat pevná frakce (pevný digestát) se sušinou cca 25-30 %.

Oddělená místnost separace produktu v čisté části haly je odsávána na biofiltr. V první etapě projektu se počítá se stavbou jednoho separátoru, ve druhé fázi projektu (zpracování biologicky rozložitelné složky ze směsného komunálního odpadu) je instalovat druhý separátor.

Kapalná frakce po separaci (fugát) odtéká samospádem do dvojice nadzemních skladovacích nádrží o objemu 2x 25 m3 umístěných v čisté části haly.  Z těchto jímek může být fugát čerpán do:

- Koncových skladů S1 a S2 v rámci PS 01.6

- Koncového skladu S3 v rámci PS 01.7

- Jednotky evaporace PS 01.11 (Není předmětem dodávky Části A.1 BPS)

Prostor nad hladinou nádrží je odsáván na biofiltr

PS 02.11 Evaporace (Není předmětem dodávky Části A.1 BPS)

Evaporační jednotka umístěná v čisté části haly umožňuje snížit množství fugátu po separaci využívaného jako hnojivo na pozemky. Efekt evaporace je tím větší, čím je, při stejném množství tepla, menší množství digestátu z fermentace. Separace digestátu před evaporací je důležitá s ohledem na odstranění nejmenších nežádoucích příměsí s digestátu.

Je použita dvojitá podtlaková evaporační jednotka, kde pomocí ohřevu teplem z kogenerace v množství max. 500 kWh ve vakuu a následným zchlazováním dochází o oddělení 3 frakcí z fugátu:

- destilát, který je zbaven amoniakálního dusíku apod., je zkondenzován a je využit v uzavřeném okruhu chlazení, jeho přebytek je možné využít jako užitkovou vodu pro proces nebo vypustit do kanalizace.

- ASS hnojivo, které vznikne konverzí vystripovaného amoniaku s přidanou kyselinou sírovou. Výsledkem je síran amonný využitelný jako běžné průmyslové hnojivo.

- koncentrát, který obsahuje zbytky dusíku a dalších živin je možné skladovat v koncovém skladu a použít jako organické hnojivo.

Rekuperováno je z evaporace cca 100-130 kW tepla zpět do procesu pro další ohřev hygienizace a fermentorů. Pro záchyt evaporovaného dusíku je následně použita kyselina sírová, která se skladuje v dvouplášťové nádrži o objemu 18 m3 , průměr 2,96 m, výška 3,94 m, umístěné vně haly u zabezpečeného stáčecího místa.

Základní bilance vzniku jednotlivých výstupů z evaporace je uvedena následně:

| Množství fugátu po separaci v t/rok | Množství koncentrátu pro hnojení v t/rok | Množství ASS hnojiva v m3/rok | Množství destilátu v t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.000 t | 14.271 | 955 | 9.477 |

Výstupní koncentrát pro hnojení je následně čerpán do koncových skladů S1, S2 a S3. Kapalné hnojivo ASS je skladováno v dvouplášťové nádrži o objemu 100 m3 a odváženo k dalšímu použití v zemědělství. Destilát je částečně odpařován na odpařovací věži a nebo může být použit jako technologická voda ve fermentaci či vypouštěn do dešťové kanalizace.

K ovládání pneupohonů slouží tlakový vzduch ze vzduchového kompresoru.

Řídící systém

Řídící systém evaporační jednotky bude spolupracovat s nadřazeným řídícím systémem bioplynové stanice pro zajištění nepřerušovaného provozu kogenerační jednotky.

Elektrické přípojky a instalace

Elektrické připojení evaporační jednotky bude provedeno z rozvodny nn v SO 03, kde je umístěna prostorová reserva.

PS 2.12 Technologické elektrické instalace

Provozní napětí :	400V +/- 10%

Frekvence:	50Hz +/- 2%

Druh sítě:	střídavý proud - čtyř/pěti vodičová síť (síť TN-C-S)

Pro technologii se uvažuje s umístěním hlavního rozvaděče v centrální elektrorozvodně ve vestavku haly SO 03. Tento rozvaděč bude napájen přímo z trafostanice (SO 13 Rozvody vn), kde bude umístěna kompenzace. Z tohoto rozvaděče jsou provedeny jednotlivé motorické rozvody ke spotřebičům.

Podružný rozvaděč bude dále v elektrorozvodně pro třídící linku a pro kogenerace. Další podružný rozvaděč bude v servisním sklepě mezi nádržemi a bude sloužit pro míchací a čerpací techniku.

Na trafostanici bude umístěn přípojný bod pro elektrocentrálu. Tato se ručně připojí v okamžiku výpadku sítě a bude sloužit pro napájení systému MaR, míchadel, chlazení bioplynu s kompresorem a fléry.

Předpokládaný příkon elektrocentrály cca 120 kWel. (Elektrocentrála není předmětem dodávky Části A.1 BPS).

Na stanici se nachází řada bezpečnostních vypínacích tlačítek „central stop“ odpojujících technologii v případě havarijních situací. Na trafostanici je pak umístěno tlačítko „total stop“ odpojující celou bioplynovou stanici od zdroje elektrické energie v případě požárního zásahu.

Podrobnosti napojení elektroinstalace na bioplynovou stanici jsou uvedeny v samostatné složce (SO 14 Rozvody nn).

Bezpečnost

Veškeré dodávané skříňové rozváděče a části zařízení budou vyrobeny a chráněny podle platných EN norem (směrnic ČSN).
Veškeré motory, které se nalézají ve strojích popř. agregátech, jsou dodávány podle českých směrnic, popř. místních nařízení.

Veškeré elektroinstalace budou provedeny v souladu s Protokolem o určení vnějších vlivů.

Popis

Základní vybavení zahrnuje veškeré výkonové spínače a nízkonapěťové spínací přístroje, které jsou potřebné pro provoz zařízení, jako jsou ventilátory, čerpadla, jakož i všechny topné okruhy nebo okruhy topení/chlazení.

Použité motory mají ochranu IP54. V místech s nebezpečím výbuchu jsou použity trojfázové motory s ochranou proti explozi. Spínací přístroje a stykače jsou ve skříních a jsou instalovány na pozinkovaných montážních deskách. Skříně rozváděčů jsou vybaveny dvířky zavěšenými v kloubových pantech.

Veškerá elektrická topení jsou regulována přes bezkontaktová relé (spínání s nulovým napětím).

Všechny lišty rozváděče ve skříních jsou chráněny podle BGV nebo, pokud je to příhodné, podle místních směrnic.

Všechny zátěže jsou chráněny tavnými pojistkami nebo jisticími automaty. Všechny externí přípoje jsou napojeny přes svorky, které jsou přístupné zdola.

Veškerá měření teploty se provádí přes snímače s dálkovým přenosem.

Řídící napětí jsou:

a)	230 V WS, vyrobené přes oddělovací transformátor

b)	24 V GS pro veškeré počítačové signály

Podmínky pro okolní prostředí u skříní rozváděčů:

Teplota:	max. 40 °C, min. 15 °C

Relativní vlhkost:	max. 50 % (při nižší teplotě může být přípustná vyšší hodnota, např. 90 % při 20 °C)

Generátor je napojen ve skříni rozváděče kogenerační jednotky. Odtud je připojení na trafostanici.

PS 02.13 Plynojemy a rozvody plynu

Ve fermentačním procesu se plynule vyrábí bioplyn, tzn., že se musí stále odebírat pro využití. Volné prostory pro tvorbu plynu na fermentačních nádržích a koncových skladech (volný prostor, resp.  membránové fóliové zásobníky) slouží jako krátkodobý sklad. Jsou propojeny rozvodem plynu. Směr toku je od hlavního fermentoru 1 k fermentoru 2 a potom směrem ke koncovým skladům, kde se nachází plynojemy a následně ke kogenerační jednotce. Výnos plynu bude činit cca 100-150 m³/h na jednu z fermentačních nádrží. Provozní tlak mezi 3-3,5 mbar.

Podle rezervního zásobního objemu může při nedostatečném odběru plynu nebo při silném tlaku větru na membránový fóliový zásobník vzniknout přetlak v nádržích. Z tohoto důvodu jsou do nádrže příp. do rozvodů plynu zabudována měřící čidla, pojistky přetlaku a podtlaku.

Před zásobníky jsou do plynovodu zabudovány uzavírací klapky, aby bylo možno vyjmout každý fermentor z proudění plynu (bypass). Klapky signalizují aktuální polohu (OTEVŘENO nebo ZAVŘENO).

Rozvody plynu se povedou za klapkami v zemi a budou položeny ve spádu min. ≥ 1 % k šachtě kondenzátu. Kondenzát vzniklý volným ochlazováním se bude sbírat v šachtě a bude čerpadlem přečerpáván zpět do koncového skladu. Zároveň je do šachty vyústěno odvodnění z externího chladiče bioplynu, který se nachází v kontejneru plynového hospodářství.

Plyn ze zásobníků se povede přes dmychadlo zvyšující tlak plynu umístěné v kontejneru plynového hospodářství k duplikátorovému chladiči bioplynu, filtru s aktivním uhlím o objemu cca 1 m3 a dále do kontejneru kogenerace s motorem 500 kWel,

a do kompresoru bioplynu pro membránové čištění bioplynu – viz PS 02.16 Technologie CNG (Není předmětem dodávky Části A.1 BPS).

Při odstavení kogenerační jednotky nebo příliš velkém množství plynu se přebytečný plyn spálí v PS 02.9 fléře s výkonem 530 m3/hod.

Pro evidenci množství plynu použitého v plynovém motoru bude před motorem instalován průtokoměr plynu a plynoměr. Výkon motoru bude přizpůsoben vyrobenému množství plynu z fóliových zásobníků plynu.

Analýza plynu před kogenerací měří vyrobenou kvalitu plynu, která může kolísat v závislosti na vstupních materiálech a podmínkách procesu. Stále měřená hodnota metanu slouží jako směrná veličina pro nastavení plynových motorů. Měřené veličiny kyslík a sirovodík slouží jako referenční veličina k regulaci odsíření. Funkce monitorování okolního vzduchu (nebezpečné plyny) se využívá v objektu kogenerace, aby se spustily další technická bezpečnostní opatření (uzavření uzavíracího ventilu, nucené větrání, poplachy).

Měřené hodnoty bioplynu pro CH4, O2 a H2S se evidují a zaznamenávají a graficky znázorňují v systému řízení

PS 02.14 Měření a regulace – systém řízení procesu (SŘ)

Všeobecný popis

IPS je uživatelsky příjemný, plně optimalizovaný spolehlivý systém obsluhy bioplynové stanice. Slouží pro řízení a regulaci technických zařízení bioplynové stanice. Pro dosažení vysokého stupně spolehlivosti se na všechny části SŘ používají průmyslově ověřené konstrukce.

Veškeré softwary SŘ odpovídají ve vztahu k speciálním požadavkům bioplynového systému nejnovějšímu stavu techniky.

Na úrovni dozoru je k dispozici průmyslové PC jako rozhraní pro následující činnosti (1x PC ve velíně, 1x PC v kancelářském zázemí):

- Parametry mohou být monitorovány a, pokud je nutno, měněny volitelné konstanty

- Mohou být nastavovány povely start/stop

- U procesních hodnot mohou být pro kontrolní účely zjišťovány trendy atd.

Pro řízení systému bioplynu v reálném čase se používá řízení PLC, které je propojeno do sítě se systémem úrovní dohledu.

např.

- Indikace teploty a regulace

- Sled impulzů start / stop atd.

Aby byla zajištěna přesná a rychlá interakce, uskutečňuje se komunikace mezi PC a řízením PLC pře rychlé spojení profibus (profesionální sběrnice) o 12Mbit/s.

Obslužná úroveň a úroveň dohledu

Přístroje

Řídící PC

Systém:	Průmyslový počítač s monitorem 15“

Umístění:	v místnosti obsluhy , v kancelářském objektu

Tele-servis (servis na dálku)

Zařízení tele-servisu je instalováno tak, aby bylo možno jej připojit na dohlížecí nebo úroveň pole.

Zařízení:	¨	Servis na dálku pro diagnózu chyb prováděný

specialisty DODAVATELE

¨	Aktualizace softwaru

¨	Okamžité odeslání poruch ke koncovému komunikačnímu bodu OBJEDNATELE a/nebo DODAVATELE pomocí požadované techniky (např. SMS, E-mail)

Software

Specifická vizualizace  	¨	vícejazyčná obsluha (v češtině)

¨	plně grafická vizualizace procesu

¨	zaslání alarmu

¨	záznam dat procesu (např. snímání dat procesu, ukázání trendu u důležitých hodnot procesu)

Úroveň pole

Na úrovni pole se používá řízení PLC k řízení systému bioplynu v reálném čase, které je propojeno do sítě se systémem úrovní dohledu.

Signály zařízení 	¨	měničů tlaku a teploty

¨	ovládacích tlačítek

¨	ukazatelů stavu hladiny

¨	omezovacích spínačů

atd.

SŘ sbírá a přes řízení PLC zasílá

¨	regulátorům teploty

¨	relé

¨	stykačům

¨	magnetovým ventilům

¨	žárovkám atd.

Přístroje

Řízení PLC a systém E/A odpovídají stavu techniky.

Počet karet pro signály z procesu určuje konfigurace systému, ale standardní balík obsahuje o cca 10 % E/A bodů více než je potřeba pro každý typ signálu, např. digitální vstup a výstup, analogový vstup a výstup atd.

Software

PLC software je koncipováno tak, aby mohly být prováděny všechny nezbytné funkce bioplynové stanice.

Řízení PLC přijímá signály z úrovně dohledu (supervising level) a vysílá data nashromážděná ze zařízení na úroveň dohledu (supervisory level).

Systém řízení bude zpracovávat údaje z mostové váhy, údaje o příjmu surovin, výrobě elektrické energie a tepla, o docházce a návštěvách.
Součástí dodávky PS 02.14 bude kamerový systém monitorující prostory v hale SO 03 (špinavá, čistá část, kogenerace), v prostoru vestavku SO 02 a vjezdu do areálu.
Dále v dodávce PS 02.14 bude elektrická požární signalizace (EPS). Požárně bezpečnostní řešení instalaci EPS nevyžaduje, ale je požadavkem provozovatele k zajištění větší bezpečnosti provozu:  SO 02 - 3 čidla, SO 03 - 5 čidel, SO 04 - 2 čidla, SO 13 Trafostanice - 1 čidlo.
Ústředny kamerového systému a EPS budou umístěny v SO 04 Sociálně provozní budova, přenos na monitor v místnosti obsluhy v SO 03 a v kancelářském objektu SO 04.

PS 02.15 Vzduchotechnika a biofiltr

K manipulaci s odpady (jejich třídění, příjem, separace nežádoucích příměsí) dochází především v příjmové hale. Hala je navržena jako plně uzavřená, přístupná pouze automaticky uzavíratelnými roletovými vraty pro dopravu materiálu a odjezd vozidel. V provozním řádu zařízení bude stanovena podmínka stálého uzavření přístupových vrat (mimo vjezd a výjezd vozidel) jako opatření proti vzniku zápachu v okolí. Hala se skládá z dvojice stavebně oddělených částí – tzv. špinavé a čisté části. Ve špinavé části budou zpracovány bioodpady vyžadující pasterizaci (prošlé potraviny, tuky apod.) vykazující možný zápach. V čisté části haly pak bude prováděna separace digestátu a jeho evaporace,

Vnitřní technologická vzduchotechnika bude odsávat z prostoru špinavé a čisté části v hale vzduch na biofiltr v celkovém množství až 12.000 m3/hod. Množství je plynule regulovatelné otáčkami ventilátoru a klapkami. Odsávání bude zajištěno na špinavé lince, v prostoru separace a ze zásobníků fugátu před evaporací.. Kombinace bodového odsávání a plošného odsávání žaluziemi pod stropem haly. Odsávání je navrženo jako mírně podtlakové

Přívod vzduchu vzduchu do haly je zajištěn nasávacími jednotkami s předehřevem vzduchu na teplotu v hale alespoň 5°C viz projektová složka SO 03 Vzduchotechnika a vytápění. V této složce je obsaženo také větrání čisté části objektu přívodem a odsáváním vzduchu.

Výkon nasávací a odsávací vzduchotechniky je řízen automatikou (PS 02.14 Měření a regulace).

Výměna vzduchu v hale se předpokládá v průměru cca 1,5x za hodinu (objem špinavé části haly cca 8000 m3, objem čisté části haly cca 5600 m3). Toto je regulovatelné v návaznosti na aktuální pachové zatížení vnitřního prostoru. Minimální výkon spuštěné vzduchotechniky bude dán optimalizací provozních parametrů biofiltru (vlhčení).

Hala neobsahuje žádné jiné volné odsávací nebo větrací otvory (např. světlíky, žaluzie apod.) mimo odtah na biofitr.

Čištění vzduchu zajišťuje centrální odsávací ventilátor, pračka vzduchu a otevřený biofiltr s plochou 119 m2. Maximální tlaková ztráta zařízení je 1.700 Pa a rezervu pro tlakovou ztrátu na sacím potrubí počítáme 500Pa.

Filtr bude vybavený jednostupňovou předřadnou pračkou s horizontálním prouděním přes výplňová tělíska. Pračka je vybavena řídící jednotkou umístěnou v rozvaděči na vnějším plášti biofiltru, která optimalizuje chod celého zařízení, detekuje závady všech připojených zařízení a informuje obsluhu. Hlavní funkcí předřadné pračky je zvlhčování čištěného vzduchu, což zajišťuje ideální prostředí pro mikroorganismy. Oproti zkrápění filtračního materiálu nedochází při této metodě zvlhčování ke zrychlené degradaci filtračního materiálu a prodlužuje se jeho životnost na 3 – 4 roky. Podrobný popis pračky je uveden následně.

Zastřešení v našich klimatických podmínkách není zapotřebí, a proto je navržen filtr jako otevřený. I během zimního provozu je nad náplní vrstva prohřátého vzduchu, která brání promrznutí náplně. Bočnice, u kterých by promrzání hrozilo, jsou sendvičové konstrukce s vloženou izolační vrstvou z pěnového polyuretanu.

Otevřená konstrukce navíc má pro provoz filtru několik benefitů:

- snadná vizuální kontrola stavu a stupně sesedání náplně

- jednodušší přístup při odebírání vzorků pro laboratorní rozbory a provádění servisních zásahů (např. dávkování chybějících stopových prvků a bakteriálních kultur a provádění výměny substrátu)

- během dešťů dochází k přirozenému a průběžnému vyrovnávání pH náplně

Výkon ventilátoru je možné regulovat pomocí frekvenčního měniče. Regulace výkonu vzduchotechniky – snížení výkonu při teplotě vzduchu menší než 10°C.  Minimální množství čerpaného vzduchu je nastaveno na 6000 m3/hod., a to z důvodu potřebného vlhčení biofiltru.

Předřadná pračka vzduchu

Bude použit typ pračky s křížovým prouděním. V pračce se vzduch zvlhčuje tím, že proudí vodorovně skrze násyp filtračních tělísek, která jsou shora zkrápěna vodou z trysek. Cirkulaci vody zajišťuje jedno nebo více oběhových čerpadel. Do pračky se z vodovodního řádu (nebo jiného zdroje) přivádí průběžně čerstvá voda. Množství přitékající vody lze nastavit pomocí rotametru. Průběžná obměna prací vody zamezuje koncentraci škodlivých látek. Pokud by nastal výpadek přívodu čerstvé vody, začne hladina vody pomalu klesat. Řídící jednotka signalizuje poruchu a současně se vypne čerpadlo a topný článek. Přebytečná voda se odvádí přepadem do kanalizace. Reakční komora je naplněna filtračními tělísky z polypropylenu. Tato tělíska se nepřetržitě zkrápějí prací vodou. Oběhové čerpadlo zajišťuje rovnoměrné a dostatečné zkrápění tělísek výplně. Tělíska výplně způsobují neustále štěpení a vytváření nových kapek prací vody, takže se povrch kapaliny neustále regeneruje. To vede k vysokému absorpčnímu a čisticímu účinku. Při otevřené konstrukci výplňových tělísek je tlaková ztráta a tím také spotřeba energie mimořádně nízká. Plyny se zde zbavují mechanických nečistot a polárních látek, přičemž se zvlhčují a chladí. Pračka současně funguje jako tlumič, který účinně vyrovnává špičky v zatížení.

Důležité upozornění:

Pro správný chod zařízení je důležité také pH vstupujícího plynu. Pokud koncentrace čpavku nebo sirovodíku v čištěném odpadním vzduchu přesáhne 10 ppm (Amoniak 7,08 mg/m3, Sirovodík 14,1 mg/m3) je třeba vybavit zařízení dávkovačem neutralizačního roztoku. Ve specifických případech je vhodné použití dávkovací stanice i při nižších koncentracích.

Spotřeba vody cca 0,5 – 1 m3/hod. podle klimatických podmínek. Voda odtéká do sběrné jímky splaškových vod. Doba zdržení vzdušniny v pračce 1,5 sec. Předehřev vzduchu 2x3 kWel.

Biofiltr o ploše 119 m2

Předčištěný, ochlazený a navlhčený vzduch je veden do biofiltru, celkový rozměr biofiltru 18,5x7x1,8 m.  Zde jsou biologicky odbourány zapáchající látky. Vzduch proudí přes odlučovací komoru do rozvodných kanálů pod filtr. Poté je vzduch pomalu veden skrz biologicky aktivní vrstvu filtru a difusně vyfukován do volného prostředí, nebo odsáván do komína (dle provedení). Filtrační vrstva je umístěna na nosném roštu, který je stejně jako nádrž a rozvodný systém zhotoven z chemicky odolných plastů. Jako základní materiál pro bakteriální flóru používáme směs vláknité bílé rašeliny a kokosových vláken. Spodní vrstva náplně je tvořena drceným kořenovým dřevem. Toto složení filtrační směsi zabraňuje hroucení biomasy a udržuje tlakovou ztrátu po dlouhou dobu konstantní. Směs je před vložením do filtru naočkována bakteriálním roztokem.

Biologické čistění odpadního vzduchu spočívá v přeměně nežádoucích škodlivých látek obsažených ve vzduchu v nezávadné produkty pomocí mikroorganismů.

Jelikož životní prostor těchto mikroorganismů tvoří voda, závisí aktivita bakteriální látkové přeměny na obsahu vody ve filtrační směsi a relativní vlhkosti plynu v době pobytu v biofiltru.

Na základě námi získaných poznatků je plyn zvlhčován vodou tak dlouho, dokud nenastane rovnováha mezi rychlostí vysoušení a rychlostí vylučování škodlivin. Dosažením této rovnováhy je získána konstantní vlhkost směsi, čímž jsou splněny všechny podmínky potřebné k vývoji a rovnoměrnému rozptýlení bakteriální flóry.

Při déletrvajícím přerušení provozu se bakterie vyživují rašelinou. Po znovuuvedení do provozu filtr funguje bez většího poklesu výkonu. Konstrukce biofiltru zaručuje bezproblémový chod a údržbu filtrační směsi. Náplň biofiltru tvoří cca 106 m3 rašeliny a kokosových vláken, průměrná doba zdržení v biofiltru je 38 sec při rychlosti proudění vzduchu na vstupu cca 2,8 m3/sec. Teplota substrátu je zajištěna v provozních podmínkách mezi 10-40°C, z tohoto důvodu je zařazen předehřev vzduchu na pračce vzduchu 2x3 kW a dále na vstupu vzduchu do haly na min. 5°C. Průměrná vlhkost substrátu bude regulována na předřazené pračce vzduchu na cca 85-100 % RV (měřeno na výstupu z náplně).

Zařízení je vybaveno programovatelnou řídící jednotkou, která kontroluje jeho bezchybnou funkci, spouští čerpadla, topení a dokáže automaticky rozpoznat téměř všechny závady. Tím usnadňuje práci obsluze a zkracuje čas odstávek. Mimo to zaznamenává v časové ose všechny mimořádné události, což umožňuje servisnímu technikovi rychlejší identifikaci příčiny problémů a přesnější seřízení.

Účinnost čištění 90 % na sumu organických látek TOC. Vypočtená účinnost biofiltru vychází z následujících předpokládaných maximálních vstupních koncentrací do biofiltru:

TOC 500 mg/m3

TRS 4 mg/m3

NH3 7 mg/m3

H2S  14 mg/m3

Předpokládané výstupní koncentrace  jsou tedy následující:

TOC 50 mg/m3

TRS 1 mg/m3

NH3 1,5 mg/m3

H2S  1-1,5 mg/m3

V případě vyššího zápachu na vstupu do biofiltru může dojít ke snížení jeho účinnosti. V tomto případě je nutné provést následující opatření:

- Doplnit další stupeň pračky vzduchu na vstupu do biofiltru pro zvýšení účinnosti čištění

- Vyloučit zapáchající přijímané látky vázané na konkrétní druhy odpadů ze zpracování na bioplynové stanici

Toto bude ověřeno zkušebním provozem zařízení.

Pozn. Další chemický stupeň pračky by byl případně umístěn na plošině nad sociálním vestavkem haly SO 03 o rozměru 11*2,4*2,8 m, ve výšce cca 4 m. Přívodní VZT je uzpůsobena budoucímu umístění této pračky, část rovného úseku VZT by se v případě potřeby nahradila pračkou. Příkon pračky 10 kW.

PS 02.16 Technologie CNG (Není předmětem této veřejné zakázky)

Technologie CNG se bude sestávat ze zařízení na úpravu bioplynu na biometan (upgrading), které bude umístěno u severní stěny SO 03 Hala digestátu, plynovodní trasy SO 17.2 CNG plynovod a stanice pro plnění CNG, která bude situována v západní části areálu.

Zařízení na úpravu bioplynu na biometan (upgrading)

Navržená jednotka úpravy bioplynu na biometan bude zpracovávat přebytečné množství  bioplynu nespotřebovaného v kogenerační jednotce, tj. max. 250  Nm3/ hod., přičemž kapacita plnění CNG se předpokládá 150 Nm3/hod.

K čištění bioplynu je navržena membránová technologie pracující na principu selektivních membrán odstraňujících z bioplynu CO2, vodu, H2S, O2 a ostatní, na výstupní koncentraci metanu vyšší než  97 % (běžně 99%).

Celé zařízení je napojené před vstup bioplynu do chladící jednotky bioplynu bioplynové stanice  s nasazenými dvoumebránovým plynojemy na koncovém skladu. V koncovém skladu kolísá úroveň plnění  zfermentovaným digestátem v návaznosti na jeho využití  jako hnojiva na polích. Z koncového skladu je odváděn bioplyn na stávající kogenerační jednotku 500 kWel., která poběží paralelně  s provozem jednotky na upgrading bioplynu. Prioritu z hlediska odběru bioplynu pak má vždy kogenerační jednotka, což řídí nadřazený řídící systém bioplynové stanice.

Celá technologie membránového čištění bioplynu se skládá z následujících částí:

- Jednotka nasávání a úpravy bioplynu s přívodem bioplynu

- Jednotka membránového čištění bioplynu s měřením množství, kvality

- Odvod nekvalitního biometanu zpět do skladu

- Výstupní kompresor biometanu, napojovací plynovod (SO 17.2 CNG plynovod) a jeho odorizace

- Řídící systém

- Elektrické přípojky a instalace

K jednotlivým částem technologie je možné uvést následující technické parametry s tím, že detailní řešení bude předmětem výběru vhodného dodavatele.

Jednotka nasávání a úpravy bioplynu s přívodem bioplynu

Ze vstupu bioplynu do stávající chladící jednotky bude provedena odbočka směrem k technologii upgradingu z nerezové oceli s ruční uzavírací klapkou. Následně bude plynovod veden v podzemí v HDPE ve spádu min. 1,5 % pro zajištění odvodu kondenzátu. V nejnižším místě plynovodu bude provedena odbočka s odvodem kondenzátu do kondenzátní šachty u SV rohu objektu haly SO 03. Přívodní plynovod se následně napojuje na jednotku nasávání a úpravy bioplynu obsahující zařízení pro navýšení tlaku bioplynu, odvodňovací jednotku s napojením odvodu kondenzátu na kondenzační šachtu  a sadu záchytných filtrů s aktivním uhlím.

Zařízení bude chráněno před nepříznivými klimatickými vlivy, především proti zamrznutí. Jednotka bude umístěna v kontejneru na plošném základu.

Jednotka membránového čištění bioplynu

Tato jednotka bude umístěna v zatepleném a odhlučněném kontejneru s oddělenou místností rozvodny s řídící jednotkou a samostatnou servisní místností. Bioplyn je kompresorem umístěným ve vestavku haly natlakován na tlak cca min. 13 bar a následně je vtlačen do systému trubních membrán pro odstranění nežádoucích složek (CO2 apod.). Účinnost čištění bude více než 99 %.

V prostoru elektrické rozvodny v kontejneru je umístěn rozvaděč požárních okruhů a ústředna detekce plynu, ty budou požárně odděleny, umístěny v rozvodné skříni s požární odolností dle PBŘ, resp. bude navrženo jiné odpovídající požární zajištění. Kontejner bude vybaven příslušnou detekcí úniku bioplynu a požárními čidly s větráním dle platné legislativy. Součástí dodávky budou i havarijní tlačítka pro vypnutí technologie obsluhou dle platné legislativy.

Součástí jednotky čištění bioplynu jsou i venkovní instalace, jako jsou chladiče (chillery), venkovní rozvody bioplynu v nerezové oceli apod.

V rámci technologie čištění bude rovněž umístěna jednotka pro on line automatické sledování požadovaných parametrů biometanu  dle požadavků distributora, jako je např. obsah metanu a dalších látek, teplota, vlhkost, tlak apod.  Podle požadavku distributora bude do biometanu za účelem zajištění dostatečné výhřevnosti přidáván automaticky propan s objemem tlakové láhve propanu alespoň 2*25 kg.

Kontejner bude umístěn na základech dle požadavku dodavatele technologie. Za běžného provozu je tzv. off gas z upgradingu, tvořený z 99 % CO2 vypouštěn komínkem na střeše kontejneru do ovzduší.

Odvod nekvalitního biometanu zpět do skladu

V případě zjištění biometanu nesplňujícího požadavky distributora na kvalitu – dle prováděného on line monitoringu, bude tento biometan nutné vtlačit zpět do koncového skladu bioplynové stanice s plynojemem. Součástí technologie je zařízení na snížení výstupního tlaku špatného biomethanu na 3-5 mbar, jeho zpětné smíchání s CO2  a jeho odvedení ke koncového skladu plynovodem. Tento plynovod bude proveden v podzemní části v HDPE, v nadzemní části v nerezovém oceli s uzavírací klapkou a umístění vývodu bude do propojovacího potrubí fermentor – sklad, které zajistí dostatečné promíchání s bioplynem v plynojemu koncového skladu.

Tzv. off gas má tedy svou kvalitu a dvojí způsob řešení.

- Za normálního provozu technologie čištění je  off gas tvořen především CO2 (99%) a je  vypouštěn komínkem z kontejneru čištění bioplynu do ovzduší.

- V případě startu technologie čištění a nebo nějakého technologického problému s membránami se v off gas nachází vyšší podíly methanu (nelze jej vypustit  do ovzduší) a z tohoto důvodu je off gas opětovně smíchán s CO2 a je vypouštěn zpětně samostatným plynovodem do plynojemu koncového skladu bioplynové stanice, kde je smíchán s bioplynem. Tento stav se předpokládá v řádu max. prvních desítek hod. za rok.

Výstupní kompresor  biometanu, odorizace, napojení na plynovod CNG

Výstupní kompresor tlakuje vyčištěný biometan na požadovaný tlak v trase plynovodu CNG, tedy do 3 bar. Kompresor je umístěn ve vestavku haly SO 03 společně s kogenerační jednotkou. Z kompresoru je pak provedeno napojení na plynovod CNG.

Součástí dodávky bude rovněž automatická odorizační jednotka výkonově odpovídající množství vtláčeného biomethanu ve venkovním provedení.

Řídící systém

Řídící systém jednotky úpravy bioplynu bude  spolupracovat s nadřazeným řídícím systémem bioplynové stanice pro zajištění nepřerušovaného provozu kogenerační jednotky.  V případě potřeby budou do koncového skladu instalována další tlaková čidla pro zjištění průběžného stavu tlaku plynu v plynojemu. Zvláštní pozornost bude věnována řízení technologie čištění v návaznosti na možnou produkci nekvalitního biometanu, který by musel být zpětně odváděn před koncový sklad. Technologie čištění musí zajistit včasné vypnutí, aby nedošlo k nežádoucímu zvýšení obsahu metanu v plynojemu.

Z důvodu zvýšení odběru plynu z koncového skladu a možný přísun nekvalitního biometanu zpět do skladu musí být zvážena úprava odsiřovacího systému, kdy bude běžná aerace vzduchem nahrazena instalací kyslíkového generátoru.

Řídící systém bude dále předávat potřebné informace, především o kvalitě a množství biometanu dálkově distributoru dle jeho specifických podmínek.

Elektrické přípojky a instalace

Elektrické připojení bude provedeno z rozvodny nn v SO 03, kde je umístěna prostorová reserva (dříve uvažovaná druhá kogenerační jednotka, která nebude realizována. Bude instalováno podružné měření el. spotřeby instalované technologie cejchovanými elektroměry odpovídajícím  požadavků ERÚ.

V podloží základů bude provedena zemnící síť a technologie bude dle platné legislativy vodivě pospojována. Ochrana před  bleskem bude provedena dle platné legislativy.

Plynovodní trasa k plnící stanici viz SO 17.2 CNG plynovod

Jedná se o cca 30 m nadzemní trasy podél SV rohu SO 03 Hala digestátu (se zaslepenou odbočkou pro evaporaci, případně jiné spotřebiče a cca 270 m zemní trasy převážně v zeleném pásu podél V,J,Z hranice areálu do stanice plnění CNG.

Stanice plnění CNG

Jedná se o zařízení, které bude umístěno v kontejnerech v oploceném prostoru v západní části areálu na základových deskách.

Vyčištěný bioplyn (biometan) bude přiveden plynovodem do kontejneru s kompresorem, kde bude komprimován na vysoký tlak pro plnění zásobních lahví (92 lahví po 190 l, tj.17,480 m3)

stabilního kontejneru.

Dalším kompresorem (booster) je možno provádět plnění buď do plnícího stojanu pro plnění služebních aut provozovatele, nebo do mobilního kontejneru, který bude po naplnění kapacity (92 lahví po 190 l, tj.17,480 m3) odvážen pro plnění autobusů Dopravního podniku Mladá Boleslav mimo areál.

Provoz a priority plnění CNG, výkon kogenerace bude určovat provozovatel bioplynové stanice.

Elektrické přípojky a instalace

Elektrické připojení bude provedeno z rozvodny nn trafostanice do samostatného rozvaděče v dodávce stanice plnění CNG – viz SO 17.4 CNG Elektro.

Řídící systém

Řídící systém jednotky bude samostatně řídit provoz stanice plnění CNG a bude spolupracovat s nadřazeným řídícím systémem bioplynové stanice pro zajištění nepřerušovaného provozu kogenerační jednotky.

Ochranné prostory a zóny jsou stanoveny v části B.2.8 b Protokol o určení vnějších vlivů, Příloha č.8 Projektová dokumentace BPS.

Popis účastníka po dílčích provozních souborech:

Účastník potvrdí uvedené řešení, případně zdůvodní odlišnosti v řešení Technologického zařízení po jednotlivých dílčích provozních souborech.

K volbě zařízení přiloží data sheety hlavních zařízení s uvedením rozměrů, výkonových charakteristik a materiálového provedení.

Sdělí výrobce/ dodavatele jednotlivých zařízení.

Závěrem k bodu 5. účastník vypracuje a přiloží

Soupis elektrospotřebičů po jednotlivých dílčích provozních souborech dodávky a celkovou rekapitulaci s uvedením instalovaného příkonu a souběžného elektrického výkonu.

# Zkoušky a revize technologie, start a Garanční zkouška

Kontrola těsnosti plynojemů a revize měřících a regulačních prvků

- Zkouška těsnosti pro nasazený membránový plynojem

- Před uvedením nasazeného plynojemu do provozu je potřeba vyzkoušet za prvé těsnost nasazeného plynojemu, za druhé funkčnost měření naplnění plynojemu a provozního tlaku a za třetí prověření funkce pojistného zařízení, které zajišťuje ochranu plynového zařízení proti nadměrnému nárůstu nebo naopak poklesu provozního tlaku v systému bioplynových zařízeních nad maximální přípustnou mez nebo pod minimální přípustnou mez, tak aby nemohlo vlivem tlaku dojít k poškození.

- Před započetím zkoušek je nutno provést kontrolu dostupné dokumentace, která je výrobcem nebo dodavatelem předána v souvislosti s dodávkou nasazeného plynojemu (dokumentace k membráně plynojemu, návod na obsluhu a údržbu, oprávnění montážní organizace, osvědčení montážních pracovníků, atesty použitých materiálů,…). Měly by být provedeny revize elektrického zařízení, hromosvodů, případně tlakových zařízení, pokud bezprostředně souvisí se zkoušeným plynovým zařízením.

- Osoba, která řídí zkoušky musí mít příslušnou odbornou i zdravotní způsobilost (nejlépe revizní technik plynových zařízení). Na zkoušky a jejich vyhodnocení dohlíží zástupce organizace státního odborného dozoru (TI ČR – dříve ITI Praha).

- Při zkouškách je nutno vymezit zkoušené zařízení, způsob zkoušení a okruh osob, které budou zkouškám přítomny, případně dalších osob, které budou mít přístup na místo zkoušek. Při všech zkouškách je bezpodmínečně nutno zachovat zásady bezpečnosti práce a požární ochrany. Osoba, která vede zkoušky, určí dle místních podmínek rozsah osobních ochranných pracovních prostředků, které budou osoby, které se budou na zkouškách podílet, používat. Vedoucí zkoušek rovněž seznámí všechny zúčastněné s programem zkoušek a riziky, která by mohla při provádění zkoušek hrozit.

- Zkouška těsnosti

- Přezkoušení vnější a vnitřní membrány včetně jejich svarových švů se provádí již ve výrobním závodě. Svěrný styk mezi stěnou nádrže a vnitřní membránou bude zkoušen po montáži na stavbě pomocí pěnotvorného roztoku.

- Venkovní membrána musí být nafouknuta a pod tlakem. Plynový prostor musí být naplněn na více než 30 % (vzduchem, nebo bioplynem). Zkouška je prováděna za provozního přetlaku.

- Po splnění výše uvedených podmínek, je možné zkontrolovat pěnotvorným roztokem těsnost mezi vnitřní membránou a stěnou nádrže, přičemž nesmí být zjištěna žádná netěsnost.

- Pokud je nalezena netěsnost mezi vnitřní membránou a stěnou nádrže, je nutno zkoušku přerušit a pokračovat v jejím průběhu až po odstranění zjištěné netěsnosti (případně zjištěných netěsností). Zkouška je ukončena s vyhovujícím výsledkem až tehdy, kdy nejsou zjištěny žádné netěsnosti.

- Zkouška funkčnosti měření naplnění plynojemu a provozního tlaku

- Zkouška funkčnosti měření naplnění plynojemu se může provádět na náhradní médium (vzduch) nebo na provozní médium (bioplyn). Dle druhu média se zkouška samozřejmě liší, ale jejím úkolem je v obou případech zjistit, zda je zajištěna reálná informace o naplnění plynojemu pro obsluhu plynového zařízení.

- Zkouška s náhradním médiem (vzduch)

- V tomto případě je zdrojem zkušebního média např. ventilátor, který nám zajistí přísun vzduchu do plynového prostoru plynojemu. Vzduch bude vháněn do plynového prostoru plynojemu až do jeho úplného naplnění a poté bude (např. přes vypuštěnou kapalinovou pojistku vzduch opět vypouštěn až do fáze nulového naplnění. Po celou dobu plnění i vypouštění bude sledováno zobrazování naplnění plynojemu. Tento proces bude nejméně 3 x zopakován, aby bylo možno objektivně posoudit funkčnost měření naplnění plynojemu. Zkoušky těsnosti, revize měřících a regulačních prvků, zkoušky s náhradním médiem (vzduch) provádí dodavatel za přítomnosti určených pracovníků provozovatele.

- Po úspěšných funkčních zkouškách a převzetí zařízení provozovatelem provedou zkoušky s provozním médiem a zahájí zkušební provoz pracovníci provozovatele pod supervizí určených pracovníků dodavatele.

- Zkouška s provozním médiem (zahájení zkušebního provozu)

- Zkouška s provozním médiem (bioplynem) sice reálně zobrazuje provozní stavy, ale je zdlouhavá, neboť jsme při ní závislí na vývinu bioplynu a druhou nevýhodou oproti zkoušení vzduchem je skutečnost, že pokud je zjištěna nějaká závada nebo nefunkčnost, je pro odstranění zjištěného problému ve velké míře případů potřeba vyprázdnit nádrž a provést její odplynění. Postup při tomto způsobu zkoušení je takový, že je potřeba zavřít odvod bioplynu z nádrže, a tak dosáhnout stavu, že je plynojem plněn až na maximální naplnění. Vyprázdnění plynojemu je možné např. jeho spálením spotřebiči, nebo v případě, že tato varianta není z technických důvodu v dané chvíli proveditelná, je nutno provést odpuštění obsahu bioplynu z plynojemu stejným způsobem jako u zkoušky se vzduchem, tedy např. přes kapalinovou pojistku. V tomto případě je ale potřeba dbát na přísnější bezpečnostní opatření, neboť může vznikat výbušná směs.

- Zkouška funkčnosti pojistného zařízení (kapalinové pojistky)

- Při zkoušce funkčnosti pojistného zařízení (kapalinové pojistky) jde o prokázání její reakce při maximálním a minimálním přípustném provozním tlaku. Zkoušku je doporučeno rozdělit na dvě etapy a to následující:

- Zkouška kapalinové pojistky vzduchem

- V této fázi dojde k ověření pojistného otevíracího tlaku při dosažení minimálního a maximálního provozního tlaku a to tak, že připojíme na plynový prostor kapalinové pojistky manometr a vzduchem zjišťujeme otevírací tlak při dosažení požadovaného minimálního a maximálního povoleného tlaku. Výsledek zkoušky je vyhovující, pokud se hodnoty otevíracích tlaků shodují s hodnotami, které jsou pro plynojem povoleny.

- Zkouška kapalinové pojistky provozním médiem (bioplynem)

- Zkouška provozním médiem spočívá v uzavření odvodu tvořeného bioplynu z plynojemu, a tedy postupného nárůstu tlaku až na povolenou maximální hodnotu, při které musí pojistka zajistit odvod bioplynu do ovzduší. Výsledek zkoušky je vyhovující, pokud je hodnota otevíracího tlaku shodná s tou, která je pro plynojem povolena.

- Výše uvedené postupy jsou určeny pro standardní podmínky. Pokud je z technicky odůvodnitelných důvodů není možno dodržet, je nutno, aby byl postup dle potřeby upraven vedoucím zkoušek, před zahájením zkoušek byl projednán se všemi zainteresovanými a byl jimi odsouhlasen.

Revize měřících a regulačních prvků

Revize měřících a regulačních prvků budou prováděny v rámci elektro revize podle platných ČSN, např. ČSN 33 15 00, ČSN 33 2000, PNE 332000-3. Každý komponent bude vybaven příslušným prohlášením o shodě. V rámci spuštění stanice do zkušebního provozu se předpokládá vydání Inspekční zprávy Technické inspekce České republiky.

Revize plynových zařízení budou rovněž provedeny podle platných norem a před zahájením provozu bude vydána Inspekční zpráva Technické inspekce České republiky. Popis dalších revizí a zkoušek viz. výše.

Další revize a zkoušky

Dále se předpokládá provedení revizi plynových zařízení spolu s tlakovými zkouškami (trubní rozvody), tlakové zkoušky topných okruhů, kalového vedení a tlakového vedení vzduchu. Budou provedeny revize tlakových nádob. Vše dle platných ČSN.

Popis účastníka ke zkouškám a revizím:

Účastník se vyjádří k uvedenému návrhu zkoušení a revizí zařízení BPS.

Start bioplynové stanice a Garanční zkouška:

Předpokládá se provedení těsnostních zkoušek nádrží vodu získanou z místních zdrojů (povrchová voda, podzemní voda apod.) v množství cca 3000 m3. Voda bude postupně přečerpána mezi jednotlivými testovanými nádržemi a následně vypuštěna do vodoteče.

Fermentory F1 a F2 budou zavezeny 4000 m3 směsi kejdy a digestátu z jiné bioplynové stanice. Prostřednictvím externí přípojky tepla bude obsah fermentorů ohříván na teplotu cca 38°C a následně bude přidán inokulační kal z jiné bioplynové stanice (500 m3) a tím bude nastartován biologický proces. Dobu ohřívání kalu předpokládáme 3 měsíce výkonem 150 kWth.

Po nastartování procesu bude dávkována kukuřičná siláž a po zapracování kalu budou postupně přidávány vhodné odpady dle tabulky vstupních odpadů definované investorem. Celkem předpokládáme 45 dní dávkování kukuřice v množství až 33 t/den (celkem max. 1500 t). Pokud budou ke garančnímu testu používány jiné odpady či materiály, bude třeba provést technologický přepočet. Podrobnosti bude řešit plán nájezdu bioplynové stanice připravený na základě informací investora o dostupných odpadech, zpracovaný nejméně 3 měsíce před zahájením startu bioplynové stanice. Start bioplynové stanice bude zakončen garančním testem 10 dní s dosažením minimálně 85 % z výkonu kogenerace 500 kW.

Uvedené limity budou prokázány garanční zkouškou, pro kterou připraví dokumentaci dodavatel a tuto dokumentaci (metodiku) odsouhlasí investor.

Předpokladem pro zahájení garančních zkoušek bude plně funkční a ustálený provoz zařízení.

S dodavatelem bude nutno odsouhlasit množství, složení a kontrolu vstupních surovin, způsob měření elektrického a tepelného výkonu, podmínky a dobu provádění zkoušek.

Požadované limity*:

Elektrický výkon 1 kogenerační jednotky*		500 kW

Tepelný výkon 1 kogenerační jednotky*		500 kW

Vlastní spotřeba el. energie*	do 40 % z výroby

Vlastní potřeba tepla 	(mezofil)*			165 kWh

Množství CNG na čištění				250 m3/h

Popis účastníka ke startu bioplynové stanice a k požadovaným limitům:

Účastník podrobně popíše uvedení BPS do provozu, vyjádří se k požadovaným limitům a uvede podrobnosti provedení Garanční zkoušky, a to při zohlednění výše uvedeného Seznamu odpadů.

# STAVEBNÍ OBJEKTY

| SO 02 | Bioplynová stanice |
| --- | --- |
| SO 03 | Hala digestátu |
| SO 04 | Sociálně provozní budova |
| SO 05 | Terénní úpravy |
| SO 06 | Mostová váha |
| SO 07 | Komunikace a zpevněné plochy |
|  | 07.1 Areálové komunikace |
| SO 08 | Zelené plochy |
| SO 09 | Oplocení |
| SO 10 | Kanalizace dešťová |
| SO 11 | Retenční nádrž |
| SO 12 | Kanalizace splašková |
| SO 13 | Rozvody VN |
| SO 14 | Rozvody NN |
| SO 15 | Venkovní osvětlení |
| SO 17 | Stavební úpravy CNG (Není předmětem dodávky Části A.1 BPS) |

Popis účastníka k jednotlivým stavebním objektům:

Účastník prověří návrh řešení jednotlivých stavebních objektů viz Přílohu č.8 Projektová dokumentace BPS.

Uvede podrobně popis provedení těchto stavebních objektů při realizaci stavby účastníkem.

# SEZNAM DOKUMENTŮ

| Profesní č. výkresu | Účel | Archivní číslo | Rev. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Půdorys ±0,000 | IN-1-3179 | 1 |
|  | Pohledy P1, P2, P3 | IN-1-3181 | 1 |
|  | Strojně technologické schéma | IN-Y-1181 | 1 |

Výkresy jsou uloženy v části D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení, PS 02 Technologie bioplynové stanice – Dokumentace změny stavby před dokončením, zpracovatel INTECON spol. s r.o.

Popis účastníka k výkresům:

Účastník přiloží vlastní výkresy a doplňující dokumentaci.

ATEX: Atmosphere explosible, Směrnice pro provozování strojů v prostředí, které může být explozívní

UEG: spodní mez výbušnosti