## Minimální požadavky
PŘÍLOHA Č. 3.5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – výměna osvětlení (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných. Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a položkový rozpočet, kterým se stanoví nabídková cena účastníka. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Minimální požadavky zadavatele na předmět zakázky
5. Výměna osvětlení v hale Obrábění
Parametr zadání | Jednotka | Požadavek | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE
Svítidlo
výkon svítidla | W | min 55
výkon svítidla | W | max 65
světelná účinnost svítidla | % | >90
světelný tok ze svítidla | lm | min 7300
světelný výkon svítidla | lm/w | min 125
světelný zdroj |  | LED
nouzový modul |  | NE
teplota chromatičnosti | K | 4000
podání barev | CRI | min 80
provoz 24h/365 dní bez omezezní životnosti/záruky |  | ANO
životnost L80B20 při 35°C | hod | min 45000
krytí svítidla | IP | min 66
spony - materiál |  | plast
rozměry svítidlla | mm | max d 1300 X š 155 X v 110
váha svítidla | kg | max 3
záruka |  | 5let
Montáž svítidel
kabel CYKY 5Cx1,5 |  | ANO
délka kabelu | m | max 250
trubka RML-T 5316 na vedení kabelu |  | ANO
délka trubky | m | max 100
použití stávajících noslých lan pro instalaci svítidel |  | ANO
Obecně
Výška roviny svítidel - 5m |  | ANO
Celkový světelný tok všech zdrojů | lm | min 470000
Celkový výkon svítidel | W | max 3750
Udržovaná osvětlenost | lx | min 500
Celkový výkon na ploše (540m²) | W/m² | min 6,5
Služby
demontážní starých svítidel |  | ANO
montážní nových svítidel |  | ANO
likvidace strarých těles |  | ANO
Podrobnější specifikace vč. rozmístění svítidel apod. jsou uvedeny ve Světelném projektu, který je přílohou tohoto dokumentu. V případě rozporu mezi hodnotami uvedenými Světelným projektem a touto přílohou, má přednost tato příloha
Výrobce zařízení | Typové označení zařízení
Položkový rozpočet
Položka s názvem | MJ | Cena v Kč bez DPH za MJ | Cena v Kč bez DPH celkem
svítidla splňující výše uvedené parametry - dodávka | 65 |  | 0
elektro materiál - dodávky | 1 |  | 0
demontáž starých svítidel, vč. ekologické likvidace starých svítidel - 65 ks | 1 |  | 0
montáž nových svítidel | 1 |  | 0
elektrorivize | 1 |  | 0
Doprava apod. | 1 |  | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  | 0