## List1
PŘÍLOHA Č.3.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Požadované minimální technické parametry nového zařízení – Chladící a mrazící zařízení, zdroje chladu (dále také jako „předmět zakázky“ nebo „zařízení“): Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální nebo maximální přípustné. Účastníci mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných. Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

## Chladící přístěná vitrína (1)
Technické požadavky na
Chladící přístěnná vitrína - sestava uzeniny
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
délka bez bočnic | mm | 11250
výška | mm | 2185
hloubka | mm | 1216
užitná výstavní plocha | m2 | min.37,32
užitný objem | dm3 | min.10644
hlučnost | dB(A) | max. 60
dveře |  | křídlové prosklené
bočnice |  | prosklená
hloubka police | mm | 500
počet policových pater bez dna | ks | 5
vybavení polic |  | cen.lišty a opěry
typ osvětlení |  | LED horní
příkon osvětlení | W | max. 297
elektrické odtávání | W | max. 4200
ventilátory výparníku | ks x W | 9 x 38
provozní teplota | °C | +2 / -2
odpařovací teplota | °C | -2
požadovaný chladící výkon | W | min. 6750

## Chladící přístěnná vitrína (2)
Technické požadavky na
Chladící přístěnná vitrína - uzeniny
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
délka bez bočnic | mm | 1250
výška | mm | 2185
hloubka | mm | 1216
užitná výstavní plocha | m2 | min. 4,15
užitný objem | dm3 | min. 1183
hlučnost | dB(A) | max. 60
dveře |  | křídlové proslené
bočnice |  | prosklené
hloubka police | mm | 500
počet policových pater bez dna | ks | 5
vybavení polic |  | cen.lišty a opěry
typ osvětlení |  | LED horní
příkon osvětlení | W | max. 33
elektrické odtávání | W | max. 460
ventilátory výparníku | ks x W | 1 x 38
provozní teplota | °C | +2 / -2
odpařovací teplota | °C | -2
požadovaný chladící výkon | W | min. 750

## Chladící přístěnná vitrína (3)
Technické požadavky na
Chladící přístěnná vitrína - sestava maso
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
délka bez bočnic | mm | 8750
výška | mm | 2185
hloubka | mm | 1216
užitná výstavní plocha | m2 | min. 29,04
užitný objem | dm3 | min. 8278
hlučnost | dB(A) | max. 60
dveře |  | křídlové prosklené
bočnice |  | zrcadlové s lamino výplní
hloubka police | mm | 500
počet policových pater bez dna | ks | 5
vybavení polic |  | cen.lišty a opěry
typ osvětlení |  | LED horní
příkon osvětlení | W | max. 231
elektrické odtávání | W | max. 3240
ventilátory výparníku | ks x W | 7 x 38
provozní teplota | °C | +2 / -2
odpařovací teplota | °C | -2
požadovaný chladící výkon | W | min. 6808

## Chladící přístěnná vitrína (4)
Technické požadavky na
Chladící přístěnná vitrína - sestava mléko 2 x 9,375 + 2 čela
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
délka řadových modulů bez bočnic | mm | 9375
délka 1 čelního modulu komplet | mm | 2530
výška | mm | 2185
hloubka řadového modulu | mm | 1216
hloubka čelního modulu | mm | 1137
užitná výstavní plocha | m2 | min. 78,8
užitný objem | dm3 | min. 22470
hlučnost | dB(A) | max. 60
dveře |  | křídlové prosklené
bočnice |  | prosklené
hloubka police | mm | 500
počet policových pater bez dna | ks | 5
vybavení polic |  | cen.lišty a opěry
typ osvětlení |  | LED horní
příkon osvětlení | W | max. 616
elektrické odtávání | W | ne
ventilátory výparníku | ks x W | 20 x 38
provozní teplota | °C | +2 / +4
odpařovací teplota | °C | -2
požadovaný chladící výkon | W | min. 17812

## Chladící přístěnná vitrína (5)
Technické požadavky na
Chladící přístěnná vitrína na zavážení palet nebo vozíků
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
délka bez bočnic | mm | 3750
výška | mm | 2185
hloubka | mm | 1192
hlučnost | dB(A) | max. 60
nočni roleta |  | elektrická
bočnice |  | zrcadlové
hloubka police | mm | 500
počet policových pater bez dna | ks | 2
vybavení polic |  | cen.lišty a opěry
typ osvětlení |  | LED horní
příkon osvětlení | W | max. 99
elektrické odtávání | W | max. 1400
ventilátory výparníku | ks x W | 6 x 38
provozní teplota | °C | 0 / +4
odpařovací teplota | °C | -10
požadovaný chladící výkon | W | min. 8850

## Chladící přístěnná vitrína (6)
Technické požadavky na
Chladící přístěnná vitrína - sestava zelenina
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
délka bez bočnic | mm | 7500
výška | mm | 2185
hloubka | mm | 1216
užitná výstavní plocha | m2 | min. 18,76
užitný objem | dm3 | min. 7096
hlučnost | dB(A) | max. 65
noční roleta |  | elektrická
bočnice |  | prosklené
hloubka police | mm | 600
počet policových pater bez dna | ks | 3
vybavení polic |  | cen.lišty a opěry
další vybavení |  | zrcadlo a rošt na přepravky
typ osvětlení |  | LED horní
příkon osvětlení | W | max. 198
elektrické odtávání | W | po
ventilátory výparníku | ks x W | 6 x 46
provozní teplota | °C | +4 / +6
odpařovací teplota | °C | -5
požadovaný chladící výkon | W | min. 9638

## Mrazící vitrína kombinovaná (1)
Technické požadavky na
Mrazící vitrína kombinovaná - sestava 2 x 9,375m + 2 čela
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
délka řadových modulů bez bočnic | mm | 9375
délka 1 čelního modulu komplet | mm | 2360
výška | mm | 2174
hloubka řadového modulu | mm | 1170
hloubka čelního modulu | mm | 1148
užitná výstavní plocha | m2 | min. 57,44
užitný objem | dm3 | min. 16744
hlučnost | dB(A) | max. 60
dveře nástavby |  | prosklené
krytí vany |  | posuvná víka
hloubka police nástavby | mm | 400
počet policových pater bez dna | ks | 3
vybavení polic |  | cen.lišty a opěry
vybavení vany |  | 30x drátěný dělič
typ osvětlení dveří nástavby |  | LED
typ osvětlení vany |  | LED
typ osvětlení čelní hrany |  | LED
elektrické odtávání nástavby | W | max. 18010
elektrické odtávání vany | W | max. 18270
ventilátory výparníku | ks x W | 36 x 16
ventilátory vany | ks x W | 20 x 22
počet mrazících okruhů |  | 2 ( vana + nástavba )
provozní teplota - nástavba | °C | -22 / -25
provozní teplota - vana | °C | -22 / -25
odpařovací teplota - nástavba | °C | -35
odpařovací teplota - vana | °C | -35
požadovaný chladící výkon - nástavba | W | min. 7428
požadovaný chladící výkon - vana | W | min. 4610

## Mrazící vitrína kombinovaná (2)
Technické požadavky na
Mrazící vitrína kombinovaná - sestava 1 x 9,375m + 2 čela
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
délka řadových modulů bez bočnic | mm | 9375
délka 1 čelního modulu komplet | mm | 2360
výška | mm | 2174
hloubka řadového modulu | mm | 1170
hloubka čelního modulu | mm | 1170
užitná výstavní plocha | m2 | min. 34,77
užitný objem | dm3 | min. 10134
hlučnost | dB(A) | max. 60
dveře nástavby |  | prosklené
krytí vany |  | posuvná víka
hloubka police nástavby | mm | 400
počet policových pater bez dna | ks | 3
vybavení polic |  | cen.lišty a opěry
vybavení vany |  | 30x drátěný dělič
typ osvětlení dveří nástavby |  | LED
typ osvětlení vany |  | LED
typ osvětlení čelní hrany |  | LED
elektrické odtávání nástavby | W | max. 9910
elektrické odtávání vany | W | max. 10845
ventilátory výparníku | ks x W | 36 x 16
ventilátory vany | ks x W | 20 x 22
počet mrazících okruhů |  | 2 ( vana + nástavba )
provozní teplota - nástavba | °C | -22 / -25
provozní teplota - vana | °C | -22 / -25
odpařovací teplota - nástavba | °C | -35
odpařovací teplota - vana | °C | -35
požadovaný chladící výkon - nástavba | W | min. 4333
požadovaný chladící výkon - vana | W | min. 2828

## Chladící vitrína obslužná
Technické požadavky na
Chladící vitrína obslužná - maso/uzeniny
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
délka bez bočnic | mm | 17500
výška | mm | 1230
hloubka | mm | 1130
užitná výstavní plocha | m2 | min. 14,9
užitný objem | dm3 | min. 1948
hlučnost | dB(A) | max. 61
čelní sklo |  | rovné na pístech
hloubka výstavní plochy | mm | 831
spodní úložný prostor |  | ano - 16 dveří
typ osvětlení |  | horní
příkon osvětlení | W | max. 520
elektrické odtávání | W | max. 2000
ventilátory výparníku | W | max. 252
provozní teplota | °C | 0 / +4
odpařovací teplota | °C | -10
požadovaný chladící výkon | W | min. 5726

## Chladící vitrína obslužná (2)
Technické požadavky na
Chladící vitrína obslužná - lahůdky
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
vestavěný agregát |  | ANO
délka bez bočnic | mm | 1430
výška | mm | 1250
hloubka | mm | 850
užitná výstavní plocha | m2 | min. 2,7
užitný objem | dm3 | min. 440
počet policových pater bez dna | ks | 3
typ osvětlení |  | LED, všechny police
elektrické odtávání | W | max. 300
provozní teplota | °C | +3 / +7
odpařovací teplota | °C | -8
elektrický příkon | W | max. 980

## Chladící vitrína obslužná (3)
Technické požadavky na
Chladící vitrína obslužná - cukrárna
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
vestavěný agregát |  | ANO
délka bez bočnic | mm | 1430
výška | mm | 1250
hloubka | mm | 850
užitná výstavní plocha | m2 | min. 2,7
užitný objem | dm3 | min. 440
počet policových pater bez dna | ks | 3
typ osvětlení |  | LED, všechny police
kontrola vlhkosti |  | ANO
elektrické odtávání | W | max. 300
provozní teplota | °C | +6 / +14
odpařovací teplota | °C | -8
elektrický příkon | W | max. 980

## Zdroj chladu (1-6) + monioring
Technické požadavky na
Zdroje chladu + monitoring
Účastník :
Typové označení + výrobce :
Zařízení musí splňovat následné požadavky na provedení a technické vlastnosti :
Uchazeč doplní, zda výrobek splňuje následující parametry jasným způsobem : | parametr | požadavek | parametr navrženého zařízení (doplní účastník)
Zdroj chladu 1
chladící výkon | W | min. 41000
typ kompresoru | typ | pístový / scroll
počet kompresorů | ks | 3 až 5
chladivo | typ | R449A
přívodní napětí | V | 380 - 400
proud lmax | A | 60
kapotovaná jednotka | typ | ANO
řízení chladícího výkonu | typ | ANO
Zdroj chladu 2
chladící výkon | W | min. 19200
typ kompresoru | typ | pístový / scroll
počet kompresorů | ks | 3 až 5
chladivo | typ | R449A
přívodní napětí | V | 380 - 400
proud lmax | A | 81
kapotovaná jednotka | typ | ANO
řízení chladícího výkonu | typ | ANO
Zdroj chladu 3
chladící výkon | W | min. 17000
typ kompresoru | typ | pístový / scroll
počet kompresorů | ks | 3 až 5
chladivo | typ | R449A
přívodní napětí | V | 380 - 400
proud lmax | A | 56
kapotovaná jednotka | typ | ANO
řízení chladícího výkonu | typ | ANO
Zdroj chladu 4
chladící výkon | W | min. 7000
typ kompresoru | typ | pístový / scroll
počet kompresorů | ks | 1.I
chladivo | typ | R452A
přívodní napětí | V | 380 - 400
příkon P | kW | 7.09
kapotovaná jednotka | typ | ANO
řízení chladícího výkonu | typ | NE
Zdroj chladu 5
chladící výkon | W | min. 16000
typ kompresoru | typ | pístový / scroll
počet kompresorů | ks | 2 až 3
chladivo | typ | R449A
přívodní napětí | V | 380 - 400
příkon P | kW | 7
kapotovaná jednotka | typ | ANO
řízení chladícího výkonu | typ | ANO
Monitoring
Monitoring dálkového přístupu 485 | typ | ANO