TECHNICKÁ  ZPRÁVA

„REKONSTRUKCE  ELEKTROINSTALACE V RÁMCI

SPOLEČNÝCH PROSTOR A SKLEPŮ DOMU „Z“

Mírová  259 , 260 -    MILÍN  “

ZADÁNÍ  STAVBY

Datum :            07/2021

Vypracovala:  Jana Brožová

OBSAH    PROJEKTU

Technická  zpráva

Dílčí výkaz výměr

Výkresová část

Z-půdorys 1PP-silnoproud

Z-půdorys 1PP-slaboproud

Z - půdorys 1NP-silnoproud

Z - půdorys 1NP-slaboproud

Z-půdorys 2NP-silnoproud

Z-půdorys 2NP-slaboproud

Z-půdorys 3NP-silnoproud

Z-půdorys 3NP-slaboproud

Z-rozvaděč R 259 režie

Z-rozvaděč R 260 režie

Z-rozvaděč RE 259

Z-rozvaděč RE 260

Z-rozvaděč RK 260 - kotelna

Z-schema 259-260-silnoproud

Z-schema 259-260-slaboproud

A.  P R Ů V O D N Í    Z P R Á V A

1.    Identifikační údaje stavby:

Název a místo stavby : 	„REKONSTRUKCE  ELEKTROINSTALACE V RÁMCI    SPOLEČNÝCH PROSTOR A SKLEPŮ DOMU „Z“

Mírová  259 , 260 -    MILÍN“

Okres : 				Příbram

Objednatel  stavby  :       	obec Milín 11.května 27, Milín, 262 31

Projektant stavby :      		Jana Brožová

projekce elektro

262 63 Kamýk nad Vltavou 164

tel.  602 650 945

e-mail: brozova.elpro@seznam.cz

Zdůvodnění stavby

V obci Milín v obytném domě „Z“  – Mírová  259 , 260  z důvodu špatného stavu objektu ( stáří objektu, nevyhovující stav dle platných ČSN) je nutné provést rekonstrukci veškeré elektroinstalace v rámci společných prostor a sklepů.

Výchozí podklady pro  zpracování projektu

Konzultace s investorem, pochůzky na místě.

Termíny prací

Předpokládaný termín zahájení montážních prací : 2021

Předpokládaný termín dokončení stavby: 	    2021

B.  SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ    ZPRÁVA

Bezpečnostní  předpisy

Při  vlastní  montáži  je  nutné  dodržovat  veškeré  bezpečnostní  předpisy.

Bezpečnost práce při provádění stavby

Před začátkem prací na elektrickém zařízení provede pověřená osoba dodavatele prokazatelně zabezpečení bezproudového stavu. Při práci se musí používat předepsané ochranné pomůcky a výstražné tabulky v souladu s ČSN 38 1981 ( PNE 38 1981) a dalších příslušných ČSN.

Bezpečnost technických zařízení je stanoveny  ochrannými pásmy pro příslušné zařízení a technickými vzdálenostmi dle ČSN 33 3301, ČSN 33 2000-5-52 a ČSN  73 6005.

Bezpečnost práce při provozování elektrického zařízení

Vedoucí práce je  povinen  své pracovníky  proškolovat z  bezpečnostních předpisů  a     provádět zápisy do knihy kontrol a stavebního deníku.

Vliv na životní prostředí

V rámci  provádění  prací nedojde  k   zásahu  do  životního  prostředí  dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP č. 338/1997 Sb.

Odpady

Nakládání s odpady bude provedeno v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb.

Požadavky na protipožární ochranu

Pro výstavbu energetických zařízení platí předmětové ČSN a nevztahuje se na ně ČSN 730802.

- Staveniště a provádění stavby

Plán organizace výstavby

Bude dohodnut harmonogram vypínání elektrického zařízení pro  zajištění beznapěťového stavu. Dodavatelská firma musí oznámit v předstihu všem vlastníkům dotčených objektů termín prací a bude s nimi konzultovat jejich případnou účast při provádění prací.

Budou splněny všechny oprávněné požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a organizací pověřených výkonem státní správy v některých oblastech.

Prováděcí firmě se klade za povinnost respektování platných předpisů a norem ČSN. Pro zřizování

elektrických rozvodů a zařízení musí být použito vhodných materiálů a práce musí být provedeny

řemeslně pracovníky s odpovídající kvalifikací.

Veškeré práce dokumentovat ve stavebním deníku s příslušnými podpisy.

T e c h n i c k á    z p r á v a

Technické údaje

Napěťová soustava

NN   3 x 230/400V AC	    3+PEN/ TN-C		50Hz

Navrhované technické řešení

V objektu bytového domu „Z“ –  Mírová  259 , 260 budou ve společných prostorách a sklepech vyměněny všechny stávající rozvaděče a provedena kompletní výměna  elekro – rozvodů  , silnoproud i slaboproud.

Všechny kabely budou uloženy  pod omítkou a ukončeny v příslušných bytových rozvodnicích.

Bude provedena nová elektroinstalace kotelny, strojoven  vzduchotechniky a osvětlení půdy.  Elektrorozvody tohoto zařízení budou provedeny dle příslušných výkresů.

Osvětlení chodeb a schodiště bude provedeno novými LED svítidly , dle potřeby s pohybovými čidly a nouzovým osvětlením s dobou 1hod.

Každá sklepní kóje ( případně dvě nebo tři ) bude připojena samostatně kabelem CYKY J- 3x2,5 z příslušného bytového rozvaděče, ke kterému je přiřazena.

Přiřazení sdělí investor zhotoviteli před zahájením montážních prací. V současné době není známo.

Do všech rozvaděčů bude přiveden s napájecím kabelem zároveň kabel pro HDO.

STA a datové rozvody  – do všech bytů budou vedeny  koaxiální kabely pro TV, datové kabely pro datové strukturované kabeláže  a ukončeny v instalačních krabicích TV, PC. Tyto rozvody nejsou předmětem díla a budou provedeny poskytovatelem datových sítí.

Bude rekonstruován systém domácích telefonů a dorozumívání s čipovým přístupem a možností rozšíření na video.

Dále budou pod omítkou provedeny nové rozvody Cetin a původní lištové rozvody se odstraní.

Ve fasádě domu budou upraveny úsekové rozváděče Cetin na úroveň zateplovacího systému.

Ochrana před úrazem el. proudem

Pro zařízení NN 0,4 kV automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3,  PNE 33 0000-1 a PNE 33 0000-7.

Uzemnění , ochrana proti přetížení, zkratu

Uzemnění je v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 , PNE 33 000-1 včetně dodatku č. 1 a změny č. 1, a ČSN 33-2000-5-54 ed.3.

Po ukončení prací bude provedeno přeměření hodnot zemního odporu.

Ve výkresové části jsou uvedeny hodnoty jištění vedení. Jsou dodrženy a zkontrolovány požadavky na správné jištění proti přetížení a zkratu a na dodržení selektivity. Navržené přístroje vyhovují z hlediska namáhání dynamickými i tepelnými účinky zkratových proudů, z hlediska zatižitelnosti  i z hlediska impedance vypínacích smyček.

Všeobecně

Pro zajištění funkčnosti zařízení bude nutná spolupráce s pracovníkem CETIN a součinnost s ČEZ Distribuce.

Elektrické zařízení musí být před tím, než je uvedeno do provozu prohlédnuto a přezkoušeno a bude vyhotovena výchozí revize.