## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Fotovoltaická elektrárna 500,24 kWp
| Misto |  | Žďárská čp. 114 a 296, Police nad Metují
Rozpočet:
| Objednatel: |  | PEJSKAR & spol., spol. s r.o. |  |  |  | IČ: | 45535299
|  |  | Dlouhá 614/10 |  |  |  | DIČ: | CZ45535299
|  | 11000 | Praha-Staré Město
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-28
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Fotovoltaická elektrárna 500,24 kWp |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 773 | Podlahy teracové |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  | MON |  |  | 0
| M36 | Montáže měřících a regul.zaříz |  |  | MON |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Fotovoltaická elektrárna 500,24 kWp | [20 empty] | STA
O: |  | Žďárská čp. 114 a 296, Police nad Metují | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 101.7 |  |  | DIL
1 | 555 003 | Systémová Alu konstr. V/Z 10° na plochou střechu, + šroubové úchyty pro FV panely, vč. příslušenství | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Např. systémová konstrukce - v návrhu PD bylo počítáno s konstrukcí pro 1352 ks panelů | [20 empty] | POP | Např. systémová konstrukce - v návrhu PD bylo počítáno s konstrukcí pro 1352 ks panelů
2 | 767 001. | Montáž sys. konstr. pro FV panely/plochá střecha, vč. osazení a zapojení panelů a optimizérů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
3 | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 33.8337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.006 | 101.7 |  |  | POL1_0
Díl: | 773 | Podlahy teracové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.28 |  | 0 |  |  |  | 18.48 |  |  | DIL
4 | 59247410R | Dlažba zámková Parketa přírodní, 8 cm (200 x 100 mm) | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.066 | 5.28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Zátěž konstrukcí pro FV panely | [20 empty] | POP | Zátěž konstrukcí pro FV panely
5 | 998773102R00 | Přesun hmot pro podlahy zámkové, výšky do 12 m | t | 13.9905 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.321 | 18.48 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9445 |  | 0 |  |  |  | 520.14 |  |  | DIL
6 | 5530000001R1 | Žlab kabelový ŽZ 50X50, neděrovaný s víkem | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00148 | 0.3404 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Kabelový žlab instalovaný mezi panely rozvaděči RDC na střešní ploše a invertory | [20 empty] | POP | Kabelový žlab instalovaný mezi panely rozvaděči RDC na střešní ploše a invertory
7 | 210020303R00 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 50/50 mm s víkem | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.64833 | 149.12 |  |  | POL1_0
8 | 5530000002R1 | Žlab kabelový ŽZ 50X100, neděrovaný s víkem | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00148 | 0.1554 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Kabelový žlab instalovaný mezi panely rozvaděči RDC na střešní ploše a invertory vč. kabelové trasy mezi RFVE1 a RH1 v administrativní budově | [20 empty] | POP | Kabelový žlab instalovaný mezi panely rozvaděči RDC na střešní ploše a invertory vč. kabelové trasy mezi RFVE1 a RH1 v administrativní budově
9 | 210020305R00 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 100/50 mm s víkem | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.64833 | 68.07 |  |  | POL1_0
10 | 5530000004R1 | Žlab kabelový ŽZ 50X200, neděrovaný s víkem | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00205 | 0.123 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Kabelový žlab pro AC vedení mezi invertory, RFVE1, RFVE2 | [20 empty] | POP | Kabelový žlab pro AC vedení mezi invertory, RFVE1, RFVE2
11 | 210020310R00 | Žlab kabelový s přísluš., 200/50 mm s víkem | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.64383 | 38.63 |  |  | POL1_0
12 | 210200020RAB | Hromosvod, pospojení ke konstrukci panelů | kompl | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.29943 | 0.23954 | 0 | 0 |  |  | 169.6864 | 135.75 |  |  | POL2_0
|  | Pospojení konstrukcí ke stávajícímu hromosvodové soustavě musí být provedeno vč. následné revize tohoto pospojení | [20 empty] | POP | Pospojení konstrukcí ke stávajícímu hromosvodové soustavě musí být provedeno vč. následné revize tohoto pospojení
13 | 210800646RT3 | Vodič solární 6 - 16 mm2 uložený pevně, včetně dodávky solárního vodiče | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.09122 | 0.09 |  |  | POL1_0
|  | množství dle vlastního návrhu uchazeče na základě jím zvolené konfigurace technologie panelů a invertorů (maximální, povolená ztráta na vedení do 2 %) | [20 empty] | POP | množství dle vlastního návrhu uchazeče na základě jím zvolené konfigurace technologie panelů a invertorů (maximální, povolená ztráta na vedení do 2 %)
14 | 34121556R1 | Kabel s Cu jádrem 7 x 1,5 mm | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.0077 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
15 | 210860223R00 | Kabel s Cu jádrem 7 x 1,5 mm pevně, uložený | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0905 | 6.34 |  |  | POL1_0
|  | Pro regulaci činného výkonu mezi RTU a střídači (master) | [20 empty] | POP | Pro regulaci činného výkonu mezi RTU a střídači (master)
16 | 210800315RT2 | Kabel bezhalogenový, oheň retardující +X 5 x 1,5 mm2, pevně uložený včetně dodávky kabelu bezhalogenového, oheň retardujícího+X | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.006 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 2.99 |  |  | POL1_0
|  | Pro CENTRAL STOP | [20 empty] | POP | Pro CENTRAL STOP
17 | 34141403R | Vodič silový 1-YY 1x25 mm2 ZŽ, UV odolný a samozhášivý | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.0065 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
18 | 210800021R00 | Vodič CYY 25 mm2 uložený pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0648 | 3.24 |  |  | POL1_0
|  | Ekvipotenciální pospojení RDC a střídačů | [20 empty] | POP | Ekvipotenciální pospojení RDC a střídačů
19 | 34141404R1 | Vodiče silové s CU jádrem | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | AC silová kabeláž mezi RFVE1 a střídačem na střeše, mezi RFVE2 a střídači v technické místnosti v dimenzích a množství dle vlastního návrhu uchazeče na základě jím zvolené konfigurace technologie panelů a invertorů (maximální, povolená ztráta na vedení do 2 %) | [20 empty] | POP | AC silová kabeláž mezi RFVE1 a střídačem na střeše, mezi RFVE2 a střídači v technické místnosti v dimenzích a množství dle vlastního návrhu uchazeče na základě jím zvolené konfigurace technologie panelů a invertorů (maximální, povolená ztráta na vedení do 2 %)
20 | 210810155R01 | Vodiče silové s CU jádrem pevně uložené | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.13915 | 0.14 |  |  | POL1_0
|  | Montáž AC vedení novými kabelovými rošty mezi RFVE1, RFVE2 a střídači | [20 empty] | POP | Montáž AC vedení novými kabelovými rošty mezi RFVE1, RFVE2 a střídači
21 | 34141404R0 | Vodič silový 1-CHBU 1x70 mm2, 60 m x 4 žíli | m | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.0312 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Vedení mezi RH1 a RFVE1 v administrativní budově - cca 60 m viz. jednopólové schéma výkres č. D.1.4.2 | [20 empty] | POP | Vedení mezi RH1 a RFVE1 v administrativní budově - cca 60 m viz. jednopólové schéma výkres č. D.1.4.2
22 | 210810155R00 | Kabel YY 1kV 1x70 mm2 pevně uložený | m | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.13915 | 33.4 |  |  | POL1_0
23 | 34141405R1 | Vodič silový 1-CHBU 1x120 mm2, 20 m x 8 žil | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.0208 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Vedení mezi RFVE2 a rozvaděčem RH2 - cca 20 m viz. jednopólové schéma výkres č. D.1.4.2 | [20 empty] | POP | Vedení mezi RFVE2 a rozvaděčem RH2 - cca 20 m viz. jednopólové schéma výkres č. D.1.4.2
24 | 210810151R00 | Kabel YY 1kV 1x120 mm2 pevně uložený | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.13915 | 22.26 |  |  | POL1_0
25 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  | POL1_0
26 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení 10 - 16 mm2 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08217 | 0.08 |  |  | POL1_0
27 | 210100004R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení 25 - 35 mm2 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17917 | 0.18 |  |  | POL1_0
28 | 210100006R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 - 70, mm2 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.23183 | 0.23 |  |  | POL1_0
29 | 210100009R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33733 | 0.34 |  |  | POL1_0
30 | 555 005 | FV monokrystalické panely, o celkovém výkonu 500,24 kWp | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Minimální jednotkový výkon FV panelů musí být 370 Wp s minimální účinností 20,3 %. | [20 empty] | POP | Minimální jednotkový výkon FV panelů musí být 370 Wp s minimální účinností 20,3 %.
[23 empty] | POP | 0
[23 empty] | POP | 0
31 | 555 003 | MPPT Optimalizace na úrovní 2 panelů, optimizér pro 2 FV panely | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Optimizéry musí splňovat funkci DC switche pro odpojení systému na střeše až k invertorům na úroveň bezpečného napětí. | [20 empty] | POP | Optimizéry musí splňovat funkci DC switche pro odpojení systému na střeše až k invertorům na úroveň bezpečného napětí.
[23 empty] | POP | 0
32 | 555 006 | Síťové střídače na výkon 500,24 kWp, optimalizace MPPT na úrovni panelů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Síťový střídač vč. integrovaného monitoringu na úrovni panelů. IP 65, minimální účinnost EU 98 %. Počet a výkony střídačů by měl odpovídat nejlepšímu možnému návrhu ve vztahu k maximální možné celkové výrobě z výkonu instalovaných fotovoltaických panelů a maximální životnosti. | [20 empty] | POP | Síťový střídač vč. integrovaného monitoringu na úrovni panelů. IP 65, minimální účinnost EU 98 %. Počet a výkony střídačů by měl odpovídat nejlepšímu možnému návrhu ve vztahu k maximální možné celkové výrobě z výkonu instalovaných fotovoltaických panelů a maximální životnosti.
[23 empty] | POP | 0
33 | 210190054R00 | Montáž střídačů, v technické místnosti | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.802 | 5.8 |  |  | POL1_0
34 | 210002.1 | Rozvaděče RDC u střídačů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | DC rozvaděče s přepěťovými ochranami tř. I-II se zapojením 1/1 s umístěným pod nebo vedle střídačů. | [20 empty] | POP | DC rozvaděče s přepěťovými ochranami tř. I-II se zapojením 1/1 s umístěným pod nebo vedle střídačů.
35 | 210190054R00 | Montáž RDC rozvaděčů u střídačů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.802 | 5.8 |  |  | POL1_0
36 | 210002.1 | Rozvaděč RDC u stringů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | DC rozvaděče s přepěťovými ochranami tř. I-II se zapojením 2 nebo 3/1 rozmístěné na střešní ploše co nejblíže každého stringu. Rozvaděč vč. pomocné konstrukce a prefabrikované zátěže se separační podkladní folií. | [20 empty] | POP | DC rozvaděče s přepěťovými ochranami tř. I-II se zapojením 2 nebo 3/1 rozmístěné na střešní ploše co nejblíže každého stringu. Rozvaděč vč. pomocné konstrukce a prefabrikované zátěže se separační podkladní folií.
37 | 210190054R00 | Montáž RDC rozvaděčů u stringů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.802 | 5.8 |  |  | POL1_0
38 | 210001.1 | Rozvaděč RFVE1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | AC rozvaděč RFVE1 v technické místnosti viz. jednopólové schéma výkres č. D.1.4.2 | [20 empty] | POP | AC rozvaděč RFVE1 v technické místnosti viz. jednopólové schéma výkres č. D.1.4.2
39 | 210190054R00 | Montáž rozvaděče RFVE1, sestrojení a usazení na místo | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.802 | 5.8 |  |  | POL1_0
40 | 210001.1 | Rozvaděč RFVE2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | AC rozvaděč RFVE2 v technické místnosti viz. jednopólové schéma výkres č. D.1.4.2 | [20 empty] | POP | AC rozvaděč RFVE2 v technické místnosti viz. jednopólové schéma výkres č. D.1.4.2
41 | 210190054R00 | Montáž rozvaděče RFVE2, sestrojení a usazení na místo | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.802 | 5.8 |  |  | POL1_0
42 | 210001.1 | Jištění výkonu v rozvaděči RH1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Materiál nutný k připojení do stávajícího RH1 viz. jednopólové schéma výkres č. D.1.4.2 | [20 empty] | POP | Materiál nutný k připojení do stávajícího RH1 viz. jednopólové schéma výkres č. D.1.4.2
43 | 210190054R00 | Montáž úpravy stávajícího, rozvaděče RH1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.802 | 5.8 |  |  | POL1_0
44 | 210001.1 | Jištění výkonu v rozvaděči RH2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Materiál nutný k připojení do stávajícího RH2 viz. jednopólové schéma výkres č. D.1.4.2 | [20 empty] | POP | Materiál nutný k připojení do stávajícího RH2 viz. jednopólové schéma výkres č. D.1.4.2
45 | 210190054R00 | Montáž úpravy stávajícího, rozvaděče RH2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.802 | 5.8 |  |  | POL1_0
46 | 553 009 | Centrál stop pro havarijní odpojení AC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | CENTRAL STOP - doplnění do staávajícího systému budovy | [20 empty] | POP | CENTRAL STOP - doplnění do staávajícího systému budovy
47 | 210190054R01 | Montáž zařízení central stop | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.802 | 5.8 |  |  | POL1_0
48 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.6675 | 12.33 |  |  | POL1_0
|  | Protipožární ucpávky - AC/DC kabelových průchodů stávajími stavebními konstrukcemi | [20 empty] | POP | Protipožární ucpávky - AC/DC kabelových průchodů stávajími stavebními konstrukcemi
49 | 314259663RT1 | Prostup obvodovou stěnou, 160 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00688 | 0.01376 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 0.5 |  |  | POL1_0
|  | Kompletní zřízení prostupů obvodovou stěnou pro AC/DC a komunikační vedení | [20 empty] | POP | Kompletní zřízení prostupů obvodovou stěnou pro AC/DC a komunikační vedení
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.14 |  |  | DIL
50 | 371201301R | kabel bezhalogenový, se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru, oheň retardující, pro pevné uložení, Al stínění F 2x2x0,8, B2ca s1d1a1 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
51 | 222280214R00 | kabel bezhalogenový, se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru, oheň retardující, pro pevné uložení, Al stínění F 2x2x0,8, pevně uložený | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.057 | 1.14 |  |  | POL1_0
|  | Komunikační vedení pro čidla teploty a osvitu | [20 empty] | POP | Komunikační vedení pro čidla teploty a osvitu
Díl: | M36 | Montáže měřících a regul.zaříz |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0498 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
52 | 210003. | Doplnění regulace výkonu pro FVE1, RTU a HDO v rozsahu 0/30/60100%u vč. čidel teploty a osvitu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Dodávka a montáž MaR jako dispečerské řízení činného výkonu FVE bude realizováno dle požadavků a po dohodě s místním technickým oddělením ČEZ Distribuce, a.s. | [20 empty] | POP | Dodávka a montáž MaR jako dispečerské řízení činného výkonu FVE bude realizováno dle požadavků a po dohodě s místním technickým oddělením ČEZ Distribuce, a.s.
|  | Součástí je silové napojení z RFVE1 a RFVE2, zprovoznění datové komunikace mezi střídači a dispečerským řízením, webové rozhraní pro informování o stavu FVE. | [20 empty] | POP | Součástí je silové napojení z RFVE1 a RFVE2, zprovoznění datové komunikace mezi střídači a dispečerským řízením, webové rozhraní pro informování o stavu FVE.
53 | 44984114R | Přístroj hasicí práškový P6Te | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0166 | 0.0498 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A včetně veškerých vedlejších pomocných konstrukcí, spojovacích a kotvících materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž. Hasicí přístroje budou umístěné na střeše vedle střídačů nebo v technické místnosti vedle střídačů. | [20 empty] | POP | Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A včetně veškerých vedlejších pomocných konstrukcí, spojovacích a kotvících materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž. Hasicí přístroje budou umístěné na střeše vedle střídačů nebo v technické místnosti vedle střídačů.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
54 | OST01 | Doprava technologie | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
55 | OST02 | Autorský dozor | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
56 | 005241010R | Výrobní dokumentace (DPS) | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
57 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
58 | 005231010R | Výchozí revize, vč. dopravy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
59 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
60 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
61 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
62 | 005231020R | Funkční komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
63 | 005124010R | Inženýrská činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Komunikace s DS, podklady a zajištění PPP, podklady ke kolaudaci FVE, podklady k zajištění licence výrobce, pomoc při registraci do OTE | [20 empty] | POP | Komunikace s DS, podklady a zajištění PPP, podklady ke kolaudaci FVE, podklady k zajištění licence výrobce, pomoc při registraci do OTE
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END