Identifikační údaje

Název akce:			ZÁKLADNÍ ŠKOLA MILÍN - STAVEBNÍ ÚPRAVY

"vestavba podkroví, stavební úpravy, skleník"

Místo stavby :                        k.ú. Milín, parc. č. 235/1, 335/16, 335/22, 335/35

Stavebník:	Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zpracovatel TZ:		Petr Vavřinec, Politických vězňů 151, Příbram VII, 26101

Tel.: 724277749

e-mail: vavrinec@jipo-pb.cz

Stupeň dokumentace:  	Projektová dokumentace pro provedení stavby

Zpracováno:			Listopad 2016

1.	ÚVOD	4

1.1	Výchozí podklady	4

2.	POPIS OBJEKTU	5

2.1	Konstrukční řešení	6

3.	ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI	13

3.1	Technické požadavky na změny staveb skupiny II	13

3.2	Rozdělení do požárních úseků	13

3.3	Zatřídění konstrukčního systému	14

3.4	Stupeň požární bezpečnosti a mezní rozměry	14

3.5	Stupeň požární bezpečnosti a mezní rozměry	15

3.6	Posouzení stavebních konstrukcí	16

3.7	Posouzení únikových cest	21

3.8	Posouzení odstupových vzdáleností	24

3.9	Požárně bezpečnostní zařízení	27

3.9.1	Elektrická požární signalizace	27

3.9.2	Stabilní hasicí zařízení	27

3.9.3	Zařízení pro odvod kouře a tepla	27

3.9.4	Nouzové osvětlení	27

3.9.5	Zařízení vyhlášení poplachu	27

3.10	Zařízení pro protipožární zásah	27

3.10.1	Přístupové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty	27

3.10.2	Zásobování požární vodou	28

3.10.3	Vybavení objektu přenosnými hasicími přístroji	29

4.	Technická zařízení budov	30

4.1	Prostupy požárně dělícími konstrukcemi	30

4.2	Elektroinstalace	31

4.3	Vzduchotechnické rozvody	32

4.4	Vytápění	32

5.	Závěr	32

# ÚVOD

Projektová dokumentace pro stavební povolení - obsahuje řešení stavebních úprav objektu stávající základní školy v obci Milín. Pozemek se stavbou je umístěn v západní části obce. Pozemek má tvar obdélníka, vjezd na pozemek je stávající ze severní a východní strany pozemku stavby.

Předmětem stavebních úprav objektu je:

SO-01 Škola

- vestavba učeben do podkroví (4.NP)

- výtah na celou výšku budovy

- nástřešní hvězdárna s kupolí

- pracoviště astronoma

- zajištění bezbariérového přístupu do všech prostor

SO-02 Skleník

- nově řešené zastřešení

- tepelná izolace střechy nad učebnou biologie

- nově řešené zděné části a příslušenství

- změna dispozice zázemí skleníku

- nově řešené ústřední vytápění skleníku a učebny biologie

- nový zahradní skleník

SO-03 Vodní hospodářství – dešťové vody

-         příprava pro následné využití dešťových vod pro splachování v kabinách W.C., rozsah pouze 4.NP

-         příprava pro zalévání dešťovou vodou ve skleníku

## Výchozí podklady

1.	Výkresová dokumentace objektu.

2.	Technická zpráva stavební.

3.	Vyhl. 23/2008 Sb.

4.	ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

5.	ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

6.	ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektu osobami

7.	ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

8.	ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

9.	ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

# POPIS OBJEKTU

Účelem navrhovaných stavebních úprav je požadavek provozovatele na vybudování odborných učeben a zajištění celkové bezbariérovosti všech prostorů 4.NP objektu školy. Stavební úpravy zahrnují tyto konstrukce a části budovy:

V úrovni 4.NP, v současné době se jedná o půdní nevyužívaný prostor, bude vybudováno pět odborných učeben. Jedná se o učebnu fyziky a chemie, učebnu informatiky, jazykovou učebnu a čtvrtou a pátou blíže nespecifikovanou. Dále jsou zde umístěny příslušné odborné kabinety, WC pro chlapce a dívky a 1ks WC pro tělesně postižené. To je sloučeno s účelem úklidové komory. Na tomto podlaží (4.NP) se dále nachází místnost pro server, náhradní zdroj energie pro výtah – UPC a čajová kuchyňka. Z chodbového prostoru vychází schodiště do dalšího neplnohodnotného podlaží, kde je umístěno příležitostné vědecké pracoviště – související s činností pozorování oblohy a dalších zkoumání (astronomická pozorování, atd.) a dále vstup do nástřešního prostoru hvězdárny.

Celé toto podlaží (4.NP) je přístupné pomocí nového schodiště osazeného nad stávajícím schodištěm, v současné době končícím v úrovni 3.NP. Další přístup do podlaží je pomocí nově navrženého elektrického výtahu, který bude přistaven na severní fasádě školní budovy.

Výtah a možnost použití tzv. „schodolezu“ na schodišti zajišťují bezbariérový přístup do výše uvedených prostorů. Výtahem a schodolezem do 4.NP a pouze schodolezem po nových schodištích do pracoviště astronoma a dále do prostoru vlastního pozorování oblohy – v kupoli hvězdárny. Prostor hvězdárny s otočnou kupolí je osazen na mohutném tělese převážně nefunkčního komína. Všechny prostory, kromě vlastní hvězdárny, jsou vytápěny, větrány a přirozeně a uměle osvětleny dle požadavků hygienických norem.

V rámci stavby bude rovněž masivně rekonstruován stávající objekt skleníku v těsné blízkosti hlavní školní budovy. Stávající značně opotřebovaný objekt skleníku obsahuje prostor pro tropickou a subtropickou vegetaci – vlastní skleník, dále učebnu přírodopisu přímo na tento skleník navazující a zděnou část zázemí, kde je garáž a sklad skleníku a nevyhovující zázemí učebny. Nad touto zděnou částí je zasklený prostor tzv. množírny, kde jsou množeny rostliny na pracovních stolech. Prostor učebny je přímo přístupný zahloubeným tunelem ze suterénních částí školní budovy. Rekonstrukcí objektu skleníku vznikne kvalitnější a hospodárnější skleníková tropická část. Prostor učebny bude tepelně izolován, oddělen od skleníku izolačním dvojsklem – pro přímý kontakt dětí s přírodninami. Zděná část bude sloužit jako zázemí přírodopisné učebny jako kabinet a dále je zde umístěno pohotovostní WC s bezbariérovým přístupem s možností sprchování. WC je přístupno zevnitř prostoru zázemí a z vnějšího prostoru. Přístupový koridor propojující skleník s prostory školní budovy bude upraven tak, že bude zvětšena podchodná výška a koridor bude shora prosvětlen a upraven jako skleník. Vyvýšený koridor bude překlenut ocelovým vyrovnávacím schodištěm pro přístup do zelených ploch v těsné blízkosti školní budovy.

Součástí této stavby je dále malý zahradní skleník typové konstrukce na betonové podezdívce.

Prostory skleníku a WC v prostoru 4.NP budou zásobeny – splachovány dešťovou vodou. Toto zařízení není součástí této stavby, ale příprava potrubí pro tento způsob splachování je zahrnuta do stavebních úprav v rámci 4.NP.

## Konstrukční řešení

SO 01

Zemní práce, hrubé terénní úpravy

Pro základovou konstrukci výtahové šachty bude vykopána čtvercová zemní figura s ohledem na hloubku dojezdu výtahu.  V prostoru budoucího vyrovnávacího schodiště budou vykopány zemní figury pro zalití betonových patek schodiště. Vykopaná zemina bude odvezena na skládku do vzdálenosti 15 km.

Základy

Jako nosná základová konstrukce výtahové šachty je navržen betonový pas ve tvaru písmen „U“ z prostého betonu. V místě napojení na stávající základové konstrukce objektu školy bude provedeno napojení s pomocí ocelových trnů pro zajištění větší míry spolupůsobení. Na jižní straně objektu školy bude proveden základ z prostého betonu ve formě patek pro osazení vyrovnávacího schodiště.

Izolace proti vlhkosti

Izolace proti zemní vlhkosti bude nově osazena v místě založení výtahové šachty. Izolace bude provedena z těžkých asfaltových pásů navařovaných na podklad s penetrací.  Jiné izolace proti zemní vlhkosti se nevyskytují.

V prostoru pro nová sociální zařízení v podkrovním prostoru školy bude použita izolace proti vlhkosti ve formě těžkých asfaltových pásů v podlahových vrstvách.

V rovině střechy objektu školní budovy je navržena parozábrana a pojistná hydroizolace. V rovině střechy nad prostorem učebny biologie v objektu skleníku je navržena rovněž parozábrana a pojistná hydroizolace.

Svislé konstrukce

Vnitřní příčky v prostoru dispozice 4. NP jsou navrženy jako sádrokartonové z CW profilů a s dvojitým opláštěním deskami Knauf s vloženou izolací z minerální vlny, tl. příček je 150 mm. Součástí svislých konstrukcí 4.NP jsou dále stávající dřevěné sloupky krovu, které budou obloženy SDK deskami tl. 12,5mm. Tento podpěrný systém bude dále doplněn ocelovými válcovanými sloupky profilu HEB 200 s obkladem SDK 12,5mm.

Nosné zdivo výtahové šachty je keramických tvarovek POROTHERM na maltu s mezilehlými betonovými ztužujícími věnci.

Nosná – podpěrná konstrukce hvězdárny je tvořena stávajícím cihelným komínovým tělesem, kde dva ze čtyř průduchů budou vyplněny na celou výšku prostým betonem. V koncové – horní části bude beton vyztužen betonářskou ocelí na výšku 4m. Komínové těleso bude na rozích vyztuženo ocelovými válcovanými tyčemi a ztuženo vodorovnými ocelovými obručemi. Uprostřed podélné strany komínu bude z obou stran osazen ztužující sloupek, který zajistí vyšší stabilitu po osazení podlahové konstrukce hvězdárny. Na tento sloupek budou navařeny v horní a dolní části diagonální výztuhy, které budou podpírat konstrukci podlahy hvězdárny a dále se budou opírat o železobetonovou stropní desku nad 3.NP.

Vlastní konstrukce “válcové“ obvodové stěny hvězdárny (pevná část) je tvořena systémem ocelových sloupků, navařených na prvky podlahového roštu.  Mezi tyto sloupky budou osazena vodorovná žebra z desek OSB a vnější a vnitřní plášť bude tvořen dřevěným obkladem z palubek. Otočná část hvězdárny – kupole – bude tvořena překližkovými žebry s vyztužením prvky z tenkostěnné oceli. Vnější plášť bude mít prkenné bednění a plechovou krytinu.

Schodiště, výtah

Nově navržená vnitřní schodiště do 4.NP, budou řešena jako železobetonová monolitická – dvouramenné schodiště s mezipodestou na východní straně a tříramenné schodiště na opačném konci podlaží. Nášlapy budou řešeny v obou případech keramickou dlažbou. Zábradlí bude z ocelových trubek a pásků, madlo bude bukové.

Na jižní straně objektu bude osazeno vně budovy ocelové pozinkované schodiště z válcovaných profilů a se stupni z ocelových roštů PoRo. Schodiště bude mít kovové trubkové zábradlí. Na 4.NP bude osazeno další nové schodiště s výstupem do vyvýšeného neúplného podlaží v (5.NP), kde je umístěno vědecké příležitostné pracoviště astronoma. Toto schodiště bude masivní dřevěné se schodnicemi a s dřevěnými stupnicemi a podstupnicemi. Zábradlí bude dřevěné ztužené, s dřevěnými madly. Z pracovny astronoma bude přímý výstup do vnitřního prostoru hvězdárny. Toto schodiště bude rovněž masivní dřevěné, stejného provedení. Obě tato schodiště rovněž umožňují přístup až do vnitřní kupole hvězdárny pro osoby se sníženou schopností pohybu, a to pomocí tzv. schodolezu.

Nově řešený výtah je umístěn na severní straně objektu. Výtah má 5 stanic, je navržen jako typový. Výtahová šachta je řešena z keramických tvarovek tl. 250 mm + kontaktní zateplovací systém z minerálních desek tl. 140mm. Výtahová šachta je ztužena po výšce železobetonovými věnci v úrovni podlaží.

Vodorovné konstrukce

Nad východním schodištěm v 3.NP bude ve stropní železobetonové konstrukci vyražen obdélníkový otvor pro osazení ramen nového schodiště do 4.NP. Nové schodiště bude monolitické železobetonové. Rovněž nad tříramenným schodištěm na západní straně budovy bude ve stávající stropní desce vyražen odpovídající čtvercový otvor.

Stropní konstrukce nad částí 4.NP (podlaha vyvýšeného odborného pracoviště v 5.NP) ve východní části bude masivní dřevěná - dřevěné trámy budou nesené ocelovými průvlaky. Dřevěné nosníky ponesou podlahovou konstrukci.

Podlaha hvězdárny bude tvořena roštem z ocelových válcovaných nosníků, uloženým na betonovou hlavu vyztuženého komínového tělesa. Mezi válcované ocelové nosníky budou rozepřeny dřevěné trámky nesoucí podlahovou konstrukci. Ocelová konstrukce podlahy hvězdárny bude dále podepřena svislými sloupky s diagonálními výztuhami.

Nově řešená podlaha ve 4.NP bude z dvojité skladby desek OSB  tl. 15mm s překrytím spar ve vrstvách, uložených na kročejové izolaci z minerální vlny a OSB desce tl. 20 mm. Tyto vrstvy jsou uloženy na zdvojeném dřevěném roštu z hranolů 80/100mm. Nášlapnou vrstvu tvoří folie PVC, Vinyl.

Tepelné a zvukové izolace

V rovině střechy objektu školy je navržena minerální tepelná izolace – tl. 200+60 mm.  V příčkách a stěnách dělících dispozici 4. a 5.NP je vložena minerální izolace tl. 60 mm.

Skladba zateplovacího systému výtahové šachty

- keramické omítané zdivo šachty výtahu tl. 250 mm

- penetrace podkladu

- lepidlo

- tepelná izolace minerální desky fasádní tl. 140 mm

- lepidlo + výztužná sklotextilní síťovina

- šlechtěná probarvená fasádní akrylátová omítka

- soklové části objektu budou tepelně izolovány drenážním perimetrem tl. 60-80 mm –

Krov, střecha

Stávající konstrukce krovu objektu školy zůstane zachována. Jednotlivé krovové vazby budou posíleny zdvojením krokví. Hlavní plné vazby budou posíleny ocelovým rámem v místech, kde budou odstraněny původní sloupky krovu. To je v několika případech, kdy by sloupek bránil ve výhledu ve školní učebně. Rovněž bude použit ocelový rám v místech přerušení vodorovných výztuh krovu v hlavních plných krovových vazbách.

V prostoru učeben budou odstraněny střední sloupky krovu, které budou nahrazeny ocelovým rámem.

S ohledem na celkové přitížení konstrukce krovu doplněním tepelné izolace střešního pláště, přitížením podlahovou konstrukcí a dále změnou normového statického zatížení sněhem, je nutno každý vazný trám posílit přiložením – spřažením s ocelovým válcovaným nosníkem U 160. Tato spřažená konstrukce bude zhruba uprostřed rozpětí podepřena tak, aby zatížení bylo částečně přeneseno na nosnou vnitřní stěnu hlavního dvojtraktu budovy.

Střešní krytina objektu školy zůstane zčásti zachována, s tím, že bude neporušená betonová krytina snesena a soustředěna a nově položena na severní straně valbové střechy. Na zbývající části střechy bude použita nová keramická krytina. Budou zde pouze provedeny drobné úpravy v souvislosti s osazením střešních oken, světlovodů a konstrukce pro následné uchycení fotovoltaických panelů.

V prostoru nově řešeného výtahu je navržen nový vikýř se sklonem střechy 5°. Střešní krytina je z falcovaného plechu šedé barvy. Krokve vikýře jsou uloženy na vaznici stávajícího krovu a na pozednici uložené na železobetonovém věnci nově řešené výtahové šachty.

Úpravy povrchů, podlahy

Fasáda celého objektu školy není předmětem řešení tohoto projektu. Fasáda výtahové šachty bude nově tvořena systémovou šlechtěnou probarvenou fasádní akrylátovou omítkou.

Sociální zařízení na 4.NP podlažích budou mít keramický obklad a malbu stěn, dlažba bude keramická, protiskluzová. Ve 4.NP bude položena krytina na bázi PVC na podložce. V tomto podlaží budou mít nová sociální zařízení keramický povrch podlahy a stěn.

V sociálních zařízeních 4.NP budou spuštěné podhledy na výšku +3,0m. Podhledy budou z desek SDK na ocelovém roštu. SDK podhledy budou v celém rozsahu podkrovní vestavby ve 4.NP. Podhledy budou osazeny na ocelovém roštu.

Všechny prostory budou bíle vymalovány – stěny a stropy.

Viditelné prvky krovu v prostorách učeben a chodeb budou ohoblovány a opatřeny lazurovacím nátěrem na dřevěné konstrukce.

Vnitřní nová schodiště do 4.NP budou opatřena malbou, ocelové části zábradlí budou mít základní a vrchní syntetický nátěr.

Ocelové vnější schodiště bude opatřeno žárovým zinkováním v celém rozsahu.

Ocelovými prvky zvnějšku ztužené komínové těleso bude v celé výšce od podlahy 4.NP opatřeno betonovým torkretem.

Vnější povrch hvězdárny – pevné i otočné části bude opatřen plechovou falcovanou krytinou šedostříbřité barvy.

Okna, dveře

Střešní okna jsou navržena jako dřevěná v barvě přírodního dřeva s vnějším hliníkovým lakovaným povrchem a jsou zasklena tepelně izolačními dvojskly (hodnota k =1,1 W/m0 K).

Osazení oken do stávající plochy střechy s keramickou krytinou bude systémové s těsněním proti zatékání a s typovými klempířskými prvky. Do střešní krytiny budou rovněž osazeny skleněné čočky, se systémovým osazením, tvořící součást válcových světlovodů. Ty budou uchyceny na konstrukci krovu a budou vyústěny v rovině podhledu a zakončeny systémovým kruhovým zasklením, tělo světlovodu je z ocelového plechu s vnitřním pokovením a s leštěným povrchem. Světlovody nebudou vnitřně elektricky přisvětlovány.

Vnitřní dveře jsou dřevěné plné do obložkových zárubní. V příčkách ohraničujících vestavěné odborné učebny bude směrem do chodby osazen okenní pás, složený ze čtyř okenních pevných výplní s požární odolností. Okenní rámy jsou dřevěné. Vstupní dveře do výtahu jsou součástí komplexní dodávky výtahové technologie.

Klempířské výrobky

Oplechování říms, žlaby a svislé svody budou nové v souvislosti s kompletní opravou střešní krytiny. Nové oplechování bude v souvislosti s osazením střešních oken a světlovodů. Nové oplechování bude v souvislosti s osazením vikýře výtahové šachty. Klempířské výrobky jsou navrženy systémové z povrchově upraveného ocelového plechu, např. Lindab, Ruuki, apod.

Zámečnické výrobky

Zámečnické výrobky jsou řešeny jako typové – stavební kování.

Truhlářské výrobky

Nevyskytují se.

Ocelové konstrukce

V prostoru vestavby 4.NP budou užity doplňkové ocelové konstrukce z válcovaných ocelových profilů. Jedná se o posílení vazných trámů profilem U č. 160mm na každé plné vazbě stávající krovové konstrukce. Dále jsou zde navrženy vložené rámy nahrazující sloupky krovu v místě plných vazeb, kde dochází k vyjmutí dřevěného sloupku (učebny). Tyto rámy jsou z ocelových válcovaných profilů HEB 200mm. Další rámy ze stejných profilů nesou konstrukci podlahy vyvýšeného odborného pracoviště v 5.NP na východní straně půdorysu půdní vestavby. Další ocelové konstrukce jsou obsaženy ve ztužení komínového tělesa, které nese nástavbu hvězdárny a v podlahové konstrukci hvězdárny. Veškeré tyto konstrukce jsou opatřeny základním a vrchním syntetickým nátěrem.

Vnější ocelové schodiště překračující spojovací koridor z objektu školy do učebny v blízkém skleníku školy bude z válcovaných profilů, schodnicové, stupně budou z pororoštů, zábradlí z ocelových trubek. Konstrukce bude žárově pozinkovaná.

Dřevěné konstrukce

V prostoru vestavěné pracovny v 5.NP bude konstrukce podlahy tvořena dřevěnými trámy uloženými na ocelové konstrukci. Rovněž podlahová konstrukce hvězdárny je z dřevěných trámků vložených mezi prvky vodorovné ocelové konstrukce.

SO 02

Bourací a sanační práce

Nosné a nenosné zdivo bude bouráno v souladu s bezpečnostními a prováděcími předpisy. Otvory v nosném zdivu budou bourány, až po jeho podchycení a zabezpečení. Ocelová konstrukce stáv. skleníku bude demontována postupným rozebíráním a řezáním ocelových částí, a to až po úplném odstranění stáv. skleněných výplní a střechy původního skleníku. Veškeré betonové konstrukce stáv. stropu a podlah budou postupně odstraňovány v návaznosti na bourání svislých konstrukcí – veškeré práce budou probíhat v souladu s bezpečnostními a prováděcími předpisy.

Zemní práce, hrubé terénní úpravy

Zemní práce jsou řešeny v souvislosti s vedením nových inženýrských sítí, drenáže, provedení nových nosných zdí a základů v terénním zářezu. V přízemí bude provedena jáma pro realizaci šachty čerpací technologie splaškových vod. Před realizací musí být všechny IS v blízkosti stavby vytyčené a zabezpečené proti poškození.

Základy

Nové konstrukce základových pasů jsou navrženy jako dvoustupňové:  spodní část - z prostého betonu tř. C 12/15 X0 - směs zavlhlá horní část - systém ztraceného bednění KB BLOK s výplní prostým betonem tř. C 12/15 X0 - směs zavlhlá Stávající konstrukce základů budou revidovány, místně příp. doplněny pasy a patkami z betonu prostého tř. C 12/15 X0) – detailně řešeno v dalším stupni PD dle skutečného stavu konstrukcí.

Izolace proti vlhkosti

Izolace proti zemní vlhkosti v celistvé ploše bude provedena v prostorech 1.NP, mimo střední pěstební plochy skleníku, z asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL v kombinaci s pásy GLASTEK 40 AL MINERAL. Pásy budou vytaženy na stáv. nosné zdi do v. cca 300mm nad úroveň čisté podlahy (spojovací koridor - chodba, chodníky skleníku, učebna). Betonový podklad pod izolaci bude opatřen penetračním nátěrem asf. emulzí DEKPRIMER. V prostorech hygienických zařízení 1.NP bude nová ker. dlažba položena do vodonepropustného tmelu, v místě sprchového koutu bude podklad opatřen ještě dodatečnou nátěrovou hydroizolací. Prostor skleníku – množírny bude izolován střešní folií DEKPLAN 77 (viz. systémová  skladba DEKROOF 10-A), pod tepelnou izolací bude provedena parotěsná zábrana asf. pásy. V prostoru množírny bude osazena pojistná podlahová vpusť s napojením do nově řešené kanalizace v 1.NP.

Detaily řešení izolačních systémů – viz. technické a technologické podklady výrobce.

Svislé konstrukce

Nové ucelené části obvodového nosného zdiva jsou navrženy z betonových bloků systému ztraceného bednění KB BLOK - RAPID  s fasádním kontaktním zateplovacím systémem ETICS ISOVER EPS 100 F tl. 80 a 160mm. Dozdívky a úpravy otvorů jsou řešeny z cihel plných na maltu vápenocementovou. Nové vnitřní příčky v 1.NP tl. 130mm jsou řešeny jako sádrokartonové RIGIPS (EI 60) na kovové konstrukci  R-CW 100, opláštěné z každé strany deskou 1x RF 15 – s minerální izolací tloušťky 100 mm. Detaily SDK konstrukcí - Viz. Technický podklad výrobce.

Schodiště

1) Nové venkovní schodiště vedle objektu bude železobetonové monolitické, nabetonované na zhutněném podkladu terénu se štěrkovým zhutněným podsypem. Stupně budou přírodní betonové, bez obkladu. Beton schodiště tř. C 20/25 X0, výztuž 2x arm. síť 100/100/8mm. Zábradlí schodiště bude ocelové s madlem a vodorovnými prvky mezi sloupky – žár. pozink.

2) Nové venkovní schodiště nad prosklenou střechou spojovacího koridoru je ocelové se dvěma schodnicemi, se zábradlím s madlem a vodorovnými prvky mezi sloupky – žár. pozink. Schodiště bude přikotveno na dva betonové bloky, je navrženo jako samonosné.

Vodorovné konstrukce

Nový strop nad zázemím v 1.NP je tvořen železobet.  monolitickou deskou tl. 150mm, beton desky tř. C 20/25 X0, nosná výztuž 8x V12/mb ,rozdělovací výztuž V 10 á 300mm – bude zpracován prováděcí výkres výztuže se statickým posudkem návrhu. Nosné překlady nad dveřními otvory š. 1000mm jsou navrženy vloženou výztuží do zdiva z bet. tvárnic ztraceného bednění – 4x V 14, nad okenními otvory š. 1800mm bude překlad proveden dvojicemi ocel. nosníků IPN 120.

Tepelné a zvukové izolace

Nové obvodové zdivo je zatepleno KZS ETICS ISOVER EPS 100 F v tl. 80 a 160mm, použití typových detailů, skladeb a materiálů dle systému – např. Baumit).  Sokl a zdivo pod úrovní terénu jsou izolovány deskami XPS PERIMETR tl. 80 a 140mm. V SDK příčkách je vložená izolace z minerálních desek tl. 100 a 2x 50 mm.  V konstrukci podlahy učebny a místností zázemí 1.NP je navržena tepelná izolace z desek EPS 100 Z tl. 140mm a v podlaze skleníku – množírny spádovými klíny z desek EPS 100 Z tl. 40 - 100mm. Tepelné izolace rozvodů technických instalací viz. Samostatné PD TI. Pozn. Ve stěnách s požadovanou akustickou neprůzvučností je provádění prostupů, vedení instalací apod. dle podkladů výrobce příp. bez dodatečných úprav, zakázáno.

# ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Požární bezpečnost bude řešena dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0834 a navazujících norem, vyhl. 23/2008 Sb., vyhl. 246/2001 Sb. Požární bezpečnost bude řešena jako změna staveb skupiny II. Dochází ke změně objektu vestavbou.

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) je v objektu SO 01 vestavba nových učeben a kabinetů se zázemím do podkroví školy, zřízení pracovny astrologa v podkroví objektu, zřízení hvězdárny, umístěnou nad střechou objektu. Dále bude vybudován nový evakuační výtah spojující všechna užitná nadzemní podlaží objektu. Výtah bude přistavěn k fasádě objektu, k jeho severní straně. S ohledem na nově vytvořená podlaží objektu bude stávající úniková cesta, vedoucí objektem školy, zhodnocena jako částečně chráněná úniková cesta (ČCHÚC). Objekt SO 02, skleník, bude zcela rekonstruován.

PBŘ se netýká stávajícího objektu školy, kde nedochází k žádným změnám. 1. PP objektu SO 01 bude požárně odděleno od ČCHÚC.

Objekt SO 01 se nově rozšiřuje o dvě užitná podlaží, přičemž požární úsek nové učebny s hvězdárnou je dvoupodlažní. Úniková cesta z nejvzdálenějšího místa učebny, kopule hvězdárny, je 8,5 metrů. Jsou splněny podmínky čl. 5.2.6 ČSN 73 0802, kdy se za poslední nadzemní podlaží vícepodlažního požárního úseku v podkroví považuje podlaží se vstupem do tohoto požárního úseku.

## Technické požadavky na změny staveb skupiny II

Kapitola 5 ČSN 73 0834

## Rozdělení do požárních úseků

Nově budované části objektu budou tvořit samostatné požární úseky.

SO 01

SO 01 N 4.01 – místnosti 4.01, 4.02, 4.04 - 4.11, 4.13, 4.15 – 4.17

SO 01 N 4.02 – místnost 4.12

SO 01 N 5.01 – místnosti 5.01, 5.02

SO 01 N 1.01/N4 – evakuační výtah

SO 02

SO 02 N 1.01 – místnosti 1.01 – 1.06, 2.01

Na základě čl. 5.1.1a) ČSN 73 0834 se požadavky vztahují k výše uvedeným požárním úsekům.

## Zatřídění konstrukčního systému

Konstrukční systém vestavby je dle čl. 7.2.12, ČSN 73 0802 zatříděn pro stanovení stupně požární bezpečnosti jako nehořlavý. Pro stanovení mezní velikosti požárního úseku je konstrukční systém zatříděn jako hořlavý.

Konstrukční systém evakuačního výtahu a objektu SO 02, skleníku, je zatříděn jako nehořlavý.

## Stupeň požární bezpečnosti a mezní rozměry

SO 01 N 4.01

| Číslo | Název místnosti | S | ps | pn | an | S.ps | S.pn | S.an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.01 | Chodba | 109,8 | 5 | 5 | 0,8 | 549,00 | 549,00 | 87,84 |
| 4.02 | WC dívky | 7,27 | 2 | 5 | 0,7 | 14,54 | 36,35 | 5,09 |
| 4.04 | Učebna fyzika, chemie | 138,89 | 10 | 35 | 0,9 | 1388,90 | 4861,15 | 125,00 |
| 4.05 | Kabinet | 15,02 | 10 | 50 | 1,1 | 150,20 | 751,00 | 16,52 |
| 4.06 | Kabinet | 13,65 | 10 | 50 | 1,1 | 136,50 | 682,50 | 15,02 |
| 4.07 | Kabinet | 13,65 | 10 | 50 | 1,1 | 136,50 | 682,50 | 15,02 |
| 4.08 | Kabinet | 26,5 | 10 | 50 | 1,1 | 265,00 | 1325,00 | 29,15 |
| 4.09 | WC dívky | 15,49 | 5 | 5 | 0,7 | 77,45 | 77,45 | 10,84 |
| 4.10 | WC chlapci | 9,57 | 2 | 5 | 0,7 | 19,14 | 47,85 | 6,70 |
| 4.11 | Učebna | 109,61 | 10 | 35 | 0,9 | 1096,10 | 3836,35 | 98,65 |
| 4.13 | Server | 10,34 | 7 | 25 | 0,8 | 72,38 | 258,50 | 8,27 |
| 4.15 | Učebna informatiky | 68,39 | 10 | 35 | 0,9 | 683,90 | 2393,65 | 61,55 |
| 4.16 | Učebna jazyky | 71,42 | 10 | 35 | 0,9 | 714,20 | 2499,70 | 64,28 |
| 4.17 | Učebna | 69,77 | 10 | 35 | 0,9 | 697,70 | 2441,95 | 62,79 |
|  | Celkem | 679,37 |  |  |  | 6001,51 | 20442,95 | 606,72 |
|  | pn= 30,1 | ps= 8,8 |  | an=0,9 |  |  |  |  |

Konstrukční systém nehořlavý

pn = 30,1 kg/m2, ps = 8,8 kg/m2, an = 0,9, as = 0,9, S = 679,37 m2, h = 14,45 m

p = 38,9 kg/m2, a = 0,9, b = 1,3, c = 1

pv = 45,5 kg/m2

Dle tab. 8 ČSN 73 0802 je objekt zařazen do IV. SPB

Dle čl. 5.3.1 a) ČSN 73 0834 snížení o jeden stupeň – III. SPB

Maximální velikost PÚ, tab. 11 ČSN 73 0802:

50 x 30 = 1500 m2 - VYHOVUJE

SO 01 N 4.02

Konstrukční systém nehořlavý

pn = 25 kg/m2, ps = 2 kg/m2, an = 0,8, as = 0,9, S = 9,26 m2, h = 14,45 m

p = 27 kg/m2, a = 0,81, b = 0,75, c = 1

pv = 16,4 kg/m2

Dle tab. 8 ČSN 73 0802 je objekt zařazen do III. SPB

Maximální velikost PÚ, tab. 11 ČSN 73 0802:

54 x 32 = 1728 m2 - VYHOVUJE

SO 01 N 5.01

Konstrukční systém nehořlavý

pn = 35 kg/m2, ps = 10 kg/m2, an = 0,9, as = 0,9, S = 59,42 m2, h = 14,45 m

p = 45 kg/m2, a = 0,9, b = 0,9, c = 1

pv = 36,45 kg/m2

Dle tab. 8 ČSN 73 0802 je objekt zařazen do III. SPB

Maximální velikost PÚ, tab. 11 ČSN 73 0802:

50 x 30 = 1500 m2 - VYHOVUJE

SO 01 N 1.01/N4

Konstrukční systém nehořlavý

Dle čl. 8.10.2a) je pro osobní výtahy v objektech do výšky 22,5 m stanoven II. SPB

SO 02

Objekt bude tvořit jeden požární úsek.

## Stupeň požární bezpečnosti a mezní rozměry

SO 02 N 1.01/N2

Konstrukční systém nehořlavý

| Číslo | Název místnosti | S | ps | pn | an | S.ps | S.pn | S.an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Zádveří | 6,53 | 2 | 5 | 0,8 | 13,06 | 32,65 | 5,22 |
| 1.02 | WC, sprcha | 5,18 | 2 | 5 | 0,7 | 10,36 | 25,90 | 3,63 |
| 1.03 | Kabinet | 31,31 | 5 | 40 | 1 | 156,55 | 1252,40 | 31,31 |
| 1.04 | Učebna | 55,14 | 2 | 35 | 0,9 | 110,28 | 1929,90 | 49,63 |
| 1.05 | Skleník | 83,26 | 2 | 0 | 0,8 | 166,52 | 0,00 | 66,61 |
| 1.06 | Chodba | 5,32 | 2 | 5 | 0,8 | 10,64 | 26,60 | 4,26 |
| 2.01 | Skleník | 44,96 | 2 | 0 | 0,8 | 89,92 | 0,00 | 35,97 |
|  | Celkem | 231,7 |  |  |  | 557,33 | 3267,45 | 196,62 |
|  | pn= 14,1 | ps= 2,4 |  | an=0,8 |  |  |  |  |

pn = 14,1 kg/m2, ps = 2,4 kg/m2, an = 0,8, as = 0,9, S = 231,7 m2, h = 2,5 m

p = 16,5 kg/m2, a = 0,83, b = 0,5, c = 1

pv = 6,9 kg/m2

Dle tab. 8 ČSN 73 0802 je objekt zařazen do I. SPB

## Posouzení stavebních konstrukcí

SO 01

Požadavky na stavební konstrukce jsou určeny dle tabulky 12 ČSN 73 0802.

SO 01 N 4.01 – III. SPB

Požární stěny a stropy

Pol. 1b)

Požadavek – EI 45 DP1, EW 45

Skutečnost – požární stěny budou tvořeny sádrokartonovými příčkami tloušťky 150 mm v provedení EI 45 DP1, (např. systém Knauf, jednoduše opláštěná příčka s jednoduchými ocelovými profily, deska GKF, tloušťka desek 12,5 mm, tloušťka izolace, např. URSA, ROTAFLEX, objemové hmotnosti 16 kg/m3, minimálně 40 mm), požární strop bude tvořen sádrokartonovým podhledem v provedení EW 45 (např. desky Knauf GKF 2 x 12,5 mm) – vyhovuje

Požární uzávěry otvorů

Pol.  2b)

Požadavek – EI 30 DP3 C

Skutečnost – v požárním úseku budou osazeny čtvery dveře vedoucí na ČCHÚC s požární odolností EW 30 DP3 C – vyhovuje

Nosné konstrukce střech

Pol. 4

Požadavek – R 30

Skutečnost – viditelné části krovu v požárním úseku budou obloženy sádrokartonem, např. Knauf GKF tloušťky 12,5 mm, pro splnění požadované požární odolnosti R 30 – vyhovuje

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku zajišťující stabilitu

Pol. 5b)

Požadavek – R 45

Skutečnost – nosné sloupy rozměru 140 x 140 mm budou obloženy sádrokartonem, např. Knauf GKF tloušťky 2 x 12,5 mm, pro splnění požadované požární odolnosti R 45 – vyhovuje

Střešní plášť

Pol. 11)

Požadavek – v posuzovaném požárním úseku se nevyskytuje

SO 01 N 4.02

Požární stěny a stropy

Pol. 1b)

Požadavek – EW 45

Skutečnost – požární stěny budou tvořeny sádrokartonovými příčkami tloušťky 150 mm, v provedení EW 45,(např. systém Knauf, jednoduše opláštěná příčka s jednoduchými ocelovými profily, desky GKF, tloušťka desek 12,5 mm, tloušťka izolace, např. URSA, ROTAFLEX, objemové hmotnosti 16 kg/m3, minimálně 40 mm) požární strop bude tvořen sádrokartonovým podhledem v provedení EW 45, (např. desky Knauf GKF 2 x 12,5 mm) – vyhovuje

Požární uzávěry otvorů

Pol.  2b)

Požadavek – EW 30 DP3 C

Skutečnost – v požárním úseku budou osazeny jedny dveře vedoucí do servrovny s požární odolností EW 30 DP3 C – vyhovuje

Nosné konstrukce střech

Pol. 4

Požadavek – R 30

Skutečnost – viditelné části krovu v požárním úseku budou obloženy sádrokartonem, např. Knauf GKF tloušťky 12,5 mm, pro splnění požadované požární odolnosti R 30 – vyhovuje

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku zajišťující stabilitu

Pol. 5c)

Požadavek – nevzniká požadavek, uvnitř požárního úseku se nevyskytují nosné konstrukce

Střešní plášť

Pol. 11)

Požadavek – v posuzovaném požárním úseku se nevyskytují

SO 01 N 5.01

Požární stěny a stropy

Pol. 1c)

Požadavek – EW 30

Skutečnost – požární stěny budou tvořeny sádrokartonovými příčkami tloušťky 150 mm, v provedení EW 30 (např. systém Knauf, jednoduše opláštěná příčka s jednoduchými ocelovými profily, desky GKB, tloušťka desek 12,5 mm, tloušťka izolace, např. URSA, ROTAFLEX, objemové hmotnosti 16 kg/m3, minimálně 40 mm), požární strop bude tvořen sádrokartonovým podhledem v provedení EW 30, (např. desky Knauf GKF 2 x 12,5 mm) – vyhovuje

Požární uzávěry otvorů

Pol.  2c)

Požadavek – EW 15 DP3 C

Skutečnost – v požárním úseku budou osazeny jedny dveře vedoucí na chodbu 4. NP s požární odolností EW 15 DP3 C – vyhovuje

Nosné konstrukce střech

Pol. 4

Požadavek – R 30

Skutečnost – viditelné části krovu v požárním úseku budou obloženy sádrokartonem, např. Knauf GKF tloušťky 12,5 mm, pro slnění požadované požární odolnosti R 30 – vyhovuje

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku zajišťující stabilitu

Pol. 5c)

Požadavek – R 30

Skutečnost – nosné sloupy rozměru 140 x 140 mm a kovové nosníky budou obloženy sádrokartonem, např. Knauf GKF tloušťky 12,5 mm, pro splnění požadované požární odolnosti R 30 – vyhovuje

Konstrukce schodišť

Pol. 9

Požadavek – R 15 DP3

Skutečnost – nosnou konstrukci schodiště budou tvořit dřevěné nosníky rozměru 120 x 80 mm, které dle „Hodnot požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ splní požární odolnost R 15 DP3 – vyhovuje

SO 01 N 1.01/N4

Požární stěny a stropy

Pol. 1b)

Požadavek – EI 30 DP1

Skutečnost – požární stěny jsou tvořeny obvodovou stěnou školy, která je zděná, tloušťky 600 mm a splní požární odolnost až REI 180 DP1 – vyhovuje

Požární uzávěry otvorů

Pol.  2c)

Požadavek – EI 15 DP3 C

Skutečnost – v požárním úseku budou osazeny čtvery dveře vedoucí na ČCHÚC v každém nadzemním podlaží objektu s požární odolností EI 30 DP1 C – vyhovuje

Výtahové a instalační šachty

Pol. 10 a)

Požadavek – REI 30 DP2

Skutečnost – výtahová šachta bude vyzděna z keramických tvarovek tl. 250 mm + kontaktní zateplovací systém z minerálních desek tl. 140 mm a splní požární odolnost až REI 90 DP1 – vyhovuje

SO 02

SO 02 N 1.01/N2

Požární stěny a stropy

Pol. 1b), 1c)

Požadavek – nevzniká požadavek, nevyskytují se

Požární uzávěry otvorů

Pol.  2b)

Požadavek – EW 15 DP3 C

Skutečnost – v požárním úseku, v průchodu ze skleníku do koridoru, bude osazen jeden požární uzávěr s požární odolností EW 30 DP3 C – vyhovuje

Obvodové stěny

Pol. 3a)2), 3a)3)

Požadavek – REW 15

Skutečnost – obvodový plášť skleníku je tvořen stávajícím cihelným zdivem a zdivem z betonových tvárnic s betonovou zálivkou tloušťky minimálně 400 mm. Obvodové stěny splní požární odolnost až pro REI 120 DP1 – vyhovuje

Nosné konstrukce střech

Pol. 4

Požadavek – R 15 pouze doporučeno

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku zajišťující stabilitu

Pol. 5b)

Požadavek – R 15

Skutečnost – zdivo z betonových tvárnic s betonovou zálivkou tloušťky 330 mm splní požární odolnost až pro REI 120 DP1 – vyhovuje

Střešní plášť

Pol. 11

Požadavek – nevzniká požadavek pro I. SPB

ČCHÚC

Požární stěny a stropy

Pol. 1b)

Požadavek – EI 30 DP1

Skutečnost – požární stěny budou ve 4. NP tvořeny sádrokartonovými příčkami tloušťky 100, 150 a 175 mm v provedení EI 45 DP1, (např. systém Knauf, jednoduše opláštěná příčka s jednoduchými ocelovými profily, deska GKF, tloušťka desek 12,5 mm, tloušťka izolace, např. URSA, ROTAFLEX, objemové hmotnosti 16 kg/m3, minimálně 40 mm), požární strop bude tvořen sádrokartonovým podhledem v provedení EI 30 DP1, (např. desky Knauf GKF 2 x 12,5 mm) – vyhovuje

Požární uzávěry otvorů

Pol.  2b)

Požadavek – EI 15 DP3 C

Skutečnost – v požárním úseku budou ve 4. NP osazeny čtvery dveře vedoucí do požárního úseku N 4.01 s požární odolností EI 30 DP3 C, v 1. PP bude osazeno pět požárních uzávěrů s požární odolností EI 30 DP1 C, evakuační výtah, ústící do částečně chráněné únikové cesty bude osazen požárními uzávěry EI 30 DP1 C – vyhovuje

ČCHÚC dle čl. 10.3 a) ČSN 73 0804 vede prostorem bez požárního rizika. Dle čl. 5.3.6 ČSN 73 0834 se za prostor bez požárního rizika považuje i prostor, ve kterém není požární zatížení p větší než 15 kg/m2 a který je stavebně oddělený konstrukcemi alespoň EI DP1, přičemž otvory v těchto konstrukcích musí být uzavíratelné, nepožadují se však požární uzávěry, pokud součin pn x an x c je nejvýše 45 kg/m2, při an menším nebo rovným 1,1.

Konstrukce ohraničující ČCHÚC jsou stávající, zděné, s tloušťkou minimálně 150 mm a splní požární odolnost až EI 45 DP1. Otvory v těchto stěnách jsou uzavíratelné a v žádném přilehlém prostoru není součin pn x an x c větší než 45 kg/m2. Součinitel an je ve všech prostorech menší než 1,1 – vyhovuje

Podrobně bude ČCHÚC řešena v kapitole 3.7 Posouzení únikových cest.

Dle čl. 8.14.1 ČSN 73 0802 je kvůli omezení šíření požáru po povrchu stavebních konstrukcí omezeno použití stavebních materiálů, které rychle šíří plamen po svém povrchu. Při posuzování stavebních úprav se nepřihlíží k nátěrům, nástřikům, malbám, tapetám a k obdobným úpravám z hořlavých hmot, pokud jejich tloušťka nepřesáhne 2 mm a povrchová úprava má normovou výhřevnost maximálně 15 MJ/m2. V dotčených prostorách jsou povrchové úpravy řešeny štukovou omítkou opatřenou malbou. V žádném prostoru nebude povrchová úprava silnější než 2 mm.

Dle čl. 8.4.8 a 8.4.9 se na styku obvodových stěn objektu s vnitřní požární stěnou nebo stropem musí vytvořit svislé a vodorovné požární pásy. Objekt je vyšší než 12 m. Požadavek požárních pásů je splněn stávajícím stavem. Obvodové stěny včetně kontaktního zateplovacího systému z minerálních desek jsou druhu DP1 a splňují požadovanou požární odolnost pro III. SPB. Zároveň stěny zaručují požadovanou minimální šířku a výšku požárních pásů.

Hodnocení navržených stavebních konstrukcí

Při dodržení požadavků obsažených v PBŘ z hlediska stanoveného stupně požární bezpečnosti i druhu objektu konstrukce VYHOVUJÍ.

## Posouzení únikových cest

Změnou stavby nedochází k navýšení počtu osob v objektu. Nov zřizované učebny jsou odborné a budou sloužit pro stávající maximální kapacitu školy. Počet východů z objektu se nesnižuje. Pro evakuaci osob s omezenou schopností pohybu, nebo neschopných samostatného pohybu bude sloužit evakuační výtah, který nebude započítán do celkové kapacity únikových cest.

SO 01

Únikové cesty nově vytvořených požárních úseků ústí do částečně chráněné únikové cesty. Částečně chráněná úniková cesta ústí na volné prostranství před objektem. Nově bude zřízen evakuační výtah. Kapacita výtahu se nebude dle čl. 9.6.5 ČSN 73 0834 započítávat do kapacity únikových cest.

SO 01 N 4.01

Maximální kapacita pro obsazení osob v požárním úseku je 150.

Z posuzovaného požárního úseku vedou dvě nechráněné únikové cesty do částečně chráněné únikové cesty.

Dle čl. 9.10.2 ČSN 73 0802 začíná úniková cesta v ose východu z místnosti. Z učeben s plochou větší než 100 m2 vede vždy jedna nechráněná úniková cesta do ČCHÚC.

Užití jedné nechráněné únikové cesty je v souladu s tab. 17 ČSN 73 0802.

Součinitel an = 0,9

Mezní délka dvou NÚC z požárního úseku je 45 m – skutečnost 18 m – vyhovuje

Mezní délka jedné NÚC z velkých učeben je 30 m – skutečnost 15 m – vyhovuje

Minimální šířka NÚC z požárního úseku je 1,15 únikového pruhu – skutečnost 1,5 únikového pruhu – vyhovuje

Minimální šířka NÚC z velkých učeben je 0,43 únikového pruhu – skutečnost 1,5 únikového pruhu – vyhovuje

Posouzení doby evakuace dle čl. 9.1.2 a 9.12 ČSN 73 0802

Z požárního úseku vedou celkem čtyři vstupy do ČCHÚC. Maximální kapacita požárního úseku je 150 osob. Ze dvou velkých učeben se budou osoby evakuovat rovnou do ČCHÚC, na dvě nechráněné únikové cesty zbývá 90 osob.

te = 2,4 min

tumax = 1,29 min

SO 01 N 4.02

Projektovaný počet osob 0, započteno 2 osoby

Z posuzovaného požárního úseku vede jedna nechráněná úniková cesta sousedním požárním úsekem do ČCHÚC

Užití jedné nechráněné únikové cesty je v souladu s tab. 17 ČSN 73 0802

Součinitel an = 0,81

Mezní délka NÚC 35 m – skutečnost 8 m – vyhovuje

Minimální šířka NÚC 0,025 únikového pruhu – skutečnost 1,5 únikového pruhu – vyhovuje

SO 01 N 5.01

Projektovaný počet osob 16, započteno 21 osob

Dle čl. 9.10.2 ČSN 73 0802 začíná úniková cesta v ose východu z místnosti. Východ z místnosti ústí na částečně chráněnou únikovou cestu - vyhovuje

Nejmenší šířka kosých stupňů, které jsou v započitatelné šířce únikové cesty, musí být ve vzdálenosti 300 mm od vnitřního okraje ramene alespoň 230 mm.

SO 02

SO 02 N 1.01/N2

Projektovaný počet osob 30, započteno 39 osob

Z posuzovaného požárního úseku vedou z 1. NP dva východy jižní stěnou na volné prostranství, z 2. NP vede jeden východ východní stěnou na volné prostranství. Z většiny částí požárního úseku vede jedna nechráněná cesta na volné prostranství. Nejdelší úniková cesta z prostoru skleníku měří 19 m. Úniková cesta vedoucí sousedním požárním úsekem, školou, nebude pro únik započítána.

Užití jedné nechráněné únikové cesty je v souladu s tab. 17 ČSN 73 0802

Mezní délka NÚC 30 m – skutečnost 19 m – VYHOVUJE

Minimální šířka NÚC 0,5 únikového pruhu – skutečnost 1,5 únikového pruhu – VYHOVUJE

ČCHÚC

ČCHÚC dle čl. 10.3 a) ČSN 73 0804 vede prostorem bez požárního rizika. Dle čl. 5.3.6 ČSN 73 0834 se za prostor bez požárního rizika považuje i prostor, ve kterém není požární zatížení p větší než 15 kg/m2 a který je stavebně oddělený konstrukcemi alespoň EI DP1, přičemž otvory v těchto konstrukcích musí být uzavíratelné, nepožadují se však požární uzávěry, pokud součin pn x an x c je nejvýše 45 kg/m2, při an menším nebo rovným 1,1.

ČCHÚC vede po chodbách ZŠ, kde je požární zatížení p rovno 15 kg/m2 (pn = 5 kg/m2, ps = 10 kg/m2). Konstrukce ohraničující ČCHÚC jsou stávající, zděné, s tloušťkou minimálně 150 mm a splní požární odolnost až EI 45 DP1. Otvory v těchto stěnách jsou uzavíratelné a v žádném přilehlém prostoru není součin pn x an x c větší než 45 kg/m2. Součinitel an je ve všech prostorech menší než 1,1. Součinitel c = 1.

1. NP

Jídelna s kuchyní – pn = 23,5 kg/m2, an = 0,95, součin = 22,3 kg/m2

Učebny – pn = 25 kg/m2, an = 0,8, součin = 20 kg/m2

Kanceláře – pn = 40 kg/m2, an = 1, součin = 40 kg/m2

2. NP

Učebny – pn = 25 kg/m2, an = 0,8, součin = 20 kg/m2

Kabinety – pn = 40 kg/m2, an = 1, součin = 40 kg/m2

Úklid – pn = 30 kg/m2, an = 1, součin = 30 kg/m2

Tělocvična – pn = 10 kg/m2, an = 0,8, součin = 8 kg/m2

3. NP

Učebny – pn = 25 kg/m2, an = 0,8, součin = 20 kg/m2

Kabinety – pn = 40 kg/m2, an = 1, součin = 40 kg/m2

Úklid – pn = 30 kg/m2, an = 1, součin = 30 kg/m2

Maximální kapacita školy je 405 osob, 365 žáků, 40 zaměstnanců

ČCHÚC vede prostorem bez požárního rizika dle čl. 5.3.6 ČSN 73 0834 a je větrána dle čl. 5.6.5 ČSN 73 0834.

Mezní délka ČCHÚC je dle čl. 9.10.5 ČSN 73 0802 120 m.

Skutečná délka ČCHÚC je schodištěm na východní straně objektu 56 m, schodištěm na západní straně objektu 76 m.

Započitatelný počet únikových pruhů je 4. Skutečný počet únikových pruhů na schodištích ČCHÚC je 2,5 a 2,1.

Minimální šířka ČCHÚC je 1,7 únikového pruhu.

Maximální doba evakuace tumax = 6 minut

Doba evakuace tu = 4,4 minuty

Doba evakuace tu je stanovena pro délku ČCHÚC 76 metrů.

ČCHÚC vyhovuje požadavkům ČSN.

Evakuační výtah

Evakuační výtah bude tvořit samostatný požární úsek. Dveře výtahu ústí do prostoru bez požárního rizika dle čl. 5.3.6 ČSN 73 0834 a s dostatečným manipulačním prostorem.

Evakuační výtah musí:

- být z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a mít velikost klece minimálně 1100 x 1400 mm

- mít zajištěnou dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu minimálně 45 minut ze zdroje druhého. Přepnutí na napájecí zdroj musí být samočinné

- mít takovou jmenovitou rychlost, aby doba jedné jízdy, která zahrnuje dobu k překonání výškového rozdílu, časovou ztrátu způsobenou rozjezdem a dojezdem výtahu (0,1 min), časovou ztrátu vzniklou otevřením a zavřením výtahu (0,3 min) a dobu potřebnou k nástupu a výstupu osob (0,1 min/osobu), do nejvýše umístěného užitného podlaží nepřesáhla 2,5 minuty. Jedna jízda zahrnuje jízdu z výchozí stanice do místa evakuace a zpět

- v případě ohrožení objektu požárem umožnit sjetí klece do do určité stanice buď impulsem automatického požárního hlásiče, nebo přivoláním pomocí klíčového spínače. Výtah musí být vyřazen z normálního provozu a být připraven pro evakuaci pomocí zvláštního ovládání výtahové klece

- součástí návrhu evakuačního výtahu je stanovení odpovědných osob ovládajících toto zařízení v případě vzniku požáru v objektu

Evakuační výtah musí být bezpečně označen „Evakuační výtah“ a to v kabině výtahu a na vnější straně dveří výtahové šachty.

Únikové cesty musí být osvětleny denním nebo umělým světlem alespoň během provozní doby objektu.

Nechráněné únikové cesty musí mít elektrické osvětlení všude, kde je v objektu běžná elektroinstalace pro osvětlení.

ČCHÚC musí mít nouzové osvětlení. Nouzové osvětlení musí být funkční i v době požáru v objektu a to nejméně po dobu 15 minut.

Ve stavbě základní školy nesmí být dle vyhlášky 23/2008 Sb., § 23, bodu 6 použity kývavé nebo turniketové dveře

## Posouzení odstupových vzdáleností

SO 01

SO 01 N 4.01

Severní stěna

délka požárně otevřené plochy -	3,8 m

výška požárně otevřené plochy -	1,6 m

% požárně otevřených ploch -	64%

požární zatížení pv -			45,5 kg/m2

odstup -				3,39 m

délka požárně otevřené plochy -	24,6 m

výška požárně otevřené plochy -	1,6 m

% požárně otevřených ploch -	59%

požární zatížení pv -			45,5 kg/m2

odstup -				5,0 m

Východní stěna

délka požárně otevřené plochy -	3,3 m

výška požárně otevřené plochy -	1,6 m

% požárně otevřených ploch -	49%

požární zatížení pv -			45,5 kg/m2

odstup -				2,78 m

Jižní stěna

délka požárně otevřené plochy -	53,4 m

výška požárně otevřené plochy -	1,6 m

% požárně otevřených ploch -	21%

požární zatížení pv -			45,5 kg/m2

odstup -				3,2 m

Západní stěna

délka požárně otevřené plochy -	3,3 m

výška požárně otevřené plochy -	1,6 m

% požárně otevřených ploch -	49%

požární zatížení pv -			45,5 kg/m2

odstup -				2,78 m

SO 01 N 5.01

Severní stěna

délka požárně otevřené plochy -	4,2 m

výška požárně otevřené plochy -	1,6 m

% požárně otevřených ploch -	58%

požární zatížení pv -			36,45 kg/m2

odstup -				3,0 m

Východní stěna

délka požárně otevřené plochy -	1,9 m

výška požárně otevřené plochy -	1,6 m

% požárně otevřených ploch -	85%

požární zatížení pv -			36,45 kg/m2

odstup -				3,71 m

Jižní stěna

Okno 1,6 x 0,8 m			1,71 m

Hvězdárna

délka požárně otevřené plochy -	5,5 m

výška požárně otevřené plochy -	4,5 m

% požárně otevřených ploch -	100%

požární zatížení pv -			36,45 kg/m2

odstup -				5,98 m

Požárně nebezpečný prostor hvězdárny je stanoven z průmětné šířky a výšky. Celá kopule hvězdárny je provedena se 100% požárně otevřených ploch.

SO 02 N 1.01/N2

1.NP

Jižní stěna

délka požárně otevřené plochy -	19,2 m

výška požárně otevřené plochy -	2,8 m

% požárně otevřených ploch -	100%

požární zatížení pv -			6,9 kg/m2

odstup -				3,5 m

Okno 1,8 x 0,75 m			1,13 m

Dveře 0,9 x 2,25 m			1,21 m

Západní stěna

štít

délka požárně otevřené plochy -	7,2 m

výška požárně otevřené plochy -	1,5 m

% požárně otevřených ploch -	100%

požární zatížení pv -			6,9 kg/m2

odstup -				2,8 m

Okno 1,5 x 2,8 m			1,69 m

2.NP

Severní stěna

délka požárně otevřené plochy -	7,6 m

výška požárně otevřené plochy -	1,4 m

% požárně otevřených ploch -	100%

požární zatížení pv -			6,9 kg/m2

odstup -				2,9 m

Východní stěna

délka požárně otevřené plochy -	7,1 m

výška požárně otevřené plochy -	2,5 m

% požárně otevřených ploch -	100%

požární zatížení pv -			6,9 kg/m2

odstup -				2,8 m

Jižní stěna

délka požárně otevřené plochy -	7,6 m

výška požárně otevřené plochy -	1,4 m

% požárně otevřených ploch -	100%

požární zatížení pv -			6,9 kg/m2

odstup -				2,9 m

Západní stěna

délka požárně otevřené plochy -	7,2 m

výška požárně otevřené plochy -	1,5 m

% požárně otevřených ploch -	100%

požární zatížení pv -			6,9 kg/m2

odstup -				2,8 m

Požárně nebezpečný prostor hvězdárny zasahuje do střešního pláště objektu SO 01. Střešní krytina, keramické a betonové tašky nešíří požár, třída reakce na oheň A1. Střešní krytina odpovídá klasifikaci Broof(t3)

Dle čl. 8.15.4 b)1) ČSN 73 0802 se střešní plášť objektu SO 02 nepovažuje za požárně otevřenou plochu.

Požárně nebezpečný prostor posuzovaných požárních úseků nezasahuje do požárně otevřených ploch jiných požárních úseků. Požárně nebezpečný prostor jiných požárních úseků nezasahuje do požárně otevřených ploch posuzovaných požárních úseků.

Požárně nebezpečný prostor od stávajících částí objektu se nemění, nevznikají žádné nové požárně otevřené plochy.

## Požárně bezpečnostní zařízení

Posouzení pro požární úseky SO 01 N 4.01, SO 01 N 5.01 a SO 02 N 1.01/N2

### Elektrická požární signalizace

V souladu s čl. 6.6.9 ČSN 73 0802 – nepožaduje se

Zhodnocení dle ČSN 73 0875 čl. 4.2.2 – nepožaduje se

### Stabilní hasicí zařízení

V souladu s čl. 6.6.10 ČSN 73 0802 – nepožaduje se

### Zařízení pro odvod kouře a tepla

V souladu s čl. 6.6.11 ČSN 73 0802 – nepožaduje se

### Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení se v posuzovaných požárních úsecích nepožaduje. Nouzové osvětlení je požadováno v prostoru ČCHÚC jak je uvedeno v čl. 3.7 tohoto PBŘ.

### Zařízení vyhlášení poplachu

Dle vyhlášky 23/2008 Sb., § 23, článku 7 musí být stavba školy určené pro více jak 100 žáků navržena s domácím rozhlasem s nuceným poslechem. Škola je vybavena rozhlasem s nuceným poslechem – vyhovuje

## Zařízení pro protipožární zásah

### Přístupové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty

Přístupové komunikace

K objektu musí vést přístupová komunikace umožňující příjezd požárních vozidel, a to do vzdálenosti alespoň 20m od vchodů do objektu, kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu. Dle čl. 12.2.2 ČSN 73 0802 se za přístupovou komunikaci považuje komunikace se šířkou vozovky min. 3m  provedená dle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 736114. Komunikace musí být provedena pro alespoň jednorázové použití vozidla, jehož tíha na nejvýše zatíženou nápravu je nejméně 80 kN.

K objektu školy vedou stávající místní zpevněné komunikace šířky 6 m. Komunikace vedou ke třem stranám objektu – vyhovuje

Nástupní plochy

Pro zásah požárních jednotek musí být u objektu SO 01 zřízena nástupní plocha.

Nástupní plocha musí navazovat na přístupové komunikace, musí mít šířku nejméně 4 metry, musí být odvodněna a zpevněna alespoň k jednorázovému použití vozidlem, jehož tíha na nejvíce zatíženou nápravu je nejméně 100 kn Plocha má mít sklon v jednom směru, zpravidla podélném, nejvýše 8%, ve druhém nejvýše 4%. Nástupní plocha musí být situována podél, nebo kolmo k nejdelší straně průčelí tak, aby byl v každém podlaží umožněn zásah z automobilového výsuvného žebříku nebo z automobilové plošiny. Nástupní plochu lze zatravnit nebo jinak upravit její povrch, pokud bude zajištěna její funkce a trvalým způsobem vyznačeno místo a šířka plochy.

Vnitřní zásahové cesty

Vnitřní zásahové cesty se v objektech SO 01 a SO 02 v souladu s čl. 12.5 a ČSN 73 0802 nepožadují.

Vnější zásahové cesty

Vnější zásahové cesty se v objektech SO 01 a SO 02 nepožadují. Požární zásah na

střechu objektu by byl proveden pomocí zásahové techniky HZS.

### Zásobování požární vodou

a) Vnitřní odběrní místa

SO 01 N 4.01

Součin S x p = 26428

V požárním úseku budou zřízena dvě vnitřní odběrní místa.

V požárním úseku bude instalován 2 x vnitřní hydrant (hadicový systém) s tvarově stálou hadicí délky 30 m, umožňující účinnou obsluhu jednou osobou.

Bude zajištěna dodávka vody v množství 0,3 l/s při tlaku 0,2 MPa.

Hadicové systémy budou umístěny tak, aby bylo možno zasáhnout vždy v každém místě požárního úseku.

Hadicové systém budou osazeny výškově 1,3 až 1,5 m nad podlahou, měřeno ke středu zařízení.

SO 01 N 4.02

Součin S x p = 250 – vnitřní odběrní místo nemusí být zřízeno.

SO 01 N 5.01

Součin S x p = 2166 – vnitřní odběrní místo nemusí být zřízeno.

SO 02

Součin S x p = 3824 – vnitřní odběrní místo nemusí být zřízeno.

b) Vnější odběrní místa

SO 01 a SO 02

V souladu s ČSN 73 0873 je pro požární zásah nutno zajistit vnější odběrná místa. Požadavek ČSN 73 0873 je vzdálenost hydrantu od objektu 150 metrů a minimální průměr potrubí 100 mm, vzdálenost vodního toku nebo nádrže 600 metrů, minimální obsah nádrže 22 m3.

Ve vzdálenosti cca 370 metrů od objektu se nachází v ulici U Nádrže vodní nádrž s obsahem minimálně 1000 m3. Vodní nádrž se nachází u zpevněné místní komunikace.

### Vybavení objektu přenosnými hasicími přístroji

Dle ČSN 73 0802 a vyhl.č. 23/2008 Sb.

SO 01 N 4.01

nr = 3,71, nHJ = 22,3

Požární úsek bude vybaven 4 kusy přenosných hasicích přístrojů s hasicí schopností 21A/113B.

SO 01 N 4.02

nr = 0,41, nHJ = 2,5

Požární úsek bude vybaven 1 kusem přenosného hasicího přístroje s hasicí schopností 13A/55B.

SO 01 N 5.01

nr = 1,1, nHJ = 6,6

Požární úsek bude vybaven 1 kusem přenosného hasicího přístroje s hasicí schopností 27A/144B.

SO 02

nr = 2,08, nHJ = 12,5

Objekt bude vybaven jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností 27A/144B a jedním s hasicí schopností 13A/70B.

Objekty můžou být vybaveny i hasicími přístroji s jinou hasicí schopností. Součet nHJ použitých přístrojů však musí respektovat hodnotu uvedenou výše.

Vybavení stávajícího objektu školy přenosnými hasicími přístroji je stávající.

# Technická zařízení budov

## Prostupy požárně dělícími konstrukcemi

Prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických potrubních rozvodů, kabelových a jiných elektrických rozvodů apod., požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny tak, aby se zabránilo šíření požáru těmito rozvody. Požadovaná odolnost je stejná jako odolnost požárně dělících konstrukcí.

Prostupy musí být navrženy v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201, v případě vzduchotechnických zařízení v souladu s ČSN 73 0872. Těsnění se provádí realizací požárně bezpečnostního zařízení, výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, článek 7.5.8, nebo dotěsněním, například dozděním, případně dobetonováním hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce.

Dotěsnění se nesmí použít u prostupů konstrukcemi chráněných únikových cest nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů.

Dotěsnění se smí použít, pokud se jedná o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní nehořlavou kapalinou. Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Dále se smí dotěsnění použít, pokud se jedná o jednotlivý prostup jednoho samostatně vedeného kabelu elektroinstalace, bez chráničky, s vnějším průměrem do 20 mm. Takovýto prostup smí být i v sádrokartonové a sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Požární klapky a klapky pro odvod kouře osazené v požárně dělících konstrukcích musí být utěsněny podle podmínek stanovených v klasifikaci požární odolnosti klapky vypracované v souladu s ČSN EN 135011-3+A1 a ČSN EN 13501 1-4+A1, nebo podle odzkoušených a klasifikovaných řešení.

## Elektroinstalace

Elektroinstalace bude řešena samostatnou PD.

Elektroinstalace bude provedena do daného prostředí a bude provedena revize.

Pro potřeby zajištění funkčnosti navržených požárně bezpečnostních zařízení bude ve 4. NP objektu umístěn záložní bateriový zdroj elektrické energie (UPS), který bude sloužit pro náhradní nezávislé napájení evakuačního výtahu po požadovanou dobu 45 minut. Rozvody záložní elektrické energie budou provedeny celoplastovými měděnými můstkovými vodiči uloženými v soustavě zapuštěné, alternativně kabeláž v nehořlavém provedení.

Bateriový záložní zdroj bude napojen z hlavní objektové rozvodnice RH přes vývodový jistič s plně automatickým provozem, tj. dobíjením a kontrolou stavu a kapacity baterií. V případě ztráty napětí na vstupu do UPS bude zajištěn, bez přerušení dodávky na výstupu, provoz všech požárně bezpečnostních zařízení.

Vodiče a kabely sloužící k zajištění funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení v objektu mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně chráněných únikových cest, pokud vodiče a kabely vyhovují ČSN EN 50265-1, ČSN EN 50265-2-1, ČSN EN 50265-2-2 a CEI IEC 332-3, nebo mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky s požárním rizikem, pokud vodiče a kabely vyhovují CEI IEC 60331-11, CEI IEC 60331-21, CEI IEC 60331-23, CEI IEC 60331-25 a výše uvedeným normám, nebo musí být uloženy a chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti, například vedením pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popřípadě vedením v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo chráněné protipožárními nástřiky, popřípadě deskovými nehořlavými materiály, zpravidla tloušťky minimálně 10 mm. Tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30 DP1, pokud se nepožaduje v konkrétních podmínkách jiná odolnost.

Elektrické zařízení, které neslouží protipožárnímu zabezpečení, se požárně posuzují jen tehdy, pokud jsou v jednotlivých místnostech vodiče vedeny volně bez další ochrany a pokud hmotnost izolace vodičů a kabelů, popřípadě hořlavých částí elektrických rozvodů přesáhne 0,2 kg/m3 obestavěného prostoru místnosti, přičemž podle ČSN 73 0818 připadá na osobu v posuzované místnosti méně než 10 m2 plochy.

V případě požáru musí být umožněno centrální vypnutí těch elektrických zařízení v objektu, nebo v jeho části, jejichž funkčnost není nutná při požáru – CENTRAL STOP, ale zároveň musí být zachována dodávka elektrické energie požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musí být funkční v případě požáru, a to ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. V případě potřeby musí být umožněno vypnutí všech zařízení v objektu nebo v jeho části, včetně požárně bezpečnostních zařízení – TOTAL STOP, toto vypnutí musí být chráněno proti neoprávněnému nebo nechtěnému použití. Vypínací prvky pro CENTRAL STOP a TOTAL STOP musí být umístěny tak, aby byly snadno přístupné v případě požáru, například u vstupu do objektu, v místě trvalé služby apod. Kabelové trasy pro ovládání těchto prvků musí splňovat požadavky uvedené výše.

Všechny prostupy elektroinstalace budou utěsněny tak, jak je uvedeno v čl. 4.1 tohoto PBŘ.

## Vzduchotechnické rozvody

Všechny místností stávající části objektu budou větrány stávajícím systémem – není předmětem řešení této PD.

Pro místnosti vestavby bude instalováno na základě dohody s investorem nucený systém větrání s VZT zařízením se zpět. ziskem tepla pro odvod vlhkosti a pachů s odvodem vzduchu nad střechu objektu a přívodem vzduchu z venkovního prostředí při dodržení podlimitních koncentrací CO2.

Pro vestavbu (řešené pobyt. prostory) je navrženo nucené řízené větrání s odvodem nad střešní rovinu a nasáváním čerstvého vzduchu ze střechy přes rekuperační VZT jednotku umístěnou na chodbě vestavby v 4.NP v podhledu. Místnosti bez možnosti přirozeného větrání (místnosti hygienického zázemí - koupelny, WC,….) budou nuceně větrány nástěnnými nebo potrubními ventilátory s odvodem vzduchu nad střechu objektu a přívodem čerstvého vzduchu infiltrací z okolních prostor. Místnosti hygien. zázemí budou větrány s množstvím vzduchu na základě osazených zařizovacích předmětů.

V objektu SO 02 bude na základě požadavku investora nuceně větrán se zpět. ziskem tepla prostor učebny se zázemím.

Skleníky v objektu budou větratelné přirozeně  - okny nebo otevíravými otvory.

Všechny prostupy vzduchotechnických rozvodů budou utěsněny tak, jak je uvedeno v čl. 4.1 tohoto PBŘ. Osazení požárních klapek na vzduchotechnickém potrubí a protipožární izolace potrubí bude řešeno v samostatné části PD.

## Vytápění

Systém ÚV objektu je navržen teplovodní. Jako základní otopná soustava pro nové prostory je navržen teplovodní otopný systém radiátorový v modulu 50-55/40oC pro prostory vestavby s nuceným oběhem a dvoutrubkovým horizontálním rozvodem z potrubí plastového PEX vedeného v podlahách nebo měděného s tvarovkami vedeného povrchově pro tělesové vytápění, pro prostory skleníku s nuceným oběhem a dvoutrubkovým horizontálním rozvodem z potrubí ocelového s tvarovkami vedeného povrchově pro tělesové vytápění. Tento systém je zdrojován kaskádou stávajících stacionárních plynových kotlů DeDitrich (stávající plyn. kotle) o součt. výkonu 660kW pro prostory základní školy a přilehlých budov. Kotle a technologie ÚT jsou dispozičně osazeny v 1.PP.

Ohřev TV je závislý na systému ÚV v nepřímo ohřívaných zásobníkových ohřívačích TV – úpravy ohřívače TV nejsou předmětem řešení této PD – osazení a zajištění řeší část ZTI včetně případného osazení cirkulačního čerpadla a napojení ohřívače na soustavu ZTI.

Všechny prostupy rozvodů vody a topení budou utěsněny tak, jak je uvedeno v čl. 4.1 tohoto PBŘ.

# Závěr

Projekt řešící stavební úpravy stávajícího objektu školy a rekonstrukci skleníku vyhoví požadavkům požární bezpečnosti za předpokladu dodržení údajů v tomto požárně bezpečnostním řešení.