## SO 01 - VZT,klima
Základní škola Milín - Stavební úpravy - odborné učebny, bezbariérovost objektu
Výpis materiálu pro výběr dodavatele
D 1.4. Vzduchotechnika, chlazení - SO 01 - Škola
| popis | m.j. | množs. | j.cena (Kč) | celkem(Kč)
0. Demontáže
1 | Demontáž zařízení a elementů
| z toho malých ventilátorů - cca 3 ks | kpl | 1
| z toho potrubní rozvody kruhové do průměru 200mm - odhad | bm | 5
| z toho potrubní rozvody čtyřhranné do obvodou 2630mm - odhad | bm | 8
| male elementy VZT (zaluzie, mřížky, distribuční elementy..) - cca 10 ks | kpl | 1
| demontáž stávaj.klimajednotky do chl.výkonu 5kW v půdním prostoru | kpl | 1
2 | Odstranění, přesun hmot | kpl | 1
| Skladování, transport, případně úložné | kpl | 1
| Průzkum (odhalení) konstrukcí | kpl | 1
CELKEM oddíl Kč (bez DPH)
1. Zařízení - Větrání prostor vestavby objektu a zázemí
1 | Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový např.Mixvent TD 350/125, vč.klapky, pruž.manžet, uchycení a příslušenství, 230V, 26/22W, IP44, M = 150 m3/h, Pext = 80Pa | ks | 2
| uchycení, pružné manžety | ks | 2
| ovlád. - programovatelné týdenní hodiny + spínač | ks | 2
2 | Ventilátor potrubní diagonální tříotáčkový např.Mixvent TD 500/160-3V, vč.klapky, pruž.manžet, uchycení a příslušenství, 230V, 53/44/41W, IP44, M = 400 m3/h, Pext = 130Pa | ks | 1
| uchycení, pružné manžety | ks | 1
| ovlád. - programovatelné týdenní hodiny + spínač | ks | 1
3 | Ventilátor radiální dvouotáčkový tichý do podhledu/do předstěny např.QuadroMicro 100-I-T včetně příslušenství - vysoké otáčky, 230V, 25/33W, M = 80 m3/h, P=105Pa | ks | 1
| uchycení | ks | 1
| ovlád. - spínač(tlačítko) + doběh | ks | 1
4 | Ventilátor nástěnný radiální např.EBB 175 S Des. nizkoodpor.zpět.klapka, ovládání, příslušenství, M = 100 m3/h, P = 70Pa, 230V, 26W, IP44 | ks | 1
| uchycení | ks | 1
| ovlád. - termostat + spínač | ks | 1
4a | Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový např.Mixvent TD 350/125, vč.klapky, pruž.manžet, uchycení a příslušenství, 230V, 26/22W, IP44, M = 250 m3/h, Pext = 50Pa | ks | 1
| uchycení, pružné manžety | ks | 1
| ovlád. - termostat + spínač | ks | 1
5 | Ventilátor nástěnný radiální např.EBB 250 NS. nizkoodpor.zpět.klapka, ovládání, příslušenství, M = 200 m3/h, P = 70Pa, 230V, 53/41/31W, IP44 | ks | 1
| uchycení | ks | 1
| ovlád. - termostat + spínač | ks | 1
6 | neobsazeno
7 | Jednotka VZT kompaktní rekuperační např.Duplex 3400 Multi-TBCCHF,podstropní provedení - viz příloha, max.3400m3/h cca 300Pa - přívod, max.30500m3/h, cca 300Pa - odvod, včetně regulace - rekuper.výměník účinnost zima/léto - 89/79%, integrovaný by-pass vč.ovládání, cirkulační klapka, přímý výparník jednookruhový + eliminátor + regulace Qch = 12.0kW(R410a, Tv=9-10°), teplovodní ohřívač + regulační uzel - Qt = 6kW (50-55°), ventilátory EC - 400V, max 2.5kW+400V, max.2.5kW, 2*Filtr M5+M5, 2*uzavírací klapka, regulační moduly např.RD5 a čidla ADS, ovládací rozhraní - digitální regulátor např.RD5-EC, ovladač např.CP Touch, týdenní program, čidla konst.tlaku v potrubí či čidla COx, odvod kondenzátu, manžety pružné, opláštění, externí rozvodnice, externí regul.uzel, hrdla připojovací, úchyty, napojení na rozhraní Web, příp. nadřaz.MaR - viz příloha | kpl | 1
| MaR - digitální regulace řada např.RD5-EC s ovládacím panelem např.CP Touch, týden.program, čidla, PMR ochrana rekuperátoru a ohřívače, ovládání klapek (uzavírací, by-pass, cirkulační), ovládání by-passu, indikace zanesení filtrů, regulace výkonu ventilátorů, čidlo konst.tlaku, řízení výkonu ohřívače a řízení výparníku, regul.uzel, snímací a teplotní čidla a spínače, odvod kondenzátu, ovládání - Web příp. nadřaz.MaR - dod.MaR | kpl | 1
| Regulační uzel teplovod.ohřívače R3.TPO vč.příslušenství | kpl | 1
| Dodávka v rozloženém stavu, kompletace na místě | kpl | 1
| Prokabelování VZT a regulátoru dle schématu, zprovoznění | kpl | 1
8 | Regulátor průtoku vzduchu d100 + pohon 24 nebo 230V (alt.regulační klapka motorická + regul.klapka ruční) | kpl | 1
ovládání - čidlo COx prostorové
9 | Regulátor průtoku vzduchu d160 + pohon 24 nebo 230V (alt.regulační klapka motorická + regul.klapka ruční) | kpl | 3
ovládání - čidlo COx prostorové
10 | Regulátor průtoku vzduchu d200 + pohon 24 nebo 230V (alt.regulační klapka motorická + regul.klapka ruční) | kpl | 6
ovládání - čidlo COx prostorové
11 | Regulátor průtoku vzduchu d225 + pohon 24 nebo 230V (alt.regulační klapka motorická + regul.klapka ruční) | kpl | 3
ovládání - čidlo COx prostorové
12 | Regulátor průtoku vzduchu d250 + pohon 24 nebo 230V (alt.regulační klapka motorická + regul.klapka ruční) | kpl | 2
ovládání - čidlo COx prostorové
13 | Regulátor průtoku vzduchu 150*150(d160) + pohon 24 nebo 230V (alt.regulační klapka motoricka + regul.klapka ruční) | kpl | 1
ovlád. - programovatelné týdenní hodiny
14 | neobsazeno
15 | Regulátor průtoku vzduchu d200 + pohon 24 nebo 230V (alt.regulační klapka motorická + regul.klapka ruční) | kpl | 1
ovládání - spojit s chodem zařízení poz.17
| Čidla snímací prostorová COx včetně napojení a příslušenství | ks | 6
| Programovatelné týdenní hodiny | ks | 1
| Propojení odvodního ventilátoru od chem.digestoře a klapek | ks | 1
16 | Zákryt laboratorní akumulační/skříňový plastový- předběž.rozměry cca 900(1000)*600*350(alt.1400)mm+800 mm podstavec(upřesnění dle investora) - dodávka dle popisu, osvětlení, kryt, příp.čelní otvíravá deska a bočnice, hrdlo do DN200, chemicky odolné provedení např.Vitrum-H nebo např.Fort Plasty, 230V, do 1000W | kpl | 1
| osvětlení, spínání ventilátoru - spínač, chemicky odolné provedení, odvod kondenzátu - chem.odolný | kpl | 1
17 | Ventilátor radiální potrubní plastový chemicky odolný např.Fort-P 202, chemicky odolné provedení, nevýbušný, venkovní provedení, podstavná stolička, chem.odolné manžety, příslušenství, cca 480m3/h, 300Pa, 400V, 180W, Eexe, | kpl | 1
| příslušenství chemického ventilátoru | kpl | 1
| koncový výfuk.kus ventilátoru vč.ochr.síta | kpl | 1
| podstavec pro ventilátor na šikmou střechu | ks | 1
| ovládání - spínač - na digestoři/u digestoře, prostředí dle části elektro, impuls na klapku poz.15 a 11,12 | ks | 1
18 | Tlumič hluku kruhový chemicky odolný do DN 200 - 1000mm, např.Fort-Plasty vč.tlum.elementů | ks | 1
19 | Tlumič hluku potrubní kruhový např.MAA 160-900, Elektrodesign vč.tlum.elementů | ks | 1
20 | neobsazeno
21 | Tlumič hluku potrubní čtyřhranný např.IAA 225 - 1 metr vč.tlumících elementů | ks | 1
22 | Tlumič hluku potrubní čtyřhranný např.GH 500*500 - 1 metr, vč.tlumících elementů | ks | 1
23 | Tlumič hluku potrubní čtyřhranný např.GH 800*500 - 1 metr, vč.tlumících elementů | ks | 1
24 | Tlumič hluku potrubní čtyřhranný např.GH 800*500 - 1,5 metr, vč.tlumících elementů | ks | 4
AN_P | Anemostat lamelový přívodní např.DRE-C nebo vířivý/dralový anemostat kruhový např.RFD s připoj.boxem a regul.klapkou-vodor.připoj., včetně připojného boxu a příslušenství, pohled.deska dle interiéru
| do velikosti 200 | kpl | 8
| do velikosti 250 | kpl | 4
AN_O | Anemostat lamelový odvodní např.DRE-C nebo vířivý/dralový anemostat kruhový např.RFD s připoj.boxem a regul.klapkou-vodor.připoj., včetně připojného boxu a příslušenství, pohled.deska dle interiéru
| do velikosti 250 | kpl | 6
TV_P | Talířový ventil přívodní kovový s deflektorem např.KTS včetně napojení na potrubí, povrch.úprava RAL
| do velikosti 140 | kpl | 3
| do velikosti 200 | kpl | 5
TV_O | Talířový ventil odvodní kovový např.KK včetně napojení na potrubí, povrch.úprava RAL
| do velikosti 140 | kpl | 12
| do velikosti 200 | kpl | 1
VK2-B-R | Stěnová/potrubní výústka dvouřadá nastavitelná s připojovacím boxem s kruh.nátrubkem a regul.klapkou, příslušenství
| do velikosti 225*75 | kpl | 3
| do velikosti 425*75 | kpl | 1
KV1-R | Výústka odvodní jednořadá komfortní s regulací pro kruhové potrubí např.VNKM1-R, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení
| do velikosti 425*75 | kpl | 2
| do velikosti 825*75 | kpl | 2
OM | Ochranná mřížka potrubní kruhová
| do průměru 140mm | kpl | 2
ZK | Zpětná klapka potrubní nízkoodporová
| do průměru 140mm | kpl | 3
| do průměru 200mm | kpl | 1
ZK | Zpětná klapka potrubní plastová chemicky odolná PVC, PP
| do průměru 200mm | kpl | 1
RK | Regulační klapka potrubní ruční pro kruhové potrubí
| do průměru 100mm | ks | 3
| do průměru 140mm | ks | 3
| do průměru 200mm | ks | 12
| do průměru 280mm | ks | 3
| do průměru 400mm | ks | 1
RK | Regulační klapka potrubní ruční pro čtyřhranné potrubí
| do obvodu 1050 mm | kpl | 1
| do obvodu 1890 mm | kpl | 2
PK | Požární klapka potrubní kruhová např.PK(T)M, provedení ruční a teplotní, signalizace, odolnost dle části PBŘ
| do průměru 200mm | kpl | 2
| do průměru 280mm | kpl | 4
| do průměru 400mm | kpl | 6
PD_S | Protidešťová stříška kruhová ochranná vč.ochran.síta proti hmyzu a nátěru RAL
| do průměru 100mm | kpl | 1
| do průměru 140mm | kpl | 6
| do průměru 200mm | kpl | 1
KC | Koncový kus plastový chemicky odolný do průměru 200mm vč.síta a příslušenství | ks | 1
PD_Z | Protidešťová žaluzie pevné listy čtyřhranná komfortní vč.ochran.síta proti hmyzu a nátěru RAL, příslušenství, uchycení
| do obvodu 2630mm(velikosti 800 *500mm ) | kpl | 1
VH | Výfuková hlavice čtyřhranná komfortní včetně nátěru RAL a přísluš.
| do obvodu 1890mm(velikosti 400 *500mm ) | kpl | 1
| do obvodu 2630mm(velikosti 630 *500mm ) | kpl | 1
DM | Dveřní mřížka oboustranná do plochy 0,05m2(rozměru 410*110 např.DM,), povrchově upravená - RAL dle architekta | kpl | 4
SMU | Stěnová mřížka komfortní např.SMU, povrchová úprava dle RAL, včetně uchycení
| do plochy 0,05m2 (rozměru 300*150) | kpl | 4
VVS | Větrání výtahové šachty - dle dodavatele výtahu - přepoklad 2 ventilační mřížky protipožární do plochy 0.04 m2 | kpl | 1
Potrubí čtyřhranné pozinkové těsné sk.I vč.přirážky na tvarovky
| do obvodu 650, 30% tvar. | bm | 3
| do obvodu 1050, 30% tvar. | bm | 2
| do obvodu 1500, 30% tvar. | bm | 5
| do obvodu 1890, 40% tvar. | bm | 5
| do obvodu 2630, 40% tvar. | bm | 31
Potrubí kruhové pozinkové Spiro těsné vč.přirážky na tvarovky
| do průměru D100, 30% tvarovek | bm | 42
| do průměru D140, 30% tvarovek | bm | 89
| do průměru D200, 30% tvarovek | bm | 81
| do průměru D280, 30% tvarovek | bm | 90
| do průměru D400, 30% tvarovek | bm | 34
Hadice flexibilní zvukoizolační s požární odolností např.Sonoultra tl.50mm
| do DN200 | bm | 15
| do DN280 | bm | 3
| do DN400 | bm | 3
Hadice flexibilní zvukoizolační např.Sonoflex
| do DN140 | bm | 6
| do DN200 | bm | 13
| Tepelná a hluk.izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.do 40mm | m2 | 108
| Tepelná, protipožár. a hluk.izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.do 40mm | m2 | 240
| Tepelná, protipožár. a hluk.izolace potrubí - miner.vata s oplechováním tl.do 40mm | m2 | 8
| odvod kondenzátu do kanalizace | kpl | 10
| odvod kondenzátu do kanalizace - chemicky odolný | kpl | 1
| Nátěry potrubí dle vzorníku RAL (hygienické, protipovětrnostní,..) | m2 | 35
| Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, konzoly,…) | kg | 600
| Protipožární utěsnění prostupů - cca 26 míst | kpl | 1
| Utěsnění prostupů proti zatékání vody - dodávka stavby | kpl | 1
| Montáž rozvodů a zařízení | kpl | 1
| Stavební přípomoce | kpl | 1
| Napojení zařízení na soustavu ÚT, ZTI a elektro, MaR - dodávka příslušných profesí | kpl | 1
CELKEM oddíl Kč (bez DPH)
2. Zařízení - Klimatizace prostor vestavby
A1 | Chladící jednotka multisplitová invertor.venkovní např.RAS 5M34-UAV-E, chlad.výkon.max.10,00kW, el.příkon -230V, 2.95kW, kondenzát, chlazení/tepel.čerpadlo, chladivo R4xx, pruž.podložka,komunikační propojení , příslušenství, podstavná konstrukce jednotky | kpl | 1
| podstavná konstrukce klimajednotky | kpl | 1
A2 | Chladící jednotka vnitřní kazetová invertorová pro multisplit např.RAS-M16 SMUV, Qch = 4.5kW/Qt = 5.0kW, chlazení/tepel.čerpadlo, čerpadlo kondenzátu, 230V, 60W, ovladač typizovaný, příslušenství, | kpl | 2
| krycí panel kazetové jednotky | kpl | 2
| typizovaný ovladač(nástěnný, dálkový,..), komunikač.propojení | kpl | 2
| okenní kontakty pro klima - cca 10 ks - typ dle části elektro | kpl | 1
| Propojení kabeláží (komunik.kabely,..) - vnitřní díly a venkovní díl - soubor | kpl | 1
A3 | Kondenzační jednotka invertorová splitová např.DI - RAV SM304ATP-E, invertor, Qch=2.5kW/Qt = 3.4kW, celoroční provoz - pouze chlazení, 230V, 1.15kW, příslušenství, | kpl | 1
| podstavná konstrukce klimajednotky | kpl | 1
A4 | Nástěnná jednotka invertorová např.RAV SM307KRTP-E, Qch=2.5(3.0)/Qt=3.4(4.0)kW, odvod kondenzátu, pouze chlazení, 230V, 60W, vč.příslušenství
| nástěnný ovladač kabelový, propojení | kpl | 1
| Propojení kabeláží (komunik.kabely,..) - vnitřní díly a venkovní díl - soubor | kpl | 1
A5 | Kondenzační jednotka pro VZT invertorová SDI - např.RAV SM1104AT(8)-E, chl.výkon cca 12kW(Tv=9°/Te=28°, R410a), příslušenství chlad.okruhu, elektronika pro regulaci invertoru,kit pro řízení výkonu, příslušenství, chlazení/topení, 230/400V, Pe=max.3.80kW | kpl | 1
A6 | Regulátor výkonu chlazení s regulátorem a převodníkem na nadřazený systém např.DX Kit - DXC 010/031 + modul např.FDP3, vč.příslušenství | kpl | 1
| Ovladač kabelový pro kondenzační jednotku nástěnné provedení např.RBC AMT 32 vč.prokabelování | kpl | 1
| napojení na systém výparníku přes systém.napojení včetně příslušenství, adaptéru a čidel | kpl | 1
| Propojení kabeláží (komunik.kabely,..) - vnitřní díly a venkovní díl - soubor | kpl | 1
| Příslušenství chlad.okruhu, atd - soubor | kpl | 3
| Propojovací potrubí měděné chlaďařské (dimenze dle výrobce - výkon do 5kW) včetně obalení difuzní a tepelnou izolací ve venkovním prostředí s oplechováním - 1 bm = dvojice potrubí - MULTISPLIT, SPLIT | bm | 32
| Propojovací potrubí měděné chlaďařské (dimenze dle výrobce - výkon do15kW) včetně obalení difuzní a tepelnou izolací ve venkovním prostředí s oplechováním - 1 bm = dvojice potrubí - SPLIT VÝPARNIK | bm | 14
| Přirážka na oplechování venkovních dílů - předpoklad do 10m | kpl | 1
| Komunikační propojení vnitřních a venkovních dílů - ostatní | kpl | 3
| Připojení na soustavu elektro - dodávka elektro | kpl | 3
| Odvod kondenzátu přes sifonek | kpl | 7
| Výhřev kondenzátních vedení - elektr.odporový kabel délka do 2 m | ks | 3
| Naplnění systému chladivem | kpl | 3
| Montáž zařízení a příslušenství | kpl | 1
| Drobný montážní materiál | kg | 120
| Stavební přípomoce | kpl | 1
CELKEM oddíl Kč (bez DPH)
3. Zařízení - Úpravy stávajících zařízení
| Přemístění a montáž stávající klimajednotky pro technol.chlazení telekomunik.místnosti do výkonu 5kW | kpl | 1
| Podstavná konstruce klimajednotky pro šikmou střechu - žárově pozinkovaná plošina s konzolami | kpl | 1
| Měděné potrubí pára-chladivo včetně obalení difuzně odolnou kaučukovou izolací např.AF Armaflex, ve venkovním prostředí s oplechováním(dvojice potrubí = 1bm) - jednotky do 5 kW chlad.výkonu - PRODLOUŽENÍ | bm | 6
| vyhřívání odvodu kondenzátu od přemístěné venkovní jednotky elektr.odpor.drátem - délka cca 1metr | kpl | 1
| odvod kondenzátu do kanalizace | kpl | 1
| Nátěry potrubí dle vzorníku RAL (hygienické, protipovětrnostní,..) | m2 | 5
| Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, konzoly,…) | kg | 25
| Montáž rozvodů a zařízení | kpl | 1
| Stavební přípomoce - dodávka stavby | kpl | 1
| Napojení zařízení na soustavu ÚT, ZTI a elektro - dodávka příslušných profesí | kpl | 1
CELKEM oddíl Kč (bez DPH)
4. Ostatní
| Zaregulování systému - VZT | hod | 5
| Propojení kabeláží - VZT a MaR - dle schémat dodaných se zařízeními | kpl | 1
| Zprovoznění (oživení) systému VZT a MaR | kpl | 1
| Provoz investora, zaškolení obsluhy | hod | 12
| Koordinace profesí | hod | 30
| Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,……) - cca 20 ks | kpl | 1
| Zhotovení realizační/dodavatelské a dílenské dokumentace VZT | kpl | 1
| Zhotovení realizační/dodavatelské a dílenské dokumentace MaR | kpl | 1
| Zhotovení dokumentace skutečného provedení VZT a MaR | kpl | 1
| Ostatní položky - záruky, servis,... | kpl | 1
| Přesun hmot do výše 15 metrů | kpl | 1
| Měření a zkoušení ke kolaudaci | kpl | 1
| Ostatní podružné náklady - režie, drobný spotř.materiál, dopravné | kpl | 1
| Úpravy systému v rámci zkušebního provozu | kpl | 1
| ostatní položky neuvedené + položky zakryté konstrukce,… | kpl | 1
CELKEM oddíl Kč (bez DPH)
CELKEM Kč (bez DPH)
DPH 21% Kč
CELKEM Kč (vč.DPH)
Pozn.Nedílnou součástí specifikace je i výkres.dokumentace, technická zpráva a přílohy
V jednotkových cenách jsou zahrnuty i přípomoce, příslušenství a další komponenty pro bezchybnou funkci systému
Pozn.: Případné konkrét.příklady výrobků slouží pouze pro stanovení
technických, kvalitativních a estetických parametrů pro určení kvality dodávky systému

## SO 01 - UT
Základní škola Milín - Stavební úpravy - odborné učebny, bezbariérovost objektu
Výpis materiálu pro výběr dodavatele
Část Vytápění - SO 01 - Škola
| popis | m.j. | množs. | j.cena(Kč) | celk.(Kč)
0. Demontáže, úpravy
1 | Demontáž zařízení a elementů
| z toho demontáž topných těles v stávaj.řešených prostorech - odhad 3 kpl + uskladnění | kpl | 1
| z toho demontáž stávajících rozvodů ocelových vč.armatur do DN25 - předpoklad délky | bm | 50
| Znovunandání těles v upravovaných stávajících prostorech | kpl | 3
| nová připojovací potrubí v řešených uzlech do DN20 - předpoklad | bm | 40
| Příprava na úpravy rozvodů v oblasti stávajícího rozdělovače a sběrače v 1.PP vedle kotelny - úprava potrubí ocelového do DN65 - předpoklad 4 bm vč.přirážky na tvarovky | kpl | 1
| Příprava na úpravu vedení stávajícího komín.průduchu - průzkum komína a příprav.práce | kpl | 1
| Demontáž komínové vložkyvč.příslušenství a přípomocí | kpl | 1
2 | Odstranění, přesun hmot | kpl | 1
| Drobný materiál - demontáže | kpl | 1
| Skladování, transport, úložné | kpl | 1
| Průzkum a odhalení konstrukcí | kpl | 1
1. Tělesa, otopné plochy
1 | Těleso deskové ocelové s integrovaným ventilem např.VentilKompakt, Korado s povrch.úpravou v základním barevném odstínu dle RAL, vč.odvzdušnění a armatur, připoj.body, teplovodní 50(55)° | celkem | 36
| 21VK - 600/600 | kpl | 6
| 21VK - 600/700 | kpl | 1
| 21VK - 600/900 | kpl | 3
| 21VK - 600/1100 | kpl | 1
| 21VK - 600/1400 | kpl | 4
| 21VK - 600/2300 | kpl | 6
| 22VK - 600/800 | kpl | 7
| 22VK - 600/1000 | kpl | 5
| 22VK - 600/1200 | kpl | 1
| 22VK - 600/2000 | kpl | 1
| 22VK - 900/1200 | kpl | 1
2 | Otopné těleso ocelové dekorativní žebříkové se středovým připojením a oblými příčlemi např.Koralux Rondo Comfort - M, Korado, vč.barvy základní RAL, odvzdušnění a uchycení, připojovacích bodů, teplovodní 50(55)°
| KRTM 700.500 | kpl | 1
| KRTM 900.500 | kpl | 2
| KRTM 1220.500 | kpl | 1
3 | Připojovací armatury těles + hlavice
Šroubení radiátorové pro otopná tělesa s integrovaným ventilem poniklovaná (přímý, rohový,..) s uzavíráním + přechodka na provedení VK,
| DN15 | kpl | 36
Termostatický ventil radiátorový např.Standard, Heimeier (přímý, rohový) + regul.šroubení radiátorové (přímé, rohové), povrchová úprava poniklovaná alt.jednobodová připojovací armatura pro žebříková tělesa se středovým připojením vč.příslušenství
| DN15 | kpl | 4
| Radiátorová termostatická hlavice nastavení (cca 6(8) - 28°C) s úpravou pro veřejné prostory - typ dle výběru investora - vyvzorkování | kpl | 40
| Ruční hlavice | kpl | 2
| Připojení těles na otopnou soustavu (šroubení, kroužky,…) | kpl | 40
4 | Ostatní
| Montáž těles | kpl | 40
| Sejmutí a opětovné nandání těles po omítkách | kpl | 40
| Drobný montážní materiál - tělesova - cca 55 kg | kpl | 1
| Zaregul.těles,výpoč.nastavení hydrauliky-provede mont.organizace | kpl | 40
2. Potrubní rozvody a izolace
1 | Potrubí pro ÚT měděné kvalitní např.SUPERSAN vč.přirážky na tvarovky a připojení otopných ploch
| Cu do dim.18 | bm | 69
| Cu do dim.28 | bm | 130
| Cu do dim.42 | bm | 59
2 | Potrubní rozvod pro vytápění do 95°C ze síťovaného polyethylenu s kyslík.bariérou pro ústřední vytápění např.PEX, Revel či vícevrstvé potrubí AL-PEX vč.přirážky na tvarovky a přípojky
| Potrubí PEX/AL-PEX do P20 | bm | 177
| Potrubí PEX/AL-PEX do P32 | bm | 221
| Potrubí PEX/AL-PEX do P50 | bm | 91
| Drobný materiál - PEX | kpl | 1
3 | Potrubí pro ÚT ocelové bezešvé dle ČSN 425710 vč.přirážky na tvarovky a dvojitý ochranný nátěr
| do DN50 | bm | 28
4 | Tepelná izolace návleková potrubí alfa ekv. 0.035 - 0.04 W/m2K, včetně přirážky na prořez, nad tl.20mm s AL folií - NOVÉ
| Cu do 18/tl.do 13mm | bm | 69
| Cu do 28/tl.do 20mm | bm | 130
| Cu do 42/tl.do 40mm | bm | 59
| PEX / AL-PEX do d20/do tl.13mm | bm | 177
| PEX / AL-PEX do d32/do tl.20mm | bm | 221
| PEX / AL-PEX do 50/do tl.40mm | bm | 91
| FE do 50/ do tl.40mm | bm | 28
| plošná izolace z miner.vaty do tl.40mm s AL folií | m2 | 3
4 | Potrubí pro úpravu rozvodů ÚT - ocelové potrubí s dvojitým nátěrem vč.přirážky na tvarovky, napojení na stávaj.rozvody a připojení otopných ploch
| do DN 50 | bm | 8
5 | Ostatní
| Montáž potrubí a izolací | kpl | 1
| Vyhřívání potrubí ÚT elektr.odpor.drátem s teplot.čidlem - odhad délky | bm | 20
| Drobný montážní materiál (uchyty konzolky, objimky..) - potrubní rozvody - cca 100 kg | kpl | 1
| Ostatní položky - rozvody | kpl | 1
3. Napojení na soustavu, technická místnost, armatury systému
KOM | Komín třísložkový prefabrikovaný nerez/min.vata/nerez do DN400 pro plynná paliva s mokrým provozem včetně přirážky na koncovku a tvarovky | bm | 10
| stavební přípomoce pro úpravy komínového vedení | ks | 1
| Napojení komína na stávající spalinovou cestu | ks | 1
| oplechování a úpravy prostupu střechou | ks | 1
PM | Napojení na stávající rozvod ÚT - armatury do DN65 + úprava stávajícího přípojení rozdělovače, sběrače | kpl | 1
R,S | Rozdělovač, sběrače trubkový modul do vel.80, l = do 750 mm, 3 * hrdlo do DN50, návarek pro teploměr, manometr, vypouštění, tepel.izolace, konzolky, povrch.úprava (nátěr,….), vč.VK15, Manometru a Teploměru | kpl | 2
MaR | Úprava stávajícího regulátoru - směšované okruhy ekvitermně - 2*radiátorový a nesměšovaný - 1*vzduchotechnický, úprava ovládacího panelu, 2*vnitřní ovlád.přístroj, venkov.čidla, nová skříňka regulátoru, příložná čidla teploty, čidla do jímky, sada připoj.svorek pro regulátor, ploché kabely pro ovládací panel, úprava regulace dodávky tepla z primárního okruhu, prokabelování nových komponent - subdodávka dodavatele stávajícího MaR | kpl | 1
OČ | Oběhová čerpadla např.Alpha +2, Magna s elektronickou regulací tlaku včetně modulu
OČ1 | Oběhové čerpadlo elektronické + modul - M = do 2750 kg/h, dopr.výška H = do 5.0 m, včetně příslušenství | kpl | 1
OČ2 | Oběhové čerpadlo elektronické + modul - M = do 750 kg/h, dopr.výška H = do 3.0 m, včetně příslušenství | kpl | 1
MIX + SVP | Trojcestný směšovací ventil závitový nebo přírubový + servopohon ventilu - napojení na MaR
MIX1+P | Trojcestný směšovací ventil závitový DN do 32, kvs= do 16 | kpl | 1
| Servopohon směšovacího ventilu - plynulý | kpl | 1
PT | Prostorový termostat programovatelný týdenní s displayem - typ dle dodavatele regulace | kpl | 1
I | Dávkování inhibitoru koroze | kpl | 1
KK | Kulový kohout povrchově upravený
| do DN50 | ks | 5
| do DN32 | ks | 10
| do DN20 | ks | 7
F | Filtr se sítkem z Niro oceli závitový
| do DN50 | ks | 1
| do DN32 | ks | 1
| do DN20 | ks | 1
ZK | ZK - zpětná klapka závitová
| do DN50 | ks | 1
| do DN32 | ks | 1
| do DN20 | ks | 1
RV | RV - Regulační ventil s měřením a uzavíráním např.TA-STAD vč.příslušenství
| do DN20 | kpl | 1
VK | Vypouštěcí kohout povrchově upravený
| DN15 | ks | 14
| tělesový | ks | 2
OV | Odvzdušňovací ventil automatický např.Flexvent nebo ruční
| DN 10 | kpl | 12
OV+ON | Odvzdušňovací ventil + odvzdušňovací nádobka
| ON10+ON50 | kpl | 4
T | T - teploměr 0 - 120°C | kpl | 10
M | P - Tlakoměr 0 - 600kPa | kpl | 4
| Další armatury - dle aktuální trasy | kpl | 1
O | Ostatní
| Tepelná izolace plošná - min.vata tl. do 40mm | m2 | 4
| ostatní komponenty rozvodu | kpl | 1
| kontrola stavu ponechávaných komponent | kpl | 1
| propláchnutí soustavy, napuštění | kpl | 1
| Montáž armatur, úprav technologie zdroje, vybavení okruhu a regulace, montáž nové části komína | kpl | 1
| Drobný montážní materiál - armatury, zařízení - cca 100 kg | kpl | 1
4. Ostatní
| Tlakové, topné zkoušky dle ČSN, chemikálie, dopouštění systému | hod | 80
| Zaregulování a oživení systému topení a MaR | kpl | 1
| Propojení systémů ÚT a MaR kabeláží | kpl | 1
| Provoz investora, zaškolení obsluhy | hod | 10
| Koordinace profesí | hod | 24
| Zprovoznění systému a regulace | kpl | 1
| Vypracování realizační/doavatelské a montážní dokumentace profese ÚT | kpl | 1
| Vypracování doavatelské/montážní a projektové dokumentace profese MaR | kpl | 1
| Vypracování dokumentace skutečného provedení profese ÚT a MaR | kpl | 1
| Dokumenty a měření ke kolaudaci | kpl | 1
| Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,…… - cca16ks), nátěry potrubí finální | kpl | 1
| Ostatní položky - záruky | kpl | 1
| Ostatní podružné náklady - režie, drobný spotř.materiál, dopravné | kpl | 1
| Přesun hmot | kpl | 1
| ostatní položky neuvedené + položky zakryté konstrukce,… | kpl | 1
CELKEM ÚT Kč (bez DPH)
DPH (Kč)
CELKEM ÚT Kč (vč.DPH)
Pozn.Nedílnou součástí specifikace je i výkres.dokumentace, technická zpráva a přílohy
V jednotkových cenách jsou zahrnuty i přípomoce, příslušenství a další komponenty pro bezchybnou funkci systému
Pozn.: Případné konkrét.příklady výrobků slouží pouze pro stanovení
technických, kvalitativních a estetických parametrů pro určení kvality dodávky systému