## List1
Základní škola Milín - stevbní úpravy - SO 01 Škola
Soupis strojů a zařízení - DVZ
Vzduchotechnika
pozice | popis | charakteristika | ovládání, další požadavky | počet
1.VZT zařízení - větrání půdní vestavby ZŠ
1 | Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový např.Mixvent TD 350/125, vč.klapky, pruž.manžet, uchycení a příslušenství, 230V, 26/22W, IP44, M = 150 m3/h, Pext = 80Pa | 230V, 26/22W, ovládání, klapka | programovatelné týdenní hodiny + spínač | 2
2 | Ventilátor potrubní diagonální tříotáčkový např.Mixvent TD 500/160-3V, vč.klapky, pruž.manžet, uchycení a příslušenství, 230V, 53/44/41W, IP44, M = 400 m3/h, Pext = 130Pa | 230V, 53/44/41W, ovládání, klapka | programovatelné týdenní hodiny + spínač | 1
3 | Ventilátor radiální dvouotáčkový tichý do podhledu QuadroMicro 100-I-T, Univent včetně příslušenství - vysoké otáčky, 230V, 25/33W, M = 80 m3/h, P=105Pa | 230V, 25/33W, zpět.klapka, příslušenství, doběh | ovlád. - spínač(tlačítko) + doběh | 1
4 | Ventilátor nástěnný radiální např.EBB 175 S Des.,EDV nizkoodpor.zpět.klapka, ovládání, příslušenství, M = 100 m3/h, P = 70Pa, 230V, 26W, IP44 | 230V, 26W, zpět.klapka, příslušenství | termostat + spínač | 1
4a | Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový např.Mixvent TD 350/125, vč.klapky, pruž.manžet, uchycení a příslušenství, 230V, 26/22W, IP44, M = 250 m3/h, Pext = 50Pa | 230V, 26/22W, ovládání, klapka | termostat + spínač | 1
5 | Ventilátor nástěnný radiální např.EBB 250 NS.,EDV nizkoodpor.zpět.klapka, ovládání, příslušenství, M = 200 m3/h, P = 70Pa, 230V, 53/41/31W, IP44 | 230V, 53/41/31W, zpět.klapka, příslušenství | termostat + spínač | 1
6 | neobsazeno
7 | Jednotka VZT kompaktní rekuperační např.Duplex 3400 Multi-TBCCHF,podstropní provedení - viz příloha, max.3400m3/h cca 300Pa - přívod, max.3050-3100m3/h, cca 300Pa - odvod, včetně regulace - rekuper.výměník účinnost zima/léto - 89/79%, integrovaný by-pass vč.ovládání, cirkulační klapka, přímý výparník jednookruhový + eliminátor + regulace Qch = 12.0kW(R410a, Tv=9-10°), teplovodní ohřívač + regulační uzel - Qt = 8-9kW (50-55°), ventilátory EC - 400V, max 2.5kW+400V, max.2.5kW, 2*Filtr M5+M5, 2*uzavírací klapka, regulační moduly RD5 a čidla ADS, ovládací rozhraní - digitální regulátor např.RD5-EC, ovladač např.CP Touch, týdenní program, čidla konst.tlaku v potrubí a čidla COx, odvod kondenzátu, manžety pružné, opláštění, externí rozvodnice, externí regul.uzel, hrdla připojovací, úchyty, napojení na rozhraní Web, příp. nadřaz.MaR - viz příloha | 400V-EC, max.2.5kW+400V, max.2.5kW, Qt = 8-9kW(50-55°), Qch = 12kW(R410a), odvod kondenzátu, programovatelný regulátor MaR | MaR - digitální regulace řada např.RD5-EC s ovládacím panelem např.CP Touch, týden.program, čidla, PMR ochrana rekuperátoru a ohřívače, ovládání klapek (uzavírací, by-pass, cirkulační), ovládání by-passu, indikace zanesení filtrů, regulace výkonu ventilátorů, čidlo konst.tlaku, řízení výkonu ohřívače a řízení výparníku, regul.uzel, snímací a teplotní čidla a spínače, odvod kondenzátu, ovládání - Web příp. nadřaz.MaR - dod.MaR | 1
8 | Regulátor průtoku vzduchu d100 + pohon (alt.regulační klapka motoricka + regul.klapka ruční) | 24/230V - pro pohon | čidlo COx | 1
9 | Regulátor průtoku vzduchu d160 + pohon (alt.regulační klapka motoricka + regul.klapka ruční) | 24/230V - pro pohon | čidlo COx | 3
10 | Regulátor průtoku vzduchu d200 + pohon (alt.regulační klapka motoricka + regul.klapka ruční) | 24/230V - pro pohon | čidlo COx | 6
11 | Regulátor průtoku vzduchu d225 + pohon (alt.regulační klapka motoricka + regul.klapka ruční) | 24/230V - pro pohon | čidlo COx | 3
12 | Regulátor průtoku vzduchu d250 + pohon (alt.regulační klapka motoricka + regul.klapka ruční) | 24/230V - pro pohon | čidlo COx | 2
13 | Regulátor průtoku vzduchu 150*150(d160) + pohon (alt.regulační klapka motoricka + regul.klapka ruční) | 24/230V - pro pohon | programovatelné týdenní hodiny | 1
14 | neobsazeno
15 | Regulátor průtoku vzduchu d200 + pohon (alt.regulační klapka motoricka + regul.klapka ruční) | 24/230V - pro pohon | spojit s chodem zařízení poz.17 | 1
16 | Zákryt laboratorní skříňový rozměry cca 900(1000)*600*350(alt.1400mm+800mm podstavec) -upřesnění dle investora - dodávka dle popisu, osvětlení, kryt, příp.čelní otvíravá deska a bočnice, hrdlo do DN200, chemicky odolné provedení např.Polena nebo např.Vitrum | 230V, max.1000W - pro osvětlení a přístroje | osvětlení, spínání ventilátoru - spínač, chemicky odolné provedení, odvod kondenzátu | 1
17 | Ventilátor radiální potrubní plastový chemicky odolný např.Fort-P 202, chemicky odolné provedení, nevýbušný, venkovní provedení, podstavná stolička, chem.odolné manžety, příslušenství, cca 480m3/h, 300Pa | 400V, 180W, Eexe, zpět.klapka chem.odolná, reg.klapka chem.odolná, příslušenství, | technol.spínač - na digestoři/u digestoře, chem.odolné provedení, prostředí dle části elektro, impuls na klapku poz.15 a 11,12 | 1
18 | Tlumič hluku kruhový chemicky odolný do DN 200 - 1000mm, např.Fort-Plasty |  | včetně tlumících elementů | 1
19 | Tlumič hluku potrubní kruhový např.MAA 160-900, Elektrodesign |  | včetně tlumících elementů | 1
20 | neobsazeno
21 | Tlumič hluku potrubní čtyřhranný např.IAA 225 - 1 metr, Elektrodesign |  | včetně tlumících elementů | 1
22 | Tlumič hluku potrubní čtyřhranný např.GH 500*500 - 1 metr, Greif |  | včetně tlumících elementů | 1
23 | Tlumič hluku potrubní čtyřhranný např.GH 800*500 - 1 metr, Greif |  | včetně tlumících elementů | 1
24 | Tlumič hluku potrubní čtyřhranný např.GH 800*500 - 1,5 metr, Greif |  | včetně tlumících elementů | 4
2.VZT zařízení - Klimatizace serverovny a učeben
A1 | Kondenzační jednotka multisplitová např.RAS-5M34UAV-E, Toshiba, invertor, Qch=max.10kW, Qt=max.11kW, R410A, | 230V, 2.95kW, příslušenství, | podstavná kce zařízení, komunik.propojení, příslušenství | 1
A2 | Chladící jednotka vnitřní kazetová invertorová pro multisplit např.RAS-M16SMUV,Toshiba, Qch = 4.5kW/Qt = 5.0kW, chlazení/tepel.čerpadlo | 230V, max.60W, ovladač, příslušenství, odvod kondenzátu | odvod kondenzátu, typový ovladač nástěnný / dálkový | 2
A3 | Kondenzační jednotka invertorová splitová např.DI - RAV SM304ATP-E, Toshiba, invertor, Qch=2.5(3.0)kW/Qt = 3.4(4.0)kW, celoroční provoz - pouze chlazení | 230V, 1.15kW, příslušenství, celoroční provoz | podstavná kce zařízení, komunik.propojení, příslušenství | 1
A4 | Nástěnná jednotka invertorová např.RAV SM307KRTP-E, Toshiba, Qch=2.5(3.0)/Qt=3.5(4.0)kW, odvod kondenzátu, pouze chlazení | 230V,60W, ovladač, příslušenství, odvod kondenzátu s čerpadlem | nástěnný ovladač drátový | 1
A5 | Kondenzační jednotka pro VZT invertorová typu SDI např.RAV SM1104AT(8)-E, Toshiba - chl.výkon cca 12kW(Tv=9°/Te=28°, R410a), příslušenství chlad.okruhu, elektronika pro regulaci invertoru,kit pro řízení výkonu, příslušenství, chlazení/topení | 230/400V, Pe=max.3.80kW, Qch = max.12kW/Qt=max.16.5kW - R410a, komunik.propojení, regulátor invertoru, ovládání, odvod kondenzátu | komunikační propojení, kondenzát, připojovací set, regulátor výkonu + ovladač nástěnný,žárově pozinkovaná plošina | 1
A6 | Kit pro řízení výkonu např.DXC010, Toshiba vč.příslušenství a čidla | 230V | ovladač | 1
Rezerva příkonu pro další nároky cca 5-6kW, 230/400V