## VZT - SO02
Základní škola Milín - Stavební úpravy - odborné učebny, bezbariérovost objektu
Výpis materiálu pro výběr dodavatele
Část Vzduchotechnika - SO 02 - Skleník
| popis | m.j. | množs. | j.cena (Kč) | celkem(Kč)
0. Demontáže
1 | Demontáž zařízení a elementů
| male elementy VZT (zaluzie, mřížky, stříšky, hlavice, elementy..) - cca 10 ks | kpl | 1
| potubní rozvody do průměru 200mm vč.příslušenství - předpoklad 10 bm | kpl | 1
2 | Odstranění, přesun hmot | kpl | 1
| Skladování, transport, případně úložné během realizace | kpl | 1
| Průzkum (odhalení) konstrukcí | kpl | 1
CELKEM oddíl Kč (bez DPH)
1. Zařízení - Větrání prostor učebny skleníku a zázemí
1 | Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový např.Mixvent TD 250/100, vč.klapky, pruž.manžet, uchycení a příslušenství, 230V, 28/22W, IP44, M = 150 m3/h, Pext = 65Pa | ks | 1
| uchycení, pružné manžety | ks | 1
| ovlád.-programovatelné týdenní hodiny + spínač | ks | 1
2 | Jednotka VZT rekuperační např.Duplex 580ECV5, svislé provedení, průtok. přívod - max.500m3/h cca 200Pa přívod., odvod - max.500m3/h, cca 200Pa, včetně regulace - rekuper.výměník 86-91%, integrovaný by-pass vč.ovládání, 2*ventilátor 230V EC - max 0.14kW, integrovaný ohřívač elektrický např.EDO5 - 0.6 - 230V, 600W, 2*Filtr (G4,G4), regulační moduly, ovládací rozhraní např.EC5.D - regulace např.CP Touch, ovládání ohřívače, odvod kondenzátu, manžety pružné, opláštění, rozvodnice, hrdla připojovací, úchyty, 2*externí uzavírací klapka s pohonem, externí impulsy, příslušenství | kpl | 1
| MaR - digitální regulace řada např.RD5-EC s ovládacím panelem např.CP Touch, týden.program, čidla, PMR/tepelná ochrana rekuperátoru a ohřívače, ovládání klapek (uzavírací, by-pass,.. ), ovládání by-passu, indikace zanesení filtrů, regulace výkonu ventilátorů, řízení výkonu ohřívače, ovládání exter.klapek, snímací a teplotní čidla a spínače, externí impulsy-1ks, odvod kondenzátu, příp. napojení na dálkové ovládání | kpl | 1
| montáž + zprovoznění / oživení zařízení | kpl | 1
| volitelné příslušenství - čidlo CO2 nebo čidlo kvality vzduchu, exter.impulsy, vč.příslušenství, exter.impulsy - 1* | kpl | 1
| přechody na potrubí, Atrea | kpl | 4
3 | Uzavírací motorická klapka D200 + servopohon dvoupolohový | kpl | 2
| 24 V pro pohon - napojení dle požadavku části elektro/MaR | kpl | 2
| ovládání - uzavírání přívodu/odvodu jednotka+ ovládání pohonu klapky (+ napojení na MaR zařízení poz.2) | kpl | 1
4 | Tlumič hluku potrubní kruhový např.MAA 200-600 vč.tlumících elementů | kpl | 4
5 | Tlumič hluku potrubní kruhový např.MAA 200-900 vč.tlumících elementů | kpl | 4
KV2-R | Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro kruhové potrubí např.VNKM2-R, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení
| do velikosti 425*75 | kpl | 4
KV1-R | Výústka odvodní jednořadá komfortní s regulací pro kruhové potrubí VNKM1-R, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení
| do velikosti 425*75 | kpl | 3
TV_P | Talířový ventil přívodní kovový s deflektorem např.KTS včetně napojení na potrubí, povrch.úprava RAL
| do velikosti 140 | kpl | 1
TV_O | Talířový ventil odvodní kovový např.KKvčetně napojení na potrubí, povrch.úprava RAL
| do velikosti 140 | kpl | 3
ZK | Zpětná klapka potrubní pro kruhové potrubí těsná včetně příslušenství
| do průměru 140mm | kpl | 1
RK | Regulační klapka potrubní ruční pro kruhové potrubí
| do průměru 140mm | kpl | 2
| do průměru 200mm | kpl | 3
PD-Z | Protidešťová žaluzie komfortní pevné listy čtyřhranná 300*300mm vč.přechodu čtyřhran kruh 300*300/d200 -300, ochran.síta proti hmyzu a povrchu RAL, příslušenství - vzhled a barva dle architekt.požadavku | kpl | 1
PD_Z | Protidešťová žaluzie komfortní samotížná kovová pro napojení na kruh.potrubí s okapničkou, povrchová úprava RAL, vč.síta proti hmyzu a příslušenství
| do průměru d100 | kpl | 1
| do průměru d200 | kpl | 1
DM | Dveřní mřížka oboustranná do plochy 0,05m2(rozměru 410*110 např.DM, Proclima), povrchově upravená - RAL dle architekta | kpl | 1
Potrubí čtyřhranné plastové PVC,PP těsné vč.přirážky na tvarovky
| 300*300, 50% tvarovek | bm | 1
Potrubí kruhové pozinkové Spiro těsné vč.přirážky na tvarovky
| do průměru D100, 30% tvarovek | bm | 7
| do průměru D140, 30% tvarovek | bm | 4
| do průměru D200, 30% tvarovek | bm | 48
Hadice flexibilní zvukoizolační např.Sonoflex
| do DN100 | bm | 1
| do DN140 | bm | 2
| do DN200 | bm | 7
| Tepelná a hluk.izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.do 40mm | m2 | 12
| Tepelná a hluk.izolace potrubí - miner.vata s oplechováním tl.do 40mm | m2 | 3
| odvod kondenzátu do kanalizace | kpl | 3
| Nátěry potrubí dle vzorníku RAL (hygienické, protipovětrnostní,..) | m2 | 26
| Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, konzoly,…) | kg | 250
| Utěsnění prostupů proti zatékání vody - dodávka stavby | kpl | 1
| Montáž rozvodů a zařízení | kpl | 1
| Stavební přípomoce | kpl | 1
| Napojení zařízení na soustavu ÚT, ZTI a elektro, MaR - dodávka příslušných profesí | kpl | 1
CELKEM oddíl Kč (bez DPH)
2. Ostatní
| Zaregulování systému - VZT | hod | 4
| Propojení kabeláží - VZT a MaR - dle schémat dodaných se zařízeními | kpl | 1
| Zprovoznění (oživení) systému VZT a MaR | kpl | 1
| Provoz investora, zaškolení obsluhy | hod | 5
| Koordinace profesí | hod | 10
| Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,……) - cca 10 ks | kpl | 1
| Zhotovení realizační/dodavatelské a dílenské dokumentace VZT | kpl | 1
| Zhotovení realizační/dodavatelské a dílenské dokumentace MaR | kpl | 1
| Zhotovení dokumentace skutečného provedení VZT a MaR | kpl | 1
| Ostatní položky - záruky, servis,... | kpl | 1
| Přesun hmot do výše 6 metrů | kpl | 1
| Měření a zkoušení ke kolaudaci | kpl | 1
| Ostatní podružné náklady - režie, drobný spotř.materiál, dopravné | kpl | 1
| Úpravy systému v rámci zkušebního provozu | kpl | 1
| ostatní položky neuvedené + položky zakryté konstrukce,… | kpl | 1
CELKEM oddíl Kč (bez DPH)
CELKEM VZT Kč (bez DPH)
DPH 21%
CELKEM VZT Kč (vč. DPH)
Pozn.Nedílnou součástí specifikace je i výkres.dokumentace, technická zpráva a přílohy
V jednotkových cenách jsou zahrnuty i přípomoce, příslušenství a další komponenty pro bezchybnou funkci systému
Pozn.: Případné konkrét.příklady výrobků slouží pouze pro stanovení
technických, kvalitativních a estetických parametrů pro určení kvality dodávky systému

## UT - SO02
Základní škola Milín - Stavební úpravy - odborné učebny, bezbariérovost objektu
Výpis materiálu pro výběr dodavatele
Část Vytápění - SO 02 - Skleník
| popis | m.j. | množs. | j.cena(Kč) | celk.(Kč)
0. Demontáže
1 | Demontáž zařízení a elementů
| z toho demontáž stávaj.topných těles - registry ze žebrovaných trubek do 3 řad a délky 2.5 metru včetně armatur a příslušenství - předpoklad | kpl | 10
| z toho demontáž stávaj.topných těles - článková litinová tělesa do velikosti článku 500/200 a do počtu 20 článků včetně armatur a příslušenství - předpoklad | kpl | 12
| z toho demontáž stávajících rozvodů do D50 vč.armatur - předpoklad | bm | 210
| z toho demontáž stávající technologie UT na rozdělovači pro 1 topný okruh (oběh.čerapdlo, směš.motor.ventil, uzávěry, armatury,..) | kpl | 1
2 | Odstranění, přesun hmot | kpl | 1
| Drobný materiál - demontáže - cca 10kg | kpl | 1
| Skladování, transport, úložné | kpl | 1
| Průzkum a odhalení konstrukcí | kpl | 1
1. Tělesa, otopné plochy
1 | Těleso litinové článkové např. Kalor 3, vč. spojení, odvzdušnění, připojovacích bodů, uchycení a příslušenství, teplovodní 50-55° |  | 24
| KAL3 -12/ 350/160 | kpl | 1
| KAL3 -20/ 350/160 | kpl | 6
| KAL3 -25/ 350/160 | kpl | 8
| KAL3 -26/ 350/160 | kpl | 4
| KAL3 -8/ 500/110 | kpl | 1
| KAL3 -5/ 500/160 | kpl | 1
| KAL3 -12/ 500/160 | kpl | 1
| KAL3 -16/ 500/160 | kpl | 1
| KAL3 -8/ 900/70 | kpl | 1
2 | Těleso otopné - trubkový registr z hladkých trubek 76/3.2 včetně dvojitého ochranného nátěru a povrchového antikorozivního nátěru - odstín RAL dle architekt.požadavku vč. spojení, odvzdušnění, vypouštění, připojovacích šroubení či bodů, uchycení a příslušenství, teplovodní 50-55° - PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘENY NA STAVBĚ
| 2 x 76/3.2, L = 5 m | kpl | 4
| 2 x 76/3.2, L = 10 m | kpl | 4
3 | Otopné těleso ocelové dekorativní žebříkové s oblými ůříčlermi a středovým připojením např.Koralux Rondo Comfort-M, vč.barvy základní RAL, odvzdušnění a uchycení, připojovacích bodů, teplovodní 50-55°
| KRT-M 1500.600 | kpl | 1
4 | Připojovací armatury těles + hlavice
Termostatický ventil radiátorový např.Standard (přímý, rohový)
| do DN15 | kpl | 26
Radiátorové regulační šroubení s uzavíráním a vypouštěním např.Regulux, Heimeier (přímý, rohový)
| do DN15 | kpl | 26
Jednobodová připojovací armatura pro dekorativní tělesa se středovým připojením např.E-Z, Heimeier včetně uzavírání a příslušenství
| do DN15 | kpl | 1
| Radiátorová termostatická hlavice nastavení (cca 6 - 28°C) s úpravou pro veřejné prostory - vyvzorkování | kpl | 24
| Ruční hlavice | kpl | 4
| Připojení těles na otopnou soustavu (šroubení, kroužky,…) | kpl | 27
5 | Ostatní
| Montáž těles | kpl | 27
| Sejmutí a opětovné nandání těles po omítkách | kpl | 27
| Drobný montážní materiál - tělesova - cca 45 kg | kpl | 1
| Zaregul.těles,výpoč.nastavení hydrauliky-provede mont.organizace | kpl | 27
2. Potrubní rozvody a izolace
1 | Potrubí pro ÚT měděné kvalitní např.SUPERSAN vč.přirážky na tvarovky a připojení otopných ploch
| Cu do dim.42 | bm | 40
2 | Potrubí pro ÚT ocelové normované bezešvé vč.přirážky na tvarovky, dvojitý ochhranný nátěr a připojení otopných ploch,
| do DN20 | bm | 179
| do DN32 | bm | 64
| do DN50 | bm | 76
3 | Potrubní rozvod pro vytápění do 95°C ze síťovaného polyethylenu s kyslík.bariérou pro ústřední vytápění např.PEX nebo AL-Pex, Revel vč.přirážky na tvarovky a přípojky
| Potrubí PEX/AL-PEX do d20 | bm | 44
| Potrubí PEX/AL-PEX do d32 | bm | 18
| Drobný materiál - PEX | kpl | 1
4 | Tepelná izolace návleková potrubí alfa ekv. 0.035 - 0.04 W/m2K, včetně přirážky na prořez, nad tl.20mm s AL folií - NOVÉ
| Cu do 42/tl.do 40mm | bm | 40
| Fe do DN20/tl. do 20mm | bm | 18
| Fe do DN32/tl. do 30mm | bm | 60
| Fe do DN50/tl. do 40mm | bm | 76
| AL-PEX do d20/do tl.13mm | bm | 44
| AL-PEX do d32/do tl.20mm | bm | 18
| plošná izolace z miner.vaty do tl.40mm s AL folií | m2 | 2
5 | Ostatní
| Montáž potrubí a izolací | kpl | 1
| Drobný montážní materiál (uchyty konzolky, objimky..) - potrubní rozvody - cca 50 kg | kpl | 1
| Ostatní položky - rozvody | kpl | 1
3. Napojení na soustavu, technická místnost, armatury systému
PM | Napojení na stávající rozvod ÚT + napojení na vývod rozdělovače, sběrače v základní škole | kpl | 1
MaR | Úprava systému regulace - směšovaný okruh ekvitermně (úprava regulátoru řešena v souboru SO 01) - vnitřní ovlád.přístroj, venkov.čidlo, nová skříňka regulátoru, příložná čidla teploty, čidla do jímky, sada připoj.svorek pro regulátor, ploché kabely pro ovládací panel, prokabelování nových komponent | kpl | 1
OČ | Oběhová čerpadla např.Grundfos s elektronickou regulací tlaku včetně modulu nebo třístupňové
OČ1 | Oběhové čerpadlo elektronické + modul průtok M = do 2500 kg/h, dopr.výška H = do 4 m, včetně příslušenství | kpl | 1
MIX + SVP | Trojcestný směšovací ventil závitový nebo přírubový + servopohon ventilu - napojení na MaR
MIX1+P | Trojcestný směšovací ventil závitový do DN32, kvs= do 10/16 | kpl | 1
| Servopohon směšovacího ventilu - plynulý | kpl | 1
EV+P | Dvoucestný ventil vysokoprůtokový s pohonem (ovládání termostat) např.AMZ 112 vč.příslušenství
| do DN25 | kpl | 3
| Pohon k ventilům | kpl | 3
P.T. | PT - Prostorový termostat týdenní programovatelný s LCD displayem - typ dle výběru investora, alternativně ekvitermní regulátor výrobce kotle vč.čidel a příslušenství | kpl | 3
| Prokabelování | kpl | 3
KK | Kulový kohout povrchově upravený
| do DN50 | ks | 9
| do DN32 | ks | 4
| do DN20 | ks | 4
F | Filtr se sítkem z Niro oceli závitový
| do DN40 | ks | 1
ZK | ZK - zpětná klapka závitová
| do DN40 | ks | 1
VK | Vypouštěcí kohout povrchově upravený
| DN15 | ks | 12
| tělesový | ks | 2
OV | Odvzdušňovací ventil automatický např.Flexvent nebo ruční
| DN 10 | kpl | 12
OV+ON | Odvzdušňovací ventil + odvzdušňovací nádobka
| ON10+ON50 | kpl | 2
APV | APV - Automatický přepouštěcí ventil 10-50kPa, např.Hydrolux, Heimeier
| do DN20 | kpl | 1
T | T - teploměr 0 - 120°C | kpl | 6
M | P - Tlakoměr 0 - 600kPa | kpl | 2
| Další drobné armatury - dle aktuální trasy | kpl | 1
O | Ostatní
| Tepelná izolace plošná - min.vata s AL folií tl. do 40mm | m2 | 1
| ostatní komponenty rozvodu | kpl | 1
| propláchnutí soustavy, napuštění, kontrola stavu ponech.komponent | kpl | 1
| Montáž armatur, úprav zdrojů, vybavení okruhu a regulace | kpl | 1
| Drobný montážní materiál - armatury, zařízení - cca 25 kg | kpl | 1
4. Ostatní
| Tlakové, topné zkoušky dle ČSN, chemikálie, dopouštění systému | hod | 35
| Zaregulování a oživení systému topení a MaR | kpl | 1
| Propojení systémů ÚT a MaR kabeláží | kpl | 1
| Provoz investora, zaškolení obsluhy | hod | 8
| Koordinace profesí | hod | 14
| Zprovoznění systému a regulace | kpl | 1
| Vypracování realizační/dodavatelské a montážní dokumentace profese ÚT | kpl | 1
| Vypracování dodavatelské/montážní a projektové dokumentace profese MaR | kpl | 1
| Vypracování dokumentace skutečného provedení profese ÚT a MaR | kpl | 1
| Dokumenty a měření ke kolaudaci | kpl | 1
| Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,…… - cca10ks), nátěry potrubí finální | kpl | 1
| Ostatní položky - záruky | kpl | 1
| Ostatní podružné náklady - režie, drobný spotř.materiál, dopravné | kpl | 1
| Přesun hmot | kpl | 1
| ostatní položky neuvedené + položky zakryté konstrukce,… | kpl | 1
CELKEM ÚT Kč (bez DPH)
DPH 21%
CELKEM ÚT Kč (vč. DPH)
Pozn.Nedílnou součástí specifikace je i výkres.dokumentace, technická zpráva a přílohy
V jednotkových cenách jsou zahrnuty i přípomoce, příslušenství a další komponenty pro bezchybnou funkci systému
Pozn.: Případné konkrét.příklady výrobků slouží pouze pro stanovení
technických, kvalitativních a estetických parametrů pro určení kvality dodávky systému